С Х Е М Ы

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Сольцы

2021 год

Оглавление

| Введение |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Глава 1. | Схема водоснабжения Солецкого муниципального округа…………… | 4 |
| 1.1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения ……………………………………………………………………………………………… |  | 4 |
| 1.2. Направление развития централизованной системы водоснабжения…………… |  | 42 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной воды………………………….… |  | 44 |
| 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения …………………………………………. |  | 52 |
| 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения ……………… |  | 61 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения ……………... |  | 62 |
| 1.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения …………………………………………………………………………. |  | 62 |
| 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию…. |  | 63 |
| Глава 2. | Схема водоотведения Солецкого муниципального округа………… | 70 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения ………………………………. |  | 70 |
| 2.2. Баланс сточных вод в системе водоотведения …………………………………... |  | 97 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод……………………………………………………… |  | 98 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения………….. |  | 99 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения ……………………………….. |  | 105 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения……………………………………………………………………………. |  | 106 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения …………………………………………………………………………… |  | 106 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию…… |  | 107 |
| Глава 3. | Схема горячего водоснабжения Солецкого муниципального округа | 109 |
| 3.1. Существующее положение в сфере горячего водоснабжения …………………… |  | 109 |
| 3.2. Система приборного учета горячей воды……. …………………………………... |  | 109 |
| 3.3. Сведения о фактическом потреблении горячей воды…………………………… |  | 110 |
| 3.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы горячего водоснабжения……………………… |  | 111 |
| 3.5. Основные мероприятия по улучшению качества горячей воды….…………….. |  | 112 |
| Глава 4. | Схема коммунального дождевого водоотведения Солецкого муниципального округа………………………………………………… | 113 |
| 4.1. Существующее положение в сфере коммунального дождевого водоотведения. |  | 113 |
| 4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов дождевого водоотведения……………………………………………………………….. |  | 113 |
| Приложения………………………………………………………………………………. |  | 114 |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения разработана  в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Период действия Схемы водоснабжения и водоотведения Солецкого муниципального округа с 2021 по 2031 годы.

Схема водоснабжения и водоотведения Солецкого муниципального округа разработана в целях:

- определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

- повышения эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы коммунальной инфраструктуры;

- внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- разработки программы финансирования развития системы коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей нового строительства и модернизируемых объектов.

Глава 1. Схема водоснабжения Солецкого муниципального округа

РАЗДЕЛ 1.1.  Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения.

На территории Солецкого муниципального округа расположено сто семьдесят три населенных пункта:

| № п/п | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | г. Сольцы |
| 2 | д. Ёгольник |
| 3 | д. Дубец |
| 4 | д. Белец |
| 5 | д. Бережок |
| 6 | д. Блошно |
| 7 | д. Большое Данилово |
| 8 | д. Велебицы |
| 9 | д. Вёска |
| 10 | д. Вольная Лячка |
| 11 | д. Вольное Загородище |
| 12 | д. Выбити |
| 13 | д. Городок (Выбитское поселение) |
| 14 | д. Гряда |
| 15 | д. Дедково |
| 16 | д. Доворец |
| 17 | д. Долга |
| 18 | д. Дуданово |
| 19 | д. Залесье |
| 20 | д. Заполье |
| 21 | д. Зеленая |
| 22 | д. Зехниха |
| 23 | д. Илемёнка |
| 24 | д. Иловенка |
| 25 | д. Крючково |
| 26 | д. Кук |
| 27 | д. Ланские Горки |
| 28 | д. Малиновка |
| 29 | д.Мирная |
| 30 | д. Михалкино |
| 31 | д. Морсино |
| 32 | д. Мяково |
| 33 | д.Невское |
| 34 | д.Никольское Загородище |
| 35 | д. Новая |
| 36 | д. Новые Горки |
| 37 | д. Оберётка |
| 38 | д. Осиновик |
| 39 | д. Остров (Выбитское поселение) |
| 40 | д. Песочки |
| 41 | д. Подберезье |
| 42 | д. Речки |
| 43 | д. Светлицы |
| 44 | д. Селище |
| 45 | д. Середня |
| 46 | д. Скирино |
| 47 | д. Смехново |
| 48 | д. Соловьево |
| 49 | д. Сомино |
| 50 | д. Старое Загородище |
| 51 | д. Строчицы |
| 52 | д. Сухлово |
| 53 | д. Уползы |
| 54 | д. Хвойная |
| 55 | д.Цивилёво |
| 56 | д. Цыпино |
| 57 | д. Чудинцевы Горки |
| 58 | д. Шавково |
| 59 | д. Шапково |
| 60 | д. Абрамково |
| 61 | д. Болото |
| 62 | д. Болтово |
| 63 | д.Большие Липицы |
| 64 | д. Боровня |
| 65 | д.Веретье (Горское поселение) |
| 66 | д. Владимировка |
| 67 | д. Вольные Дубравы |
| 68 | д. Вязище |
| 69 | д. Вяхорево |
| 70 | д. Глубокое |
| 71 | д. Горки |
| 72 | д. Городище |
| 73 | д. Городок (Горское поселение) |
| 74 | д. Гребня |
| 75 | д. Гремок |
| 76 | д. Дорогостицы |
| 77 | д. Замостье |
| 78 | д.Заполье |
| 79 | д. Заречье |
| 80 | д. Илемно |
| 81 | д. Казачий Лютец |
| 82 | д. Каменка (Горское поселение) |
| 83 | д.Клин (Горское поселение) |
| 84 | д.Крапивно |
| 85 | д. Кузнецово (Горское поселение) |
| 86 | д. Куклино |
| 87 | д.Леменка |
| 88 | д. Малые Дубравы |
| 89 | д. Малые Липицы |
| 90 | д. Мячково |
| 91 | д. Набережная |
| 92 | д. Нива |
| 93 | д. Никольское |
| 94 | д. Петрово |
| 95 | д. Петровщина |
| 96 | д. Поляны |
| 97 | д. Ретно |
| 98 | д. Софиевка |
| 99 | д. Строкино |
| 100 | д. Шелонско |
| 101 | д. Бараново |
| 102 | д. Болотско |
| 103 | д. Большое Заборовье |
| 104 | д. Большое Загорье |
| 105 | д. Борки |
| 106 | д. Борок |
| 107 | д. Быстерско |
| 108 | д. Веретье (Дубровское поселение) |
| 109 | д. Видони |
| 110 | д. Витебско |
| 111 | д. Вшели |
| 112 | д. Гривы |
| 113 | д. Грядско |
| 114 | д. Донец |
| 115 | д. Дубёнка |
| 116 | д.Дуброво |
| 117 | д. Жильско |
| 118 | д. Залесная |
| 119 | д. Изори |
| 120 | д. Каменка (Вшельское поселение) |
| 121 | д. Каменка (Сосновское поселение) |
| 122 | д. Киевец |
| 123 | д. Клин (Дубровское поселение) |
| 124 | д. Королёва Грузомедь |
| 125 | д. Крюково |
| 126 | д. Кузнецово (Дубровское поселение) |
| 127 | д.Лавров Клин |
| 128 | д. Лишки |
| 129 | д. Лубино |
| 130 | д. Луги |
| 131 | д.Любитово |
| 132 | д. Малахово |
| 133 | д. Малое Заборовье |
| 134 | д. Малое Загорье |
| 135 | д. Маслёха |
| 136 | д. Молочково |
| 137 | д. Невлино |
| 138 | д. Немены |
| 139 | д. Низы |
| 140 | д.Никандрова Грузомедь |
| 141 | д. Никольско |
| 142 | д. Новоселье |
| 143 | д. Новые Дачи |
| 144 | д. Остров |
| 145 | д. Острова |
| 146 | д. Пирогово |
| 147 | д. Плосково |
| 148 | д. Подоклинье |
| 149 | д. Поляны (Дубровское поселение) |
| 150 | д. Поречье |
| 151 | д. Порожки |
| 152 | д. Посохово |
| 153 | д. Прибрежная |
| 154 | д. Райцы |
| 155 | д. Рачково |
| 156 | д. Рельбицы |
| 157 | д. Садовая |
| 158 | д. Селищи |
| 159 | д. Сельцо |
| 160 | д. Ситня |
| 161 | д. Сойкино |
| 162 | д. Сосновка |
| 163 | д. Степаново |
| 164 | д. Стобольско |
| 165 | д. Сторонье |
| 166 | д. Стрепилово |
| 167 | д. Тепяницы |
| 168 | д. Теребуни |
| 169 | д. Толчино |
| 170 | д. Узки |
| 171 | д. Череменец |
| 172 | д. Язвище |
| 173 | д. Язвищи |

Централизованная система водоснабжения охватывает несколько населенных пунктов:

1. город Сольцы;

2. д. Егольник;

3. д. Выбити;

4. д. Иловёнка;

5. д. Дуброво

6. д. Жильско

7. д. Ретно

Основные эксплуатационные зоны:

1. г. Сольцы:

- микрорайон ул. Псковской (водопровод проходит по ул. Псковская, 1 Мая, Садовая, Крупская, Тельмана, Социалистическая, Октября, Мира, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый Советский пер., ул. Парковая, Суворова);

- центр г. Сольцы (водопровод проходит по Советскому пр., Горный пер, пер. Садовый, ул. Ленина, ул. Луначарского);

- район ул. Новгородская (водопровод проходит по ул. Новгородская, Набережная 7 Ноября, ул. Покровская, д. Егольник);

- микрорайон Сольцы-2 (территории гарнизона);

- микрорайон совхоза «Победа» (водопровод проходит по ул. Чернышевского, ул. Дружбы, пер. Дружбы);

- микрорайон железнодорожного вокзала (водопровод проходит по ул. А. Матросова, ул. Мелиораторов);

- микрорайон «Заречье» (водопровод проходит по ул. Юбилейная, Луговая, Заречная).

2. д. Выбити ул. Центральная;

3. д. Выбити ул. Жилпоселок;

4. д. Иловёнка;

5. д. Дуброво

6. д. Жильско

7. д. Ретно

Из всего населения, проживающего на территории муниципального округа, только 50% получают воду из централизованной системы водоснабжения.

Большая часть жилых домов, расположенных на территории округа – это частные неблагоустроенные деревянные дома, построенные в послевоенное время. Получать воду из централизованной системы водоснабжения для части жилых домов технологически невозможно – отсутствие централизованной системы водоотведения, удаленность от водопроводных сетей. В 60-70 годы прошлого века на территории округа строились в основном двухэтажные многоквартирные дома, также не подключенные к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Для всех жителей этих домов основным источником питьевого водоснабжения являются общественные колодцы. На территории Солецкого муниципального округа расположено 313 общественных колодцев. Кроме того у многих жителей имеются собственные колодцы и (или) скважины.

Объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории Солецкого муниципального округа

Постановлением администрации Солецкого муниципального района от 11.05.2016 № 683 «О принятии имущества в муниципальную собственность Солецкого муниципального района»  на основании решения Арбитражного суда Новгородской области от 10.06.2010 г. по делу №А44-355/2007 объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения были включены в Единый реестр муниципального имущества Солецкого муниципального района.

Перечень

имущества, принятого в муниципальную собственность Солецкого  муниципального  округа

| № п/п | Наименование объекта | Фактическое местонахождение | Инв. № | Технические характеристики | Рыночная стоимость, руб. (с НДС) | Остаточная стоимость на 01.03.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Здания |  |  |  |  |
| 1 | Здание биологических очистных сооружений | Солецкий р-н 77 км, Коммунальный проезд, 1 | 00009623 | Стены-кирпич и панельные; полы-бетонные, дощатые; кровля- мягкая рулонная рубероидная; перекрытия –ж/б плиты; фундамент – ж/б блоки; внутренняя отделка- оштукатурено, окрашено; литер Б; площадь: 1 эт.-725,5 кв.м., 2 эт. -73,3 кв.м. | 11044178,00 | 58016,04 |
| 2 | Иловая насосная станция | Солецкий р-н, 77 км, Коммунальный проезд, 1 | 00009624 | Стены-кирпич; полы – бетон. плиты; кровля- мягкая рулонная рубероидная; перекрытия – ж/б плиты; фундамент –ж/б блоки, литер В | 100599,00 | 0,00 |
| 3 | Здание недостроенное | Солецкий р-н, 77 км, Коммунальный проезд, 1 | 00009625 | Стены-кирпич; полы – бетон. плиты; кровля- мягкая рулонная рубероидная; перекрытия – ж/б плиты; фундамент –ж/б блоки, литер Г | 72929,00 | 0,00 |
| 4 | Здание водоочистных сооружений, в т.ч: | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 61а | 00009630 | Стены-кирпич; полы – бетон. дощат. плитка; кровля- шифер, рулонная; перекрытия – ж/б плиты; фундамент –бутовый ленточный; внутренняя отделка – оштук. побелка, литер А, А1, площадь : лит А:1 эт – 124,2 кв.м, 2 эт-192,4 кв.м., 3 эт-37 кв.м, лит А1-136,2 кв.м. | 17938352,0 | 0,00 |
| 5 | хлораторная | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д.61а | 00009631 | Стены-кирпич; полы- бетон; кровля-рулонная; перекрытия –ж/б плиты, фундамент-бутовый ленточный; вн. отделка – оштук., побелка, окрашено, оклеено, литер А2 | 577946,00 | 0,00 |
| 6 | сарай | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 61а | 00009632 | Стены-тесовые, полы- дощатые; кровля –шифер; фундамент – дер. стулья; литер 1 | 54141,00 | 0,00 |
| 7 | распределительная камера | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д.61а | 00009636 | Стены –кирпич; полы-цемент; кровля- рулонная, мягкая; перекрытия –ж/б плиты; фундамент - кирпичный; вн. отделка –оштук., побелено; литер В, подвал – объем 47 кв.м., площадь -7,2 кв.м. | 12699,00 | 0,00 |
| 8 | Здание хлораторной | Солецкий р-н, 81 км., пр-д Льнозаводской, д. 2 | 00009639 | Стены –кирпич; полы-бетонные, деревянные; кровля- мягкая рулонная; перекрытия –ж/б плиты; фундамент - бутобетон; вн. отделка –оштук., побелено, окрашено; литер Б; площадь: 1 эт. – 42,6 кв.м., 2 эт. – 13,5 кв.м., подзем-1,2 кв.м. | 1021117,00 | 8418,19 |
| 9 | Станция очистки воды | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009601 | Стены –кирпич; полы-бетон, кафель плитка; кровля- мягкая рулонная; перекрытия –ж/б; фундамент – ж/б блоки; вн. отделка –окрашены, оштук.; литер Б, площадь:1 эт -0 629,4 кв.м., 2 эт – 534,4 кв.м., 3 эт. – 115,2 кв.м., подв. – 234,1 кв.м., лест. Кл. -39,3 кв.м. | 23285290,00 | 218584,08 |
| 10 | Трансформаторная подстанция | Солецкий р-н, 83 км., пер Базовый, д.8 | 00009602 | Стены –кирпич; полы-бетон по гравийно-песч. подсыпке; кровля- мягкая рулонная; перекрытия –ж/б; фундамент – бутовый, ленточный; вн. отделка – оштук., побелка; литер Б1 | 457027,00 | 0,00 |
| 11 | Хлораторная | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009605 | Стены –кирпич; полы-бетон по гравийно-песчаной подсыпке; кровля- мягкая рулонная; перекрытия –ж/б плиты; фундамент-ж/б блоки; вн. отделка –оштук., п; литер В | 1191197,00 | 0,00 |
| 12 | Вспомогательное здание | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009606 | Стены-кирпич; полы – бетон; кровля – мягк. рулонн.; перекрытия – ж/б плиты; фундамент – ж/б блоки; вн.отделка – оштук, побелка; литер Г | 111981,00 | 0,00 |
| 13 | Насосная станция II подъема | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д. 8 | 00009607 | Стены- кирпич; полы-бетон; кровля- мягк. рулонн.; перекрытия – ж/б плиты; фундамент –ж/б блоки; вн. отделка – оштук. побелка; литер Д. | 1462213 | 0,00 |
| 14 | Гаражи | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009609 | Стены – кирпич; полы – бетон по гравийно-песч. подсыпке; кровля - шифер по дер. стропилам; перекрытия – дер. утепленное; фундамент- ж/б блоки; вн. отделка -оштук., побелка, литер Ж | 194248,00 | 0,00 |
| 15 | Проходная | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009610 | Стены- кирпич; полы- бетон по гравийно-песч. подсыпке; кровля – шифер по дер. стропилам; перекрытия-дерев. утепленное; фундамент – ж/б блоки. вн. отделка – ошт., побелка; литер Ж1 | 192939,00 | 0,00 |
| 16 | Проходная | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009611 | Стены – кирпич; полы- бетон. дощатые; кровля- шифер по дер. стропилам, перекрытия-ж/б плиты; фундамент – ж/б блоки; вн. отделка –окрашено, оклеено; литер И | 56933,00 | 0,00 |
| 17 | Насосная станция | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 61а | 00009637 | Стены- кирпич; полы-дер., цем., плитка; кровля- мягкая рулонная; перекрытия- осн. строит. работы; фундамент – бетон; пол-цем.; вн. отделка – побелка, окрашено, литер Б | 1197145,00 | 0,00 |
| 18 | Насосная станция I подъема | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый. Д.8а | 00009638 | Стены- кирпич; полы-бетон; кровля-рулонная; перекрытия –ж/б; фундамент-ж/б; литер Б; площадь: 1 эт. – 83,6 кв.м., подзем.-84,7 кв.м. | 3332972,00 | 12436,84 |
| 19 | Сарай | Солецкий р-н, 101 км., Луговой пр-д, д.3 | 00009662 | Стены –кирпич; фундамент - бутовый; крыша – шифер; пол- бетон | 8520,00 | 0,00 |
| 20 | Насосная при аэротенке | Солецкий р-н, 81 км., пр-д Льнозаводской, д.2 | 00009677 | Стены- кирпич; полы- бетон; кровля- мягк. рулон; перекрытия – ж/б плиты; фундамент - монолитобетонный; вн. отделка – оштук., побелено; литер В | 526846,00 | 0,00 |
| 21 | КНС сточной воды | Солецкий р-н, 81 км, пр-д Льнозаводской, д.2 | 00009678 | Стены- кирпич; кровля- мягкая рулонная; фундамент - монолитнобетонный; перекрытия-металлоконструкция, полы- основания и полы бетонные; вн. отделка- оштук., побелено; литер Д | 726293,00 | 14549,61 |
| 22 | Иловая насосная станция | Солецкий р-н, 81 км., пр-д Льнозаводской, д.2 | 00009679 | Стены- кирпич; кровля- мягкая рулонная; фундамент –монолитобетонный, перекрытия- металлоконструкции; полы- основание и полы бетон, вн. Отделка –оштук., побелено; литер Г, площадь: 1 эт. -50,2 кв.м., подзем-50,2 кв.м. | 1724476,00 | 12541,39 |
| 23 | Здание биологических очистных сооружений | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 99а | 00009683 | Стены- кирпич; полы-бетон, дощат. по дер. лагам; кровля – мягкая. рубероид; перекрытия- ж/б плиты; фундаент – ж/б блоки; вн. отделка – оштук., окрашено, оклеено; Литер Б | 24006409,00 | 0,00 |
| 24 | Канализационная насосная станция | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 99 а | 00009685 | Стены-кирпич; полы- бетон; кровля- рубероид по мастике; перекрытия – ж/б плиты; фундамент – ж/блоки, литер В | 123472,00 | 0,00 |
| 25 | КНС №1 | Г. Сольцы, ул. Луговая, 31 | 00009690 | Стены-кирпич; фундамент – бетон; крыша- плоский шифер; полы- бетон; перекрытия – ж/б плиты, литер Б | 553320,00 | 0,00 |
| 26 | КНС мазутной кот №13 | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 68в | 00009691 | Стены- кирпич; фундамент-ж/б кольца, перекрытия –бетонное; крыша-мягкая, рулонная, полы- бетон; литер Е | 99483,00 | 0,00 |
|  |  | Сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Отстойник вторичный верт. | Солецкий р-н, 77 км., Коммунальный пр-д, д.1 | 00009626 | Днище, стены и лотки- монолитные ж/б; обм. | 294528,00 | 0,00 |
| 2 | Отстойник вторичный верт. | Солецкий р-н, 77 км., Коммунальный пр-д, д.1 | 00009627 | Днище, стены и лотки – монолитные ж/б, обм. | 294528,00 | 0,00 |
| 3 | Сооружения для первичной очистки сточной воды (горизонтальные песколовки лотки м/д сооружениями , приемная камера с лотками, отстойник первичный верт. Лотки м/д сооружениями колодец, колодец, колодец, колодец, колодец) | Солецкий р-н, 77 км., Коммунальный пр-д, д.1 | 00009628 | (днище, стены и лотки – ж/б; днище, стены –ж/б, стены –ж/б, Н- 2,0; днище, стены и лотки- монолитн. ж/б, 08м; днище, стены и лотки-монолитн. ж/б08м; днище и стены –ж/б; ж/б кольца01м; ж/б кольца 01м; ж/б кольца 01,5 м; ж/б кольца 01,5 м; ж/б кольца 01 | 1368126,00 | 0,00 |
| 4 | резервуар | Солецкий р-н 77 км, Коммунальный пр-д, д.1 | 00009629 | Днище, стены – ж/б плиты, обвалов. грунт | 116294,00 | 0,00 |
| 5 | Резервуар | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 61а | 00009633 | Стены-ж/б кольца; полы-ж/б плиты; перекрытия –ж/б плиты; фундамент – ж/б; V -200 м. куб., литер 2 | 27539,00 | 0,00 |
| 6 | Резервуар | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 61а | 00009634 | Стены- ж/б; перекрытия- ж/б плиты; фундамент –ж/б ; V – 200 куб.м.; литер 3 | 27539,00 | 0,00 |
| 7 | Резервуар | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 61а | 00009635 | Стены – металич. Фундамент-ж/б; V-100 куб.м.; литер 4 | 13425,00 | 0,00 |
| 8 | Резервуар чистой воды | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009603 | Фундамент – ж/б; перекрытия – ж/б; глубина – 6м | 1879517,00 | 0,00 |
| 9 | Резервуар чистой воды | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009604 | Фундамент – ж/б; перекрытия –ж/б; глубина -6м | 1879517,00 | 0,00 |
| 10 | Сооружение для повторного использования промывных вод | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009608 | Стены- кирпич.; полы-бетон; кровля – мягк. рулонн; перекрытия – ж/б плиты; фундамент-ж/б блоки, литер Е | 42152,00 | 0,00 |
| 11 | Скважина №2546 | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009612 | Глубина-150,3 м., дебет 30 л/сек, самоизлив Р=1,4 атм. при закрытых задвижках | 356944,00 | 0,00 |
| 12 | Водонапорная башня | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009613 | Сталь:0400; фундамент со смотровым колодцем –монолитнобетонные; ж/б кольца; кирпич. Опора и стальной цилиндр обшит жестью; объем бака -200 м. куб., литер 1 | 208967,00 | 0,00 |
| 13 | Приемный колодец | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8а | 00009655 | Стены-кирпич; полы-бетон; кровля –мягк. Рулонная; перекрытия –ж/б; фундамент – ж/б; литер В | 29596,00 | 3911,40 |
| 14 | Водонапорная башня | Солецкий район, д. Иловенка, пер. Ветеранов, 350м южнее дома №13 | 00009656 | Фундамент- бетонный, металлич. опора стальная, бак стальной цилиндрич.; производительность 16 куб.м. ; ДУ140; | 23330,00 | 0,00 |
| 15 | Резервуар дренаж. воды | Солецкий р-н, 81 км., пр-д Льнозводской, 2 | 00009657 | Днище, стены –ж/б плиты, литер Х | 262912,00 | 0,00 |
| 16 | Контактный резервуар | Солецкий р-н, 81 км., пр-д Льнозаводской, 2 | 00009658 | Днище, стены – ж/б плиты | 180861,00 | 5729,15 |
| 17 | Резервуар очищенной воды | Солецкий р-н, 81 км., пр-д Льнозаводской, 2 | 00009659 | Днище, стены – ж/б плиты | 74421,00 | 1710,73 |
| 18 | Скважина № 2545 | Солецкий р-н, 100 м южнее д. Дуброво, на восточной стороне дороги Дуброво-Рельбицы | 00009660 | Глубина 32,0 м., стальн. трубы: нач. ДУ 325, кон. ДУ219, производительность -6,3 куб.м./час | 80415,00 | 4938,62 |
| 19 | Разведывательно-эксплуатационная скважина №2229 | Солецкий р-н 101 км., Луговой проезд, 3 | 00009661 | Глубина 32,0 м: стальн. трубы: нач. ДУ 325, кон. ДУ219, производительность -6,3 ку.м./час | 11459,00 | 0,00 |
| 20 | Разведывательно-эксплуатационная скважина №4873 | Солецкий р-н, д. Выбити, ул. Парковая, в 30 м от д. №4 | 00009663 | Глубина 42,0 м; стальн. трубы: нач. ДУ 273, кон. ДУ 168, производительность – 5 куб.м./час; литер 1 | 14927,00 | 0,00 |
| 21 | Водонапорная башня | Солецкий р-н, д. Выбити, ул. Парковая, в 30 м от д. №4 | 00009664 | Фундамент – монолитный бетонный, металич. опора и бак стальной цилиндрич. высота 18м | 12845,00 | 0,00 |
| 22 | Горизонтальная песколовка | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009665 | Железобетонные конструкции, литер II | 8772,00 | 0,00 |
| 23 | Двухъярусный отстойник | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009666 | Железобетонные стены, днище; литер IV; о 6м | 206008,00 | 0,00 |
| 24 | Двухъярусный отстойник | Солецкий р-н, 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009667 | Железобенные стены; литер V; 06м | 206008,00 | 0,00 |
| 25 | Двухъярусный отстойник | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009668 | Железобетонные стены; литер VI; о 6м | 206008,00 | 0,00 |
| 26 | Двухъярусный отстойник | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009669 | Железобетонные стены; литер VII; о 6м | 206008,00 | 0,00 |
| 27 | Вторичный отстойник | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009670 | Стены, днище- железобетон; литер XII; 0 6 м | 151690,00 | 0,00 |
| 28 | Вторичный отстойник | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009671 | Стены, днище- железобетон,; литер XII; 0 6 м | 151690,00 | 0,00 |
| 29 | Биологические пруды | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009672 | Прямоугольные стены; днище асфальтовые, литер XIII | 177841,00 | 0,00 |
| 30 | Биологические пруды | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009673 | Прямоугольные стены; днище асфальтовые, литер XIV | 177841.00 | 0,00 |
| 31 | Биологические пруды | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009674 | Прямоугольные стены; днище асфальтовые; литер XV | 78490,00 | 0,00 |
| 32 | Лотки между сооружениями | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009675 | Железобетонные лотки; литер III | 79064,00 | 0,00 |
| 33 | Аэротенк | Солецкий р-н, 81 км., проезд Льнозаводской, д.2 | 00009676 | Стены, днище – монолитно-бетонные с обваловкой землей; литер IX | 2943952,00 | 0,00 |
| 34 | Приемная камера | Солецкий р-н, 81 км., проезд Льнозаводской, д.2 | 00009680 | Железобетонные кольца | 6182,00 | 1045,64 |
| 35 | Приемная камера | Солецкий р-н, 81 км., проезд Льнозаводской, д.2 | 00009681 | Железобетонные кольца | 6182,00 | 723,11 |
| 36 | Биопруд | г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 99а | 00009684 | Прямоугольный обвалом; литер III | 47951.00 | 383166,56 |
| 37 | Водонапорная башня | Солецкий район, д. Жильско, ул. Центральная, д. 60а | 00009686 | Сталь, диаметр-125; высота – 14,5 м; объем бака – 25 куб.м.; фундамент –ж/б боки; мет. конструкц- мет. бак и опора стальн. цилиндр | 49392,00 | 0,00 |
| 38 | Водонапорная башня | Солецкий р-н, д. Дуброво, пер. Белодомовский, объект №11 | 00009687 | Сталь, диаметр- 125; высота -14,5 м; объем бака -25 куб. м.; фундамент-ж/б блоки; мет. конструкц- мет. бак и опора стальн. цилиндр | 33028,00 | 0,00 |
| 39 | Водозабор котельной №5 | Солецкий р-н, д. Выбити, ул. Березовая, 330 м западнее дома №2 | 00009688 | ж/б кольца; диаметр -1,9; глубина заложения 3,0; объем 8 куб.; высота -3,0; мощность – 6 куб.м. /час | 98372,00 | 0,00 |
| 40 | Скважина | Солецкий район, д. Иловенка, пер Ветеранов, 350м южнее Дома №13 | 00009689 | Стальеая труба нач Д273 мм,конД 168 мм, производительность 5т кубм/час | 9279,00 | 0,00 |
| 410 | Башня бр.-25 | Г. Сольцы, ул. Заречная, д.56, ул. Красных партизан, д.4 | 00009860 | Материал-сталь; высота 18 м., объем бака 24 куб.м. | 71284,00 | 0,00 |
|  | Передаточные устройства |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализация бани | Г. Сольцы, ул. Луначарского | 00009731 | ДУ150 мм – 176 а/ц | 30475,00 | 0,00 |
| 2 | Водопровод бани | Г. Сольцы, ул. Луначарского | 00009732 | ДУ100мм-247 м чугун, глубина заложения -1,8 м | 226783,00 | 0,00 |
| 3 | Водопровод | Солецкий р-н, д. Выбити | 00009733 | ДУ100мм-967м, п/э; ДУ57 мм-3м сталь; ДУ25мм-31 м сталь; глубина заложения -1,8м | 472006,00 | 0,00 |
| 4 | Водопровод Дуброво | Солецкий р-н, д. Дуброво, ул. Ветеранов, ул. Молодежная, ул. Парковая | 0009734 | ДУ100мм-1532м чугун; ДУ100мм-550 м п/э; ДУ 50 мм -135 м сталь; ДУ 50мм -130 п/э, глубина заложения -1,8 м | 2029187,00 | 0,00 |
| 5 | Водопровод РЭС | Г. Сольцы, ул. Юбилейная | 00009735 | ДУ100мм п/э; ДУ 50мм-85м п/э; ДУ25мм-10м сталь; ДУ32 мм- 110м сталь; ДУ32мм – 145м п/э; ДУ50мм-350 п/э; ДУ 57мм-330м сталь; ДУ40мм-13м сталь; ДУ20-38м сталь; ДУ100мм-511м чугун, глубина заложения – 1,8м | 1503212,00 | 9610,33 |
| 6 | Водопровод гор. | Г. Сольцы, пр. Советский | 00009736 | ДУ273 мм-2330 сталь; ДУ200мм-232м сталь; глубина заложения -1,8 м | 2828239,00 | 6100,80 |
| 7 | Водопроводные сети колхоза им. Ленина | Солецкий р-н, д. Жильско | 00009738 | ДУ100мм-1600 м. п/э; ДУ20мм-200м сталь; глубина заложения -1,8м | 1084198,00 | 20876,27 |
| 8 | Напорный водопровод | Г. Сольцы, ул. Луговая | 00009739 | ДУ100мм-283м сталь; ДУ76мм-94м сталь, ДУ57мм-79 м сталь; ДУ32мм-66м сталь; ДУ25мм-42м сталь; ДУ100мм-795м сталь; глубина заложения – 1,8м | 957748,00 | 8362,97 |
| 9 | Водопровод | Г. Сольцы, ул. Луговая | 00009740 | ДУ108мм-11м; ДУ102 мм -200 м сталь; ДУ100мм-289 м п/э, глубина заложения – 1,8 м | 217863,00 | 11937,04 |
| 10 | Водопровод ул. Луговая | Г. Сольцы, ул. Луговая | 00009741 | ДУ100мм-600м п/э. глубина заложения – 1,8 м | 342052,00 | 13581,92 |
| 11 | Водопровод ул. Новгородская | Г. Сольцы, ул. Новгородская | 00009742 | ДУ273-1560м сталь; глубина заложения -1,8м | 1632035,00 | 171485,54 |
| 12 | Водопровод строит. | Г. Сольцы, ул. А. Матросова | 00009743 | ДУ76мм-82 м сталь; ДУ50мм-810м п/э; ДУ32мм-142м п-э; ДУ25мм-64 м сталь; глубина заложения -1,8м | 161404,00 | 0,00 |
| 13 | Водопровод с-з «Победа» | Г. Сольцы, ул. Чернышевского | 00009744 | ДУ100мм-127 м чугун; ДУ50мм-283 м п/э; ДУ25мм -94м п/э; ДУ100мм- 626 м п/э; ДУ500мм -230м п/э; ДУ25мм-950м сталь; глубина заложения -1,8м | 251315,00 | 0 |
| 14 | Сеть водопровода ДЭП | Г. Сольцы, ул. Заречная | 00009745 | ДУ50мм-200м п/э; глубина заложения -1,8м | 15548,00 | 510,62 |
| 15 | Канализационные сети к-за Ленина | Д. Жильско, ул. Речная, ул. Центральная, пер. Белодомовский | 00009746 | ДУ100мм-1000м п/э | 99359,00 | 0,00 |
| 16 | Водопроводные сети Выбити | Солецкий р-н, д. Выбити, ул. Центральная, ул. Парковая | 00009747 | ДУ100мм-932 чугун; ДУ50мм-185м п/э; ДУ57мм-296 м сталь; ДУ32мм-154м сталь; ДУ25мм-50м сталь; глубина заложения-1,8 | 462118,00 | 0,00 |
| 17 | Канализация РЭС | Г. Сольцы, ул. Юбилейная | 00009748 | ДУ150мм-355м а/ц; ДУ100-19мп/э | 43863,00 | 0,00 |
| 18 | Сети напорной канализации | Г. Сольцы, ул. Комсомола, ул. Луговая | 00009749 | ДУ200мм-81м а/ц;ДУ150мм-618м а/ц; ДУ100мм-650м сталь; ДУ100мм-4300м сталь | 652176,00 | 317474,40 |
| 19 | Внутриплощадочные сети | Г. Сольцы, ул. Луговая | 00009750 | ДУ250мм-1056м а/ц; ДУ400мм-1957м ж/б; ДУ200мм-794мкерамика; ДУ 100мм-21м п/э; ДУ200мм-372м а/ц; ДУ150мм-1294м а/ц;ДУ100мм-403м сталь; ДУ200мм-1608м а/ц; ДУ200мм-96 м керамика; ДУ150мм-580м а/ц ДУ 100мм-54,5м чугун | 1833225,00 | 41852,75 |
| 20 | Канализационные сети школы №2 | Г. Сольцы, пр. Советский | 00009751 | ДУ150мм-324м чугун | 352061,00 | 69640,60 |
| 21 | Сеть холодного водоснабжения (больн.) | Г. Сольцы, ул. Новгородская | 00009752 | ДУ50мм-140м сталь; глубина заложения-1,8 м | 30833,00 | 0,00 |
| 22 | Канализационные сети д. Выбити | Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, ул. Парковая | 00009753 | ДУ150мм-1250м а/ц; ДУ100мм-91м | 232195,00 | 0,00 |
| 23 | Канализационные сети (больн.) | Г. Сольцы, ул. Новгородская | 00009754 | ДУ150мм-500м, а/ц | 27704,00 | 0,00 |
| 24 | Водопровод ул. Ленина | Г. Сольцы, ул. Ленина | 00009755 | ДУ273 мм-1732 сталь, глубина заложения -1,8м | 234242,00 | 128743,24 |
| 25 | Водопроводные сети | Г. Сольцы-2 | 00009756 | ДУ150мм-1900м сталь; ДУ100мм-3025м сталь; ДУ50мм-7087м сталь; ДУ25мм-30 сталь; ДУ100мм-103м сталь; ДУ50мм-49 п/э; ДУ25мм-30 сталь; ДУ100мм-1539 м чугун; ДУ100мм-30п/э; ДУ100мм-7м сталь; ДУ57мм-235м сталь; ДУ50мм-100м п/э;ДУ40мм-19м сталь; ДУ32мм-3543 | 3841420,00 | 0,00 |
| 26 | Напорная канализация | Г. Сольцы, ул. Луговая | 00009757 | ДУ273мм-950м сталь | 232429,00 | 28014,17 |
| 27 | Сети напорной канализации | Г. Сольцы, ул. Юбилейная | 00009758 | ДУ100мм-1595м сталь | 315629,00 | 70082,07 |
| 28 | Канализационные сети | Г. Сольцы-2 | 00009759 | ДУ150мм-3688м керамика; ДУ200мм-1312м а/ц | 2294462,00 | 0,00 |
| 29 | Водопровод | Г. Сольцы, ул. Луначарского | 00009760 | ДУ150мм-176м а/ц | 36186,00 | 0,00 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос СМ-80-50-200 | Насосная станция IIподъема Солецкий район, 83 км, пер. Базовый, 8 | 00009762 | Производительность 90м куб/час; высота подъема – 50м | 4173,00 | 0,00 |
| 2 | Насос СМ-80-50-200 | Станция очистки воды Солецкий район83км, пер. Базовый, 8 | 00009763 | Производительность 90м куб/час; высота подъема – 50м | 4536,00 | 0,00 |
| 3 | Насос 1Д-200-90 | Насосная станция 1подъема Солецкий район. 83 км., Базовый пер., 8а | 00009764 | Производительность 200м куб/час; высота подъема – 36 м | 14101,00 | 0,00 |
| 4 | Насос Д-200/36 | Насосная станция 1 подъема Солецкий район, 83км. Базовый пер., 8а | 00009765 | Производительность 200м куб/час; высота подъема – 36мм | 13262,00 | 0,00 |
| 5 | Насос К-100-80-160 | Насосная станция II подъема Солецкий район, 83 км, пер. Базовый, 8 | 00009766 | Производительность 900м куб./час, высота подъема -50м | 6537,00 | 0,00 |
| 6 | Насос К-100-80-160 | Насосная станция II подъема Солецкий р-н, 83 км, пер. Базовый, 8 | 00009767 | Производительность 90 м куб./час; высота подъема- 50м | 6892,00 | 0,00 |
| 7 | Компрессор шестер. (воздух) | Аэротенк Солецкий район, 81 км, Льнозавод проезд, 2 | 00009768 | Производительность 4,5 м куб/мин; мощность 4 квт; давление -0,5 атм | 2226,0 | 0,00 |
| 8 | Насос | Насосная станция II подъема Солецкий район, 83 км, пер. Базовый, 8 | 000009769 | Производительность16м. куб./час; высота подъема – 25м | 10086,00 | 0,00 |
| 9 | Электроводонагреватель | Здание БОС Солецкий район, 77 км, Коммульный проезд, 1 | 00009770 | 1500 об/мин., 30 квт | 2141,00 | 0,00 |
| 10 | Кислородомер | Здание БОС, Солецкий район, 77 км, ул. Коммунальный пр-д, 1 | 00009771 | 0-450об. % | 5215,00 | 0,00 |
| 11 | Трансформатор свар. ТД-303 | Станция очистки воды, Солецкий район, 83 км, пер. Базовый, 8 | 00009772 | Мощность 15 квт | 2824,00 | 0,00 |
| 12 | Машина для скл. пласт. труб «Санлайн» | Насосная станция г. Сольцы, ул. Новгородская, д.61а | 00009773 | 40-160мм размеры 715*430*735 | 91423,00 | 0,00 |
| 13 | Гидролизная установка | Станция очистки воды, Солецкий район, 83 км, Базовый пер., 8 | 00009774 | Производительность 2,08 кг активного хлора в час | 9705,00 | 0,00 |
| 14 | Станция дизагро | Станция очистки воды Солецкий район, 83 км., пер. Базовый, 8 | 00009776 | Мощность 100 квт | 212246,00 | 0,00 |
| 15 | Преобразователь частоты | Насосная станция I подъема Солецкий район. 83 км., пер. Базовый, 8а | 00009777 | Мощность 37 квт | 38374,00 | 0,00 |
| 16 | Дисциллятор ДЭ-100 | Станция очистки воды Солецкий район, 83 км, пер. базовый, 8 | 00009778 | Производительность 100 л/сутки | 63638,00 | 0,00 |
| 17 | Пожарный гидрант | Станция очистки воды Солецкий район, 83 км., пер. Базовый, 8 | 00009779 | Внутренний диаметр – 125 мм корпуса, рабочее давление 100 атм | 2742,00 | 0,00 |
| 18 | Преобразователь частоты АЧ-ТПП-80 | Насосная станция II подъема Солецкий район, 83 км., пер. Базовый,8 | 00009780 | Мощность 18,5 кв.т. | 8678,00 | 0,00 |
| 19 | Тепловентилятор «Фаворит» | Солецкий район 81 км Льнозаводской проезд, 2 | 00009781 | Мощность 15 квт | 2044,00 | 0,00 |
| 20 | Насос ВВН1-6(15кВт) | г. Сольцы, пер. Базовый | 00009782 | Производительность 90 м. куб./час; высота подъема – 50м | 22483,00 | 0,00 |
| 21 | Центрифуга ОПН-8 | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009784 | Мощность 350 Ватт, максимальная величина оборотов в мин 8000 | 12773,00 | 226,80 |
| 22 | Насосный агрегат К100-65-20 | Г. Сольцы, ул. Луговая, д.13а | 00009852 | Производительность 90м куб./час; высота подъема – 50м | 27798,00 | 0,00 |
| 23 | Прибор вакуумного фильтрования | Г. Сольцы, ул. Луговая, д. 13а | 00009854 | Скорость 15-20 л/мин рабочий объем 333мл, давление 0,22 Гкс/кв.см. | 22777,00 | 0,00 |
| 24 | Сварочный трансформатор | Г. Сольцы, ул. Красных партизан, 4 | 00009711 | - | 3092,00 | 0,00 |
| 25 | Насос ВС 20Е | Солецкий р-он, 83 км, пер. Базовый | 00009859 | Насос для перекачки агрессивной среды, мощность 2,2 кВт, произв. 2,5 куб.м., напор 6 кг/кв. см | 21529,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 125238871,00 | 1624270,88 |

Постановлением Администрации Солецкого муниципального района от 11.02.2015 № 345 «О принятии в муниципальную собственность Солецкого муниципального района  имущества, передаваемого из муниципальной собственности Горского сельского поселения» объекты централизованной системы водоснабжения Горского сельского поселения были включены в Единый реестр муниципального имущества Солецкого муниципального района.

| № п/п | Наименование имущества | Адрес места нахождения | Год постройки | Балансовая стоимость, (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водонапорная башня | Новгородская обл., Солецкий район, д. Ретно, ул. В. Козлова | 1991 | 49492,00 | 7424,00 |
| 2. | Водонапорная башня | Новгородская обл., Солецкий район, д. Ретно, ул. В. Козлова | 1985 | 22577,00 | 0 |
| 3 | Водопровод, протяженностью 1,5 км. | Новгородская обл., Солецкий район, д. Ретно, ул. В. Козлова | 1974 | 281264,00 | 0 |

Постановлением Администрации Солецкого муниципального района от 19.03.2015 № 579 «О принятии в муниципальную собственность Солецкого муниципального района имущества, передаваемого из муниципальной собственности Выбитского сельского поселения» объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения Выбитского сельского поселения были включены в Единый реестр муниципального имущества Солецкого муниципального района.

| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Характеристика объекта недвижимости, адрес | Общая площадь, кв.м | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети, всего, в том числе: - водопроводные сети протяженностью 3,5 км; - канализационные сети, протяженностью 3,0 км; - артезианская скважина в д. Выбити, 1 ед.; | Солецкий район, д. Выбити, 1983 год постройки |  | 521451,0 670437,0 280814,0 | 0 335219,0 0 |
| 2 | Линия электропередач и трансформаторная подстанция канализационных очистных сооружений | Нежилое здание, 2010 год постройки, Солецкий район, д. Выбити, Жилпоселок, д.76 | Протяженность 0,125 км | 390000,0 | 390000,0 |
| 3 | Земельный участок, кадастровый номер 53:16:0032209:196 | Солецкий район, д. Выбити, Жилпоселок, трансформаторная подстанция 7 б | 61 кв.м. | 6182,35 | 6182,35 |
| 5 | Нежилое здание (канализационная насосная станция) Кадастровый номер: 53-53-08/047/2010-176 | Солецкий район, д. Выбити, Жилпоселок, д. 1б | 10,7 | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Земельный участок, кадастровый номер: 53:16:0032209:189 | Солецкий район, д. Выбити, Жилпоселок, д.1б | 150,0 | 42412,50 | 42412,50 |
| 7 | Здание канализационных очистных сооружений, кадастровый номер: 53-53-08/026/2011-020 | Солецкий район, д. Выбити, Жилпоселок, д.7в | 165,3 | Нет данных | Нет данных |
| 8 | Земельный участок, кадастровый номер 53:16:0032209:195 | Солецкий район, д. Выбити | 10312,0 | 1045121,20 | 1045121,20 |
| 9 | Водонапорная башня, кадастровый номер: 53-53-08/022/2012-536 | 2012 год постройки, Солецкий район, д. Выбити, ул. Жилпоселок, 29-а | 1,5 | Нет данных | Нет данных |
| 10 | Земельный участок, кадастровый номер: 53:16:0032209:216 | Солецкий район, д. Выбити | 900 | 91215,00 | 91215,00 |
| 11 | Газопровод среднего и низкого давления д. Выбити, кадастровый номер: 53-53-08/022/2012-407 | 2012 год постройки, Солецкий район, д. Выбити, Жилпоселок | 2304,7 м.п. | 6953525,23 | 6953525,23 |
| 12 | Земельный участок, кадастровый номер: 53:16:0000000:2309 | Для строительства газопровода, Солецкий район, Выбитское сельское поселение, д. Выбити | 1585,0 | 558221,15 | 558221,15 |
| 13 | Земельный участок, кадастровый номер: 53:16:0032209:463 | Для размещения площадных объектов газопровода, Солецкий район, д. Выбити, ул. Жилпоселок | 31,0 | 3141,85 | 3141,85 |
| 14 | Земельный участок, кадастровый номер: 53:16:0032205:186 | Для размещения площадных объектов газопровода, Солецкий район, д. Выбити, ул. Речная | 49,0 | 4966,15 | 4966,15 |

Все объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности закреплены на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное  хозяйство Солецкого района».

1.1.1. г. Сольцы и д. Ёгольник

Водоснабжение территории города Сольцы осуществляется из р. Шелонь. Централизованная система водоснабжения состоит из водозабора, насосных станций 1 и 2 подъема, станции очистки воды (водоочистных сооружений), станции перекачки «Гарнизон», водопроводных сетей.

Водозабор  расположен на левом берегу р. Шелонь в 46 км от устья. Предназначен для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и прочих объектов  г. Сольцы.

В состав водозабора входит 2 оголовка производительностью до 520л/с (44,9 тыс. м3/сут), самотечная линия производительностью 6 тыс.м3/сут, состоящая из 2-х трубопроводов диаметром 500мм протяженностью 40м, береговой приемный колодец (диаметром 6м), насосная станция 1 подъема, на которой установлено 3 насоса производительностью 200м3/час, напором 36м, два из них резервные. Оголовки водозабора оборудованы защитными металлическими сетками 4*4 мм.

Год окончания строительства –1985.

Насосная станция 1 подъема находится по адресу г. Сольцы, 83-й км, Базовый пер., 8.  Ввод в эксплуатацию - 1993 год.  Состояние удовлетворительное.

Вода с водозабора насосами станции 1 подъема подается на водоочистные сооружения

Станция очистки воды (водоочистные сооружения) находится по адресу: г. Сольцы, 83-й км, Базовый пер., 8. Ввод в эксплуатацию - 1993 год. Территория водоочистной станции ограждена и благоустроена. Проектная мощность – 3200 м³/сут.

Водоочистные сооружения (ВОС)  построены  по типовому проекту 901-3-105 с некоторыми изменениями, в частности насосная станция  2 подъема вынесена в отдельно стоящее здание. В 2000 году введена в строй электролизная, после чего хлорирование воды осуществляется гипохлоритом натрия (по проекту хлорирование воды осуществлялось жидким хлором).

ВОС представляет собой  здание, состоящее из 3-х этажей. На первом этаже здания находятся  зал реагентов, мастерская, котельная, санитарно-бытовые помещения. На втором этаже - фильтровальный зал, электролизная, химическая лаборатория, административные и бытовые помещения. На  третьем этаже расположены рабочие баки реагентов, входная и приемная  камеры, барабанная сетка. Здание находится в удовлетворительном состоянии, за исключением крыши. Крыша представляет собой мягкое рубероидное покрытие и для поддержания в рабочем состоянии требует постоянного ежегодного ремонта.

Проектная  производительность ВОС - 3200 м3/сут, с  учетом собственных нужд проектная производительность станции составляет 3700 м3/сут или 154 м3/час.

Вода, подаваемая насосами станции 1 подъема, поступает во входную камеру для предварительной очистки на барабанной сетке. Пройдя сетку, вода через водослив поступает в канал, и далее по трубопроводу попадает в контактную камеру, потом вода  поступает во встроенный смеситель с дырчатыми перегородками. После смесителя вода попадает в контактные осветлители и далее в резервуары чистой воды (РЧВ).

В смеситель в начале вводится коагулянт (сернокислый алюминий), потом в конце флокулянт (полиакриламид). Дезинфицирующее вещество –гипохлорит натрия - вводится для  первичного  хлорирования  в приемную камеру после барабанной сетки дозатором Д-20, для вторичного хлорирования в  водопровод, транспортирующий воду после фильтров в РЧВ.

Входная камера представляет собой прямоугольной формы железобетонный резервуар 6,5х3м и высотой 6,3м, который на высоте 4,3м разделен горизонтальными перекрытиями на две части: верхнюю, где установлена барабанная сетка БЗС-1,5х1,9 (1,5м - диаметр, 1,9 - длина сетки), и нижнюю, которая выполняет роль контактной камеры. Емкость контактной камеры 56м3 со временем пребывания в ней воды 22 минуты.

Смеситель с дырчатыми перегородками встроен в верхнюю часть входной камеры, емкость его равна 2,6м3, время пребывания воды в смесителе - 1мин.

Во избежании попадания в воду при возможных колебаниях уровня воды в водосливном канале и смесителя предусмотрена установка регулирующей   заслонки  на трубопроводе от входной камеры к контактным осветлителям,  поддерживающей постоянный уровень в водосливном канале. Регулировка осуществляется вручную.

Из смесителя вода поступает на контактные осветлители - с боковым каналом, с размерами в осях 4,0х2,7м  (полезная площадь фильтрации одного КО - 7,5 м2). Все контактные осветлители оборудованы распределительной системой из дырчатых труб и загружены гранитным песком фракции 0,6-2мм (без поддерживающего слоя), высота загруженного слоя – 2м 30см. Скорость фильтрации - 3,6м/час.

Автоматическое регулирование скорости фильтрации не предусматривается, в случае необходимости возможно ручное регулирование.

Для промывки контактных осветлителей предусмотрена воздушно-водная промывка. Для этого воздух подается воздуходувкой ВК-6 с давлением 1,0кг/см3, продолжительность воздушной промывки 2-3минуты.

Интенсивность водной промывки – 14л/сек на 1м2 фильтрующей поверхности, продолжительность промывки – 8мин. Проектный расход воды  на промывку - 50,4 м3. Промывка каждого  фильтра проводится 1 - 2 раза в сутки в зависимости от загрязненности обрабатываемой воды. Максимальный расход промывной воды при двухразовой промывке по проекту - 605 м3/сутки, фактически - 362-504 м3/сут. Вода для  промывки хранится в башне с емкостью бака - 200м3.

Реагентная обработка воды проводится с помощью  коагулянта – 5%ного раствора сернокислого алюминия. Для приготовления раствора коагулянта  имеются растворные баки  в количестве 2 штуки. Размер одного бака – 4,5х2,6х4 (высота) м. Общий объем растворной части двух баков равен 40м3.  В  растворных баках готовится  рабочий 5%ный раствор сернокислого алюминия (по проекту концентрация в растворных баках должна быть 20% и далее должна разбавляться до 5% в расходных баках, которые находятся в аварийном состоянии и выведены из эксплуатации.)  В  растворных баках предусмотрен барботаж воздухом, который осуществляется с помощью  воздуходувки марки ВК-1-6.

Из растворных  баков раствор  сернокислого алюминия дозатором НД 1-100/40  подается непосредственно  в  приемную камеру.

Приготовление раствора ПАА предусмотрено в  рабочей емкости в комплекте с насосом ВХН-50-32. Крепость  рабочего раствора 3-8 г/л. Раствор ПАА подается также сразу  в приемную камеру дозатором НД-1-100/40 .

В качестве дезинфицирующего вещества на ВОС применяется  гипохлорит натрия, который получается из подземных высокоминерализованных вод путем электролиза. Электролизная  построена в 2000 году по проекту ЗАО «НПФ «Юпитер» г. Санкт-Петербург. Электролизная включает в себя следующие узлы: три электролизных установки  (одна предназначена для первичного хлорирования, вторая - для вторичного хлорирования, третья – резервная), систему трубопроводов  с трубопроводной арматурой, систему принудительной вентиляции электролизеров и буферных резервуаров, систему электроснабжения и КИП, узел кислотной промывки.

Электролизная установка  включает в себя счетчик воды (СВ-20Г), проточный электролизер, выпрямитель постоянного тока марки ТВ 800/12 (снят с производства), буферный резервуар (выполнен из пищевого полипропилена, диаметр 0,6м высота - 1м, оборудован системами слива, вентиляционными зонтами, датчиками контроля уровня, отборными кранами для взятия проб гипохлорита натрия), насос для перекачки раствора гипохлорита натрия (Д-20).

Трубопроводы и водопроводная арматура выполнены  из пищевого полипропилена диаметром 25 и 32мм.

Вентиляция  принудительная,  постояннодействующая,  предназначена для удаления водорода из зон над электролизерами и буферными резервуарами, для чего электролизеры и буферные резервуары оборудованы вытяжными зонтами. Выброс производится в атмосферу  на 0,5м выше плоскости  крыши здания. Работа вентилятора контролируется  с помощью реле потока воздуха. Вентиляция выполнена из оцинкованной стали. Имеются множественные  отверстия из-за коррозии. Резервный вентилятор неисправен. Концентрированная соляная кислота хранится в вытяжном шкафу, который оборудован отдельным местным отсосом. Вентилятор местного отсоса включается на время подготовки тары к опорожнению.

Узел кислотной промывки включает в себя резервуар сварной из пропилена (внутренний диаметр – 0,7м высота - 1,3м, предназначен для приготовления 3,5-4% раствора соляной кислоты из 50л концентрированной  соляной кислоты), насос химический для подачи раствора кислоты на промывку и компрессор для барботажа раствора кислоты в электролизной ванне. Насос и компрессор импортного производства, в настоящее время в РФ не поставляются.

Для добычи высокоминерализованных вод пробурена скважина. Глубина скважины - 150м. Содержание хлоридов натрия в воде-2-3г/л, что в 3 раза меньше  проектной.

Качество воды  после фильтров нестабильно, особенно в холодное время года по следующим показателям: мутность, железо, окисляемость,  содержание алюминия и хлороформа. Вода после фильтров направляется в резервуары чистой воды, которые в настоящее время подключены последовательно, т.е. первый резервуар работает как отстойник. В связи с большим потоком воды  через резервуары, взвесь, представляющая собой  частицы сернокислого алюминия, попадает в сеть, что приводит  к дополнительной коррозии стальных и чугунных трубопроводов, еще более ухудшая качество воды. Использование одного из резервуаров в качестве отстойника позволяет несколько снизить мутность воды, подаваемой в город, но при этом в 2 раза снижает нормативный (проектный) запас чистой воды на ВОС (с 2т до 1т) и повышает потери воды из-за необходимости постоянного удаления осадка из РЧВ. Проектом действующих очистных сооружений предполагалось проектирование и строительство 2-ой очереди очистки, однако из-за отсутствия средств эти работы не были выполнены.

Проблемные вопросы водоочистных сооружений.

1. Качество воды, подаваемой в город с ВОС не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Действующие водоочистные сооружения используют устаревшие технические решения и материалы.

Например,  в процессе используется полиакриламид-гель, имеющий  низкое содержание основного вещества, а также маленький срок годности (6 месяцев). Для применения более современных  полиакриламидов необходима установка для их растворения. Насосное  и электрическое оборудование электролизной  морально устарело,  снято с производства.

3.  Реагенты  подаются в воду непосредственно  из  расходных баков, т.к. рабочие баки находятся в аварийном состоянии и выведены из эксплуатации. Приготовление в растворных баках реагентов рабочей концентрации приводит к потерям реагентов в процессе их хранения, т. к. концентрированные растворы хранятся лучше.

4. Процесс водоочистки не автоматизирован, все работы, в т.ч. регулировка уровней, производительности, установка доз реагентов, промывка фильтров проводятся вручную, визуально трудно определить достаточность промывки, поэтому на промывку тратится воды больше, чем запланировано. Процессы загрузки реагентов также не автоматизированы.

5. Электролизная требует  капитального ремонта. Необходимы срочная замена вентиляционной системы, установка резервного исправного вентилятора (при выходе из строя рабочего вентилятора резервный должен включаться автоматически, в случае отсутствия вентиляции процесс выработки гипохлорита натрия останавливается автоматически, т.к. процесс  взрывоопасен), замена выпрямителя.

6. Минерализованная подземная  вода имеет низкое качество, а именно низкое содержание хлоридов (2,5г/л – по проекту 8г/л), высокое содержание сульфатов (более 1г/л). Гипохлорит натрия, как дезинфицирующее вещество, применяемое в процессе подготовки питьевой воды, не имеет санитарно-эпидемиологического заключения и получить его будет проблематично из-за недостаточных исследований процесса.

7. Сооружение повторного использования воды не работает. В конструкции с момента постройки имеются проблемы с гидроизоляцией, сооружения затоплены грунтовыми водами. Сброс промывных вод в р. Шелонь осуществляется практически без очистки и в полном объеме.

8. Бак водонапорной башни изготовлен из стали, сталь частично  скорродировала. Сварочные работы  на башне проводятся  2 раза в год. В ближайшее время необходима замена бака башни.

При реконструкции ВОС целесообразно увеличить ее производительность. Только 60% жителей г. Сольцы имеют возможность пользоваться централизованным водоснабжением. Имея запас мощности на городской ВОС, возможно будет  приступить к решению вопроса водоснабжения других населенных пунктов муниципального района, а именно,  подавать воду в близлежащие к городу Сольцы населенные пункты с городских  ВОС.

«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ.   Необходима реконструкция старых или строительство новых водоочистных сооружений в г. Сольцы, так как сущетвующие сооружения  построены по  типовому проекту 1974 года, морально устарели, в том числе  в части используемых реагентов (ПАА-гель), некоторое оборудование выведено из эксплуатации из-за его изношенности.

Реконструкция старых ВОС (строительство новых ВОС) позволит:

1.Подавать в город воду, соответствующую требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Подключать новых абонентов в г. Сольцы.

3. Приступить к решению проблемы водоснабжения других населенных пунктов муниципального района путем подачи воды с городских водоочистных сооружений.

В 2019 году была разработана проектно-сметная документация на строительство модульного блока доочистки воды на водоочистной станции г. Сольцы. Стоимость работ составила 163,261 млн.руб. В 2020 году был заключен муниципальный контракт с ООО «НПО Акваинж». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Насосная станция 2 подъема. Адрес: г. Сольцы, 83-й км, Базовый пер., 8. Ввод в эксплуатацию 1993 год. Станция предназначена для подачи воды в город. Состояние станции удовлетворительное.

Резервуары чистой воды. Адрес:  г. Сольцы, 83-й км, Базовый пер., 8. Ввод в эксплуатацию 1993 год.  Объем резервуаров 2000м3. Резервуары находятся в удовлетворительном состоянии.

Водонапорная башня. Адрес: г. Сольцы, 83-й км, Базовый пер., 8. Ввод в эксплуатацию 1993 год. Объем бака - 200м3, стальной. Башня  предназначена для подачи воды на промывку фильтров. Башня находится в аварийном состоянии: постоянно появляются свищи. Сварочные ремонтные работы проводятся 2-3 раза в год. Необходима замена бака башни.

Станция перекачки «Гарнизон» находится по адресу г.Сольцы, ул. Новгородская, д.61-а. Ввод в эксплуатацию 1952 год.

Станция  предназначена для повышения давления, подает воду на гарнизон (жилую, служебную зону, аэродромную зону) и в Привокзальный район (ул.Пролетарская, Спортивная, Дружбы, Чернышевкого, Сухова, Горького, Вокзальная, Мельникова, Ильменская, Строгановская, пер.Дружбы, ул.Матросова, Лермонтова, Ленинградская, Мелиораторов). На станции установлены 2 насоса К-100-80-160 (рабочий и основной). Регулировка давления осуществляется вручную задвижками. Объект находится в удовлетворительном состоянии.

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБОРУДОВАНИЯ

на объектах водоснабжения

ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

| Название технического процесса | Наименование электрооборудования | Назначение (рабочий, резерв) |
| --- | --- | --- |
| 1.Насосная станция 1 подъема Подъем воды из р.Шелонь и подача на ВОС | Насос Д-200-36, эл/дв. 37 кВт Насос Д-200-36, эл/дв. 37кВт Насос Д-200-90, эл/дв. 55кВт Вакуумный насос КК-6, эл/дв. 15кВт Дренажный насос КМ-65х50х165, эл.дв.5,5квт Дренажный насос КМ-65х50х165, эл.дв.5,5квт | рабочий резерв резерв рабочий рабочий резерв |
| 2.Насосная станция 2 подъема Подача воды в городскую сеть | Насос 90/50 эл.дв.18,5кВт Насос К100-65-200, эл.дв.30кВт Насос К100-65-200, эл.дв.30кВт Насос 100-65-180, эл.дв.15кВт Насос КМ 100-65-200, эл.дв. 30кВт | резерв резерв резерв рабочий рабочий |
| 3. Водоочистная станция Очистка воды с применением химреагентов а) приготовление раствора коагулянта б) воздушная промывка фильтров в) приготовление раствора полиакриламида г) дозирование раствора коагулянта д) дозирование полиакриламида Удаление дренажных вод Грубая очистка воды Электролизная а) приготовление раствора гипохлорита натрия б) дозирование гипохлорита натрия (первичное хлорирование) в) приготовление раствора соляной кислоты, заполнение и освобождение электролизных ванн при промывке электродов, трубопроводов, буферных баков г) вытяжка от электролизеров (работает 24 часа) д) вытяжка от установки приготовления раствора кислоты г) подача воздуха в раствор соляной кислоты (барботаж) при промывке электродов Дозирование гипохлорита натрия Подача горячей воды в сети теплоснабжения | Насос ВВН 1-6, эл.дв.5,5кВт Насос ВВН 1-6, эл.дв.5,5кВт Насос ВК-6, эл.дв 15кВт Химический насос ВХН-50-32-125, эл./дв. - 4кВт Химический насос ВХН-50-32-125, эл./дв. - 4кВт Насос-дозатор НД 1,0-250-40 Насос-дозатор НД 1,0-250-40 Насос-дозатор НД-1,0-100/40, 750кВт Насос-дозатор НД-1,0-100/40, 750кВт Насос ВВН 1-6, эл.дв.5,5кВт Насос ВВН 1-6, эл.дв.5,5кВт Барабанная сетка БЗС-1,0, эл.дв.5,5кВт Электролизная установка - 24 кВт Насос-дозатор Д-20, 300Вт Насос химический, эл/дв.180 Вт Вентилятор, 1,1кВт Вентилятор, 1,1кВт Вентилятор, 1,1 кВт Компрессор (3м3/сек,8атм), 0,8кВт Насос-дозатор Д-20, мощность-0,25кВт Насос-дозатор Д-20, мощность-0,25кВт Сетевой насос КМ | рабочий резерв рабочий рабочий резерв рабочий резерв рабочий резерв рабочий резерв рабочий рабочая рабочий рабочий рабочий резерв рабочий рабочий рабочий резервный рабочий |

Водопроводные сети г. Сольцы

Протяженность водопроводных сетей на территории Солецкого муниципального округа составляет 32,5 км, из них 13,4 км (41,2%) подлежит замене. Результаты технического обследования сетей приведены ниже.

1.  Водопровод городской (В1) Адрес: г.Сольцы, Базовый пер.- ул. Псковская. Введен  в эксплуатацию в 1996 году. Протяженность - 2230м. Является водоводом. Проходит от переулка Базовый, 8 (водоочистные сооружения)  до ул. Псковская и по ул. Псковская, по обочине федеральной трассы Великий Новгород - Псков. Выполнен в одну ветку. Характеристика: сталь диаметром 273мм - 540м, полиэтилен диаметром 315мм - 1350м. На водопроводе находятся 8 колодцев, 2 пожарных гидранта, 6 единиц запорной арматуры, в том числе 3 задвижки диаметром 100мм, 3 вентиля диаметром 20, 25, 32мм. К водоводу подключено 3 водопровода: В3, В5, В4 и один потребитель - жилой  дом  №60 по ул. Псковская.  Реконструкция водопровода проводилась в 2009-2010 году. Весь водопровод заменен, однако 540м   проложено стальной трубой. В перспективе необходима замена стальной трубы на полиэтиленовую для  снижения содержания железа в воде, поступающей потребителю.

2. Водопроводные сети. Адрес: г. Сольцы и Сольцы-2. Введен в эксплуатацию в 1959 году. Состоит из водопроводов В5, В7, В25, В28, В29. Общая протяженность 13107м.

Водопровод В5 проходит по ул. Псковская, 1 Мая, Садовая, Крупская, Тельмана, Социалистическая, Октября, Мира, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый Советский пер., ул. Парковая, Суворова. Протяженность - 2479м, в том числе чугун диаметром 100мм - 2269м, полиэтилен диаметром 100мм - 80м, полиэтилен диаметром 50мм - 130м. На водопроводе - 41 колодец,10 водоразборных колонок, 81 единица запорной арматуры, в том числе 3 задвижки диаметром 100мм, 77 вентилей диаметром 15-50мм. Подключены водопроводы В36, В37, В38, В39, В47, В48, В49, В50, В51, В59, количество подключенных объектов - 124 (жилые дома, магазины, Дом молодежи, котельная). Чугунный водопровод неоднократно ремонтировался, на водопроводе имеется большое количество хомутов, стальных вставок. Колодцы имеют кирпичную кладку, в основном в аварийном состоянии. Аварийность 5 аварий на 1км.  В 2012 году произведена замена участка водопровода протяженностью 80м от улицы 1 Мая  на ул. Садовая через федеральную трассу.

Водопровод требует замены на всем оставшемся протяжении - 2399м (материал полиэтилен диаметром 100мм).

Водопровод В7 проходит по Советскому проспекту, Горному переулку, Садовому переулку. Протяженность 1993м, в том числе сталь диаметром 325 - 4м, чугун диаметром 110мм - 302м, полиэтилен диаметром 110мм - 1500м, полиэтилен диаметром 50мм - 100м, сталь диаметром 25мм - 15м, сталь диаметром 20мм - 72м. На водопроводе находятся  40 колодцев,65 единиц запорной арматуры, в том числе 7 задвижек диаметром 40, 50, 80, 100мм, 58 вентилей диаметром 15, 20, 25, 32, 50мм, 4 водоразборных колонки, пожарный гидрант. Подключен водопровод В8, 58 объектов, в том числе 3 котельных, 2 школы, 2 детских сада, 24 жилых дома, 30 административных зданий и  объектов бытового назначения.

Неоднократно ремонтировался (4 аварии на 1 км), имеет множество хомутов, стальных вставок. Ремонтные работы осложняются тем, что водопровод проходит по обочине федеральной трассы Великий Новгород - Псков, частично под асфальтовым покрытием. В 2019 году в связи с капитальным ремонтом федеральной трассы был заменен участок из чугунный труб диаметром 110 мм протяженностью 1500 м на полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм

Водопровод В25 - водовод от станции перекачки до ул. Мелиораторов. Протяженность 4055м (частично проходит в 2 ветки), в том числе полиэтилен диаметром 160мм - 1790м, сталь диаметром 100мм - 1300м, чугун диаметром 100мм – 320м, полиэтилен диаметром 100мм - 645м. На водопроводе установлено 29 колодцев, одна водоразборная колонка, один пожарный гидрант, 37 единиц запорной арматуры, в том числе 7 задвижек диаметром 32, 80, 100мм, 30 вентилей диаметром 15, 20, 32, 50мм. Подключены водопроводы  В26, В27, В28, В57, В58 и 27 объектов (жилые дома, Дом ветеранов, котельная). В 2008 году произведена замена части водопровода от улицы Матросова (поворот на бетонку) до ул. Мелиораторов - диаметр трубы 160мм, протяженность 1790м.

Водовод находится в крайне аварийном состоянии (5 аварий на 1км). Необходимо замена 2265м водовода.

Водопровод В29 проходит по жилой и служебной зоне гарнизона. Протяженность 4580м, в том числе сталь диаметром 100мм - 1500м, чугун диаметром 100мм - 850,5м, сталь диаметром 57 – 2229,5м. На водопроводе установлено 54 колодца, 6 пожарных гидрантов, 59 единиц запорной  арматуры. Подключено 45 объектов, в том числе 17 многоквартирных домов, 1 школа, 2 детских сада, Дом офицеров, 4 магазина, 21 объект военного гарнизона. В последнее время водопровод дает высокую аварийность. Необходим капитальный ремонт всего водопровода.

3. Водопровод ул. Ленина В6. Введен в эксплуатацию в 2006 году, в 2008-2011 году проведена реконструкция водопровода, проходит по улице Ленина и Советскому проспекту от улицы Псковская до улицы Новгородская. Протяженность 1732м, в том числе сталь диаметром  325мм - 523м, полиэтилен диаметром  315мм - 1000м, сталь диаметром 273мм - 120м. На водопроводе установлено 20 колодцев,6 пожарных гидрантов, 20 единиц запорной арматуры, в том числе  9 задвижек диаметром 80, 100, 200мм, 11 вентилей диаметром  15, 20, 25, 32мм. Подключены водопроводы В-6а, В7, В9, В11-а, В18, В35, В43, В53, В54, В55, В60. Подключено 12 объектов, в том числе котельная, объекты бытового обслуживания, административные здания, жилые дома.

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. Для улучшения качества воды (снижения содержания железа в воде, поступающей потребителям,  необходимо заменить стальные трубы протяженностью 523м  на полиэтилен. Установить задвижку диаметром 300мм (напротив дома 101 по улице Ленина) для отключения части водовода в случае необходимости.

4. Водопровод улица Новгородская. Водопровод В9. Ввод в эксплуатацию 2002 год. Проходит по улицам Новгородская (до станции перекачки «Гарнизон»). Протяженность 1560 м сталь диаметром 219 мм. Включает водопроводы В10, В11, В12, В13. Установлено 24 колодца, 4 пожарных гидранта, 29 единиц запорной арматуры. Подключено 25 потребителей, в том числе 3 многоквартирных дома, магазины, частные жилые дома, 2 предприятия.

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии,  необходимо заменить задвижки в колодцах В9-1 диаметром 200мм и В9-3а диаметром 100мм. Для улучшения качества воды, подаваемой потребителям по показателю «железо» необходимо заменить стальную трубу на полиэтиленовую.

5. Сети холодного водоснабжения (больница). Введены в эксплуатацию в 1968 году. Общая протяженность 176м, в том числе полиэтилен и сталь диаметром 50-100мм. Установлен  1 колодец, 7 единиц запорной арматуры, в том числе 1 задвижка диаметром 100мм, 6 вентилей диаметром 15, 20, 32мм.  Подключены объекты больницы, 1 многоквартирный и 1 частный жилые дома. Подключения осуществлены, в основном, в подвалах зданий. Капитальный ремонт водопровода проведен в 2007 году с заменой  части стальных труб на полиэтиленовые. В настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Для улучшения качества воды по показателю «железо» необходимо еще 53м стальных труб заменить на полиэтиленовые.

6. Водопровод бани (В8). Ввод в эксплуатацию 1955 год.  Протяженность 262м, в том числе полиэтилен диаметром 100мм - 200м, полиэтилен диаметром 25мм - 62м. Водопровод проходит по улице Луначарского и от Советского проспекта к дому №8 по ул. Луначарского (по дворовым территориям). Подключено12 объектов, из них 1 жилой дом, городская баня, котельная, магазины, административные здания, здания городского рынка.

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

7. Водопровод строительный (В27). Ввод в эксплуатацию 1990 год. Проходит по улице Матросова. Протяженность 665м, полиэтилен диаметром 50мм. Установлен 1 колодец, 6 вентилей диаметром 25, 32мм. Подключено 5 многоквартирных домов и спортивный комплекс.  В 2016 году проведен капитальный ремонт водопровода.

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

8. Водопровод совхоза «Победа». Ввод в эксплуатацию 1963 год. Общая протяженность 1353м. Включает водопроводы В13, В26.

Водопровод В13 проходит по улице Новгородская (от распределительного колодца у «Станции перекачки» до дома №89-а по ул. Новгородская). Протяженность 626м полиэтилен диаметром 100мм. На водопроводе установлено  13 колодцев, водоразборная колонка, пожарный гидрант, 29 единиц запорной арматуры, в том числе 1 задвижка диаметром 100мм, 28 вентилей диаметром 15, 20, 25мм. Подключены водопроводы В14, В15, В16, В56, 34 объекта, в том числе 3 многоквартирных дома , 2 магазина, база ОАО «НордЭнерго».

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

Водопровод В26 проходит по улицам Чернышевского, Дружбы, переулку  Дружбы. Протяженность 727м, в том числе полиэтилен диаметром 110мм - 240м, полиэтилен диаметром 50мм - 487м. На водопроводе установлено 10 колодцев, 5 водоразборных колонок,17 вентилей диаметром 15, 20мм. Подключен водопровод В58, 20 жилых частных домов. В 1999 году произведена замена водопровода по переулку Дружбы (140м, полиэтиленовая труба диаметром  50мм), в 2011 году - частичная замена водопровода  по ул. Чернышевского - 40м, полиэтиленовая труба диаметром 50мм (взамен стальной диаметром 25мм).

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

9. Водопровод В18. Ввод в эксплуатацию 2000г. Протяженность 1372м - полиэтилен диаметром 110-160мм. Водопровод проходит по Горному переулку и дюкером под р. Шелонь до ул. Луговая. На водопроводе установлено 5 колодцев, 9 единиц запорной арматуры, в том числе 4 задвижки диаметром 100мм, 5 вентилей диаметром 15-20мм. Подключены  водопровод В19, 5 частных жилых домов. В 2015 году проведен капитальный ремонт. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. Для улучшения водоснабжения Заречного района города (возможность подключать новые объекты), а также с целью развития района (новое строительство) необходимо закольцевать водопровод, для чего проложить дюкер через р.Шелонь в районе городского рынка, построить водопровод по улицам Шелонский переулок, Новая до улицы Молодежная протяженностью 1км, соединив  водопроводы В24 и В6.

10. Напорный водопровод В19. Год ввода в эксплуатацию 1985.  Проходит от р. Шелонь  до трехэтажных домов по улице Луговая. Протяженность 526м, полиэтилен, сталь. На водопроводе установлено 7 колодцев, водоразборная колонка,15 единиц запорной арматуры, в том числе 11 задвижек диаметром 100 и 150 мм, 4 вентиля 15, 20, 40мм. Подключен водопровод В20, многоквартирные дома, котельная. Частично проведен ремонт капитальный ремонт (200м) с заменой стальных труб на полиэтиленовые.

11. Водопровод РЭС. Ввод в эксплуатацию 1996 год. Проходит по улице Молодежная до улицы Юбилейная. Протяженность 793м, в том числе чугун диаметром 100мм - 411м, полиэтилен диаметром 50мм - 382м. На водопроводе установлено 9 колодцев, 18 единиц запорной арматуры, в том числе 3 задвижки диаметром 50 и 80мм, 15 вентилей диаметром 15,20,50мм. Подключены 28 объектов, в том числе один многоквартирный дом, административное здание, гаражи,  канализационно-насосная станция и частные жилые дома. В 2016 году начат капитальный ремонт водопровода.

12. Сети водопровода ДЭП В23. Ввод в эксплуатацию 1981год.  Проходит по улице Юбилейная. Протяженность водопровода  193м, в том числе чугун диаметром 100мм – 100м, полиэтилен диаметром 50мм - 93м. На водопроводе установлено 4 колодца, 6 вентилей диаметром 15, 20мм. Подключены многоквартирный дом, административные здания и 9 частных домов.

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

13. Водопровод В20. Ввод в эксплуатацию в 2000 году. Проходит по улице Луговая. Протяженность 298м, полиэтилен диаметром 32-50мм. На водопроводе установлено 3 колодцев, 3 единицы запорной арматуры. В 2012-2016 годах проведен капитальный ремонт водопровода. Подключены 2 многоквартирных, 3 частных дома и канализационно-насосная станция.

14. Водопровод В55. Проходит по ул. Покровская. Передан в 2016 году. Проложен с нарушением строительных норм и правил – на глубину 1,2м, в результате чего промерзает в холодное время года. Требуется перекладка.

## Технические и технологические проблемы в водоснабжении

Система водоснабжения г. Сольцы не в полной мере соответствует нормативным требованиям в виду наличия ряда технических проблем.

Основными проблемами водоснабжения являются:

1. Эксплуатируются сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века. Значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды. Высокая степень изношенности трубопроводов является причиной высокого показателя аварий и сверхнормативных потерь при транспортировке - в  среднем 3,06 аварии на 1км сетей.

3. Значительный уровень потерь на сетях (5,34 тыс. м3 на 1км сетей) вследствие  высокого  износа  водопроводных сетей.

4. Сверхнормативные перерывы (более 8 часов в месяц) в водоснабжении в связи с ликвидациями аварий на сетях. Проблема усугубляется тем, что отдельные участки городского водопровода являются тупиковыми  (не закольцованными), что не обеспечивает стабильного давления в сети и отрицательно сказывается на качестве воды, которая застаивается в трубах при отсутствии водоразбора.

5. Высокое содержание железа в воде, поступающей потребителю по стальным сетям.

6. Значительная часть уличных сетей имеет недостаточные диаметры водоводов и не обеспечивает требуемые расходы.

1.1.2. д. Выбити

Сведения о жилом фонде и количестве жителей, проживающих на территории

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | количество проживающих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | центральное водоснабжение |  |  | центральное водоотведение |  |  |  |
|  |  | домов, ед | в т. ч. квартир, ед | площадь, кв.м | домов, ед | в т. ч. квартир, ед | площадь, кв.м | домов, ед | в т. ч. квартир, ед | площадь, кв.м |  |
| 1 | Д. Выбити | 246 | 224 | 19890,0 | 19 | 171 | 7097,0 | 19 | 171 | 7097,0 | 741 |

Данные о населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Категория жилья | Населенный пункт | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Отопление газовый котел | Д. Выбити ул. Жилпоселок | 207 |
| 2 | Центральное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление центральное. | Д. Выбити, ул. Центральная | 179 |
| 3 | Центральное водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | Д. Выбити | 25 |
| 5 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | Д. Выбити | 100 |

Данные об объектах водоснабжения

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники водоснабжения: - местоположение и тип (подземный, поверхностный) - описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - производительность (м3/час) | Д. Выбити ул. Центральная - водяная скважина, тип подземный; - подача без очистки водопроводом; - глубина скважины 42 м; - производительность – 6,3 м3/час; - насос ЭЦВ. Д. Выбити ул. Жилпосёлок - водяная скважина, тип подземный; - подача без очистки водопроводом; - глубина скважины 42 м, - производительность – 6,3 м3/час; - насос ЭЦВ. |
| Основные сети: - общая протяженность, км - износ, % | Д. Выбити ул. Центральная - протяженность водопроводной сети 0,8 км, - протяженность дворовой сети 0,8 км - износ более 90%. Д. Выбити ул. Жилпосёлок -протяженность водопроводной сети 3,5 км, - износ более 90%. |

Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 2 артезианских скважин с дебетом 65 м3/сут. Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

В д. Выбити  ул. Жилпоселок вода поступает из скважины в водонапорную башню (системы Рожновского) объемом 25 куб. м.  Затем вода подаётся в разные части жилого массива по назначению. Большая часть жилых домов расположенных в д.Выбити, ул. Жилпосёлок обеспечена водопроводом. В связи с тем, что на территории ул. Жилпосёлок в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения и расширение радиуса водоснабжения не целесообразно. Водопроводные сети и сооружения находятся в муниципальной собственности Солецкого муниципального округа.

В д. Выбити  ул. Центральная вода насосом подаётся в разные части жилого массива по назначению. Централизованным водоснабжением обеспечены 6 многоквартирных домов из 12. Большая часть жилых домов, расположенных в д. Выбити, индивидуальные жилые дома. В связи с тем, что в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения и расширение радиуса водоснабжения не целесообразно. Водопроводные сети и сооружения находятся в муниципальной собственности Солецкого муниципального округа. На территории д. Выбити расположено 20 общественных колодцев.

## Технические и технологические проблемы в водоснабжении

Система водоснабжения не в полной мере соответствует нормативным требованиям в виду наличия ряда технических проблем.

Основными проблемами водоснабжения являются:

1. Эксплуатируются сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века. Значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды.

2. Значительный уровень потерь на сетях вследствие  высокого  износа  водопроводных сетей.

3. Стальные конструкции водопроводных башен проржавели.

1.1.3. д. Иловенка

Сведения о жилом фонде и количестве жителей, проживающих на территории

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | количество проживающих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | центральное водоснабжение |  |  | центральное водоотведение |  |  |  |
|  |  | домов, ед | в т. ч. квартир, ед | площадь, кв.м | домов, ед | в т. ч. квартир, ед | площадь, кв.м | домов, ед | в т. ч. квартир, ед | площадь, кв.м |  |
| 1 | Д. Иловенка | 45 | 2 | 1023,0 | 45 | 2 | 1023,0 | 0 | 0 | 0 | 37 |

Данные об объектах водоснабжения

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники водоснабжения: - местоположение и тип (подземный, поверхностный) - описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - производительность (м3/час) | Д. Иловенка - водяная скважина (180-200 м от жилых домов д. Иловенка), тип подземный; - подача без очистки в водоразборные колонки; - глубина скважины 25 м; - мощность 5 м3/час; - насос ЭЦВ. |
| Основные сети: - общая протяженность, км - износ, % | Д. Иловенка - протяженность водопроводной сети 1,0 км, - износ более 90%. |

Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 1 артезианской скважины с дебетом 65 м3/сут. Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

В д. Иловёнка  вода поступает из скважины в водонапорную башню (системы Рожновского) объемом 25 куб. м.  Затем вода подаётся в разные части жилого массива по назначению. В ближайшей перспективе в деревне не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, поэтому увеличение мощности систем водоснабжения и расширение радиуса водоснабжения не целесообразно. Водопроводные сети и сооружения находятся в муниципальной собственности Солецкого муниципального округа.

## Технические и технологические проблемы в водоснабжении

Система водоснабжения не в полной мере соответствует нормативным требованиям в виду наличия ряда технических проблем.

Основными проблемами водоснабжения являются:

1. Эксплуатируются сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века. Значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды.

2. Значительный уровень потерь на сетях вследствие  высокого  износа  водопроводных сетей.

3. Стальные конструкции водопроводной башни проржавели.

1.1.4. д. Дуброво

Сведения о жилом фонде и количестве жителей, проживающих на территории

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Центральное водоснабжение |  |  | Центральное водоотведение |  |  |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | д. Дуброво | 106 | 24 | 7657,6 | 76 | 24 | 6247,4 | 76 | 24 | 6247,4 | 209 |

Данные о населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Отопление газовый котел | - |
| 2 | Центральное водоснабжение, электроснабжение, водоотведение. Газ баллонный. Отопление центральное. | 29 |
| 3 | Центральное водоснабжение, электроснабжение, водоотведение. Газ баллонный. Отопление печное. | 138 |
| 4 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Газ баллонный. Отопление печное. | 42 |
| 5 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | - |
| Всего |  | 209 |

Данные об объектах водоснабжения

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники водоснабжения: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | д. Дуброво - водяная скважина, тип подземный - 1 скважины без очистки, подача водопроводом в водоразборные колонки - глубина скважины по паспорту 35 м, фактическая – 31 м - мощность 1,7 м3/час - насос ЭЦВ. |
| Основные сети: - общая протяженность, км - износ, % | Д. Дуброво - протяженность водопроводной сети 2,347 км, - износ более 90%. |

Централизованное водоснабжение осуществляется посредством одной артезианской скважиной глубиной по паспорту 35 м, фактическая – 31 м и одной водонапорной башней. Дебет скважин составляет 470 л/сек или 1,7 м3/час. Высота водонапорной башни - 12 м. Емкость бака 25 куб.м.  Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Производительность насоса составляет 2,1 л/сек или 7,56 м3/час. Протяженность водопроводных сетей  составляет 2,347 км, в том числе: чугун диаметром 100 мм – 1,430 км, полиэтилен диаметром 100 мм – 0,55 км, диаметром 50 мм - 0,367 км. На сети установлены водоразборные колонки общего пользования. К сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены два многоквартирных дома, часть  жилых домов по ул. Парковая, ул. Молодежная и ул. Ветеранов, котельная ООО «ТК Новгородская» № 2 д. Дуброво. Жители остальных домов пользуются водозаборными колонками.

## Технические и технологические проблемы в водоснабжении

Система водоснабжения не в полной мере соответствует нормативным требованиям в виду наличия ряда технических проблем.

Основными проблемами водоснабжения являются:

1. Эксплуатируются сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века. Значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды.

2. Значительный уровень потерь на сетях вследствие  высокого  износа  водопроводных сетей.

3. Стальные конструкции водопроводной башни проржавели.

4. Из-за низкого дебета скважины требуется строительство новой.

1.1.5. д. Жильско

Сведения о жилом фонде и количестве жителей, проживающих на территории

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Центральное водоснабжение |  |  | Центральное водоотведение |  |  |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | д. Жильско | 90 | - | 4177,3 | 75 | - | 3675 | 75 | - | 3675 | 183 |

Данные о населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Отопление газовый котел | - |
| 2 | Центральное водоснабжение, электроснабжение, водоотведение. Газ баллонный. Отопление центральное. | 129 |
| 3 | Центральное водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | - |
| 4 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Газ баллонный. Отопление печное. | - |
| 5 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 54 |
| Всего |  | 183 |

Данные об объектах водоснабжения

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники водоснабжения: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | д. Жильско -водяная скважина, тип подземный - 1 скважины без очистки, подача водопроводом в водоразборные колонки - глубина скважины 205 м, - мощность 5 м3/час - насос ЭЦВ. |
| Основные сети: - общая протяженность, км - износ, % | Д. Жильско - протяженность водопроводной сети 1,8 км, - износ более 90%. |

Центральное водоснабжение в д. Жильско осуществляется посредством артезианской скважины и водонапорной башни, дебет скважины составляет 2,0 л/сек, глубина - 205 м. Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню высотой 12 м и баком 25 м3 и далее потребителям.  Протяженность водопроводной сети составляет 1,8 км в том числе полиэтилен диаметром 100 мм – 1,6 км, диаметром 20 мм – 0,2 км. К сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены часть  жилых домов, котельная ООО «ТК Новгородская» № 14 д. Жильско. Жители остальных домов пользуются водозаборными колонками и колодцами.

## Технические и технологические проблемы в водоснабжении

Система водоснабжения не в полной мере соответствует нормативным требованиям в виду наличия ряда технических проблем.

Основными проблемами водоснабжения являются:

1. Эксплуатируются сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века. Значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды.

2. Значительный уровень потерь на сетях вследствие  высокого  износа  водопроводных сетей.

3. Стальные конструкции водопроводной башни проржавели.

4. Из-за низкого дебета скважины требуется строительство новой.

1.1.6. д. Ретно

Сведения о жилом фонде и количестве жителей, проживающих на территории

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Центральное водоснабжение |  |  | Центральное водоотведение |  |  |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | д. Ретно | 60 | 96 | 4359 | 6 | 40 | 2119 | - | - | - | 159 |

Данные о населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Отопление газовый котел | - |
| 2 | Центральное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление центральное. | 57 |
| 3 | Центральное водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | 21 |
| 4 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Газ баллонный. Отопление печное. | 22 |
| 5 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 59 |
| Всего |  | 159 |

Данные об объектах водоснабжения

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники водоснабжения: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | д. Ретно -водяная скважина (50 м. от жилых домов д. Ретно), тип подземный - 1 скважины без очистки, подача водопроводом в водоразборные колонки - глубина скважины 25 м, - мощность 5 м3/час - насос ЭЦВ. |
| Основные сети: - общая протяженность, км - износ, % | Д. Ретно - протяженность водопроводной сети 1,0 км, - износ более 90%. |

Централизованное водоснабжение осуществляется посредством одной артезианской скважиной глубиной 25 м и одной водонапорной башней. Дебет скважин составляет 5,0 м3/час. Высота водонапорной башни - 12 м. Емкость бака 25 куб.м.  Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Производительность насоса составляет 2,1 л/сек или 7,56 м3/час. Протяженность водопроводных сетей  составляет 1,0 км, в том числе: сталь д. 100 мм. На сети установлены водоразборные колонки общего пользования. К сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены два многоквартирных дома, часть  жилых домов, котельная ООО «ТК Новгородская» № 22 д. Ретно. Жители остальных домов пользуются водозаборными колонками и колодцами.

## Технические и технологические проблемы в водоснабжении

Система водоснабжения не в полной мере соответствует нормативным требованиям в виду наличия ряда технических проблем.

Основными проблемами водоснабжения являются:

1. Эксплуатируются сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века. Значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды.

2. Значительный уровень потерь на сетях вследствие  высокого  износа  водопроводных сетей.

3. Стальные конструкции водопроводной башни проржавели.

4. Из-за низкого дебета скважины требуется строительство новой.

РАЗДЕЛ 1.2.  Направление развития централизованной системы водоснабжения

Схемой предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения территории Солецкого муниципального округа. Водоснабжение планируется осуществлять от существующих источников. Принципиальная схема водоснабжения остается прежней.

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

 обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

 обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

 обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития при сохранении качества и надежности водоснабжения;

 повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованной системы водоснабжения являются:

 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

 переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

 реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

 замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

 реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

 создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы.

Согласно проекта генерального плана планируется:

 развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

 развитие жилых территорий за счет освоения территориальных резервов путем формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

 увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

 вынос жилых и общественных зданий из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий.

Проектом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест. Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

РАЗДЕЛ 1.3.  Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Натуральные показатели по водоснабжению

Солецкого муниципального округа

| Наименование показателей | Ед. изм. | Факт за 2018 год | Факт за 2019 год | Факт за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | тыс.м3 | 831,94 | 794,98 | 764,70 |
| Расход на собственные нужды | тыс.м3 | 197,50 | 248,420 | 233,51 |
| Получено со стороны | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.м3 | 797,80 | 755,200 | 719,89 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 634,42 | 546,56 | 531,19 |
| Объем потерь | тыс.м3 | 257,67 | 213,39 | 227,94 |
| Реализация | тыс.м3 | 356,99 | 333,26 | 303,25 |
| в т.ч. населению | тыс.м3 | 189,04 | 189,53 | 189,87 |
| бюджетным организациям | тыс.м3 | 101,82 | 87,44 | 56,08 |
| прочим | тыс.м3 | 66,13 | 56,29 | 57,30 |
| внутрихозяйственный оборот | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | Среднегодовая численность | чел | 13183 |
| 2 | Количество абонентов, всего | абонент | 4372 |
| 3 | Количество абонентов, имеющих водосчетчики | абонент | 2273 |
| 4 | Поливная площадь приусадебных участков (учтенных) | 100м2 | 543,55 |
|  | ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  |
| 1 | Количество абонентов, всего | абонент | 125 |
| 2 | Количество абонентов, имеющих водосчетчики | абонент | 123 |

Структурный баланс реализации подачи питьевой,

технической воды по группам абонентов

| Наименование потребителя | Ед. изм. | Кол-во | Норма, м3/ед.изм. | Водопотреб-ление, м3/сут | Кол-во, дней | Водопотреб-ление, тыс.м3/год | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |
| с водоразборных колонок | чел | 1830 | 0,05 | 91,50 | 365 | 33,398 | СНиП 2.04.02-84,п.2.1 прим.1 |
| с ваннами, душевыми кабинами, водонагревателями | чел | 2170 | 0,16 | 347,20 | 365 | 126,728 | СНиП 2.04.02-84,п.2.1 табл.1 |
| с централизованным горячим водоснабжением | чел | 2500 | 0,35 | 875,00 | 365 | 319,375 | СНиП 2.04.02-84,п.2.1 табл.1 |
| полив | чел | 2830 | 0,05 | 141,50 | 90 | 12,735 | СНиП 2.04.02-84,п.2.3 табл.3 |
| Итого население |  | 6500 |  | 1455,20 |  | 492,236 |  |
| На нужды промышленности и неучтенные расходы - 20% |  |  |  | 291,04 |  | 98,447 | СНиП 2.04.02-84,п.2.1, прим.4 |
| Прочие потребители: Гарнизон - служебная зона |  |  |  | 370,00 | 365 | 135,050 | Фактические данные |
| Угольные котельные | Гкал/год | 30566,99 | 0,5061 | 0,07 | 221 | 15,470 |  |
| Газовые котельные | Гкал/год | 27142,7 | 0,9998 | 0,122788 | 221 | 27,136 |  |
| Потери на котельных 20% |  |  |  | 0,03824 | 221 | 8,451 |  |
| Итого котельные |  |  |  | 0,231 |  | 51,147 |  |
| Всего |  |  |  | 2116,47 |  | 776,88 |  |
| Пожаротушение | кол. | 2 | 54 | 108,00 | 365 | 39,420 | СНиП 2.04.02-84,п.2.1 п.2.14,табл.5 |
| Потери на сетях холодного водоснабжения ,20% |  |  |  | 423,29 |  | 154,783 |  |
| Итого водопотребление г. Сольцы |  |  |  | 2647,76 |  | 971,083 |  |

Перспектива – подключение новых потребителей

| Наименование потребителя | Ед. изм. | Кол-во | Норма, м3/ед.изм. | Водопотреб-ление, м3/сут | Кол-во, дней | Водопотреб-ление, тыс.м3/год | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |
| с водоразборных колонок | чел | 0 | 0,05 | 0,00 | 365 | 0,000 | СНиП 2.04.02-84,п.2.1 прим.1 |
| с ваннами, душевыми кабинами, водонагревателями | чел | 3554 | 0,16 | 568,64 | 365 | 207,554 | СНиП 2.04.02-84,п.2.1 табл.1 |
| с централизованным горячим водоснабжением | чел | 0 | 0,35 | 0,00 | 365 | 0,000 | СНиП 2.04.02-84,п.2.1 табл.1 |
| полив | чел | 3554 | 0,05 | 177,70 | 90 | 15,993 | СНиП 2.04.02-84,п.2.3 табл.3 |
| Итого население |  | 3554 |  | 746,34 |  | 223,547 |  |
| На нужды промышленности и неучтенные расходы - 20% |  |  |  | 149,27 |  | 44,709 | СНиП 2.04.02-84,п.2.1, прим.4 |
| Прочие потребители: предприятия |  |  |  | 400,00 | 365 | 146,000 | Фактические данные |
| Итого |  |  |  | 1295,61 |  | 414,256 |  |
| Потери на сетях холодного водоснабжения ,20% |  |  |  | 259,12 |  | 82,851 |  |
| Итого перспектива водопотребление г. Сольцы |  |  |  | 1554,73 |  | 497,107 |  |
| Всего с перспективой |  |  |  | 4202,49 |  | 1468,190 |  |
| Собственные нужды ВОС – 16% |  |  |  | 672,40 |  | 234,910 |  |
|  |  |  |  | 4874,89 |  | 1703,100 |  |

Нормы расхода воды

СНиП 2.04.01-85*

Строительные нормы и правила

Внутренний водопровод и канализация зданий.

# Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

Нормы расхода воды потребителями

| Водопотребители | Измеритель | Нормы расхода воды, л |  |  |  |  |  | Расход воды прибором, л/с (л/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки |  | в сутки наибольшего водопотребления |  | в час наибольшего водопотребления |  |  |  |
|  |  | общая (в том числе горячей) | горячей | общая (в том числе горячей) | горячей | общая (в том числе горячей) | горячей | общий (холод-ной и горячей) | холодной или горячей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Жилые дома квартирного типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | - | 120 | - | 6,5 | - | 0,2 (50) | 0,2 (50) |
| с газоснабжением | то же | 120 | - | 150 | - | 7 | - | 0,2 (50) | 0,2 (50) |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | " | 150 | - | 180 | - | 8,1 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | " | 190 | - | 225 | - | 10,5 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) |
| с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | " | 210 | - | 250 | - | 13 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) |
| с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | " | 195 | 85 | 230 | 100 | 12,5 | 7,9 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с сидячими ваннами, оборудованными душами | " | 230 | 90 | 275 | 110 | 14,3 | 9,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | " | 250 | 105 | 300 | 120 | 15,6 | 10 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | " | 360 | 115 | 400 | 130 | 20 | 10,9 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 2. Общежития: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с общими душевыми | " | 85 | 50 | 100 | 60 | 10,4 | 6,3 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с душами при всех жилых комнатах | " | 110 | 60 | 120 | 70 | 12,5 | 8,2 | 0,12-0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | " | 140 | 80 | 160 | 90 | 12 | 7,5 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| 3. Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | " | 120 | 70 | 120 | 70 | 12,5 | 8,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 4. Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | " | 230 | 140 | 230 | 140 | 19 | 12 | 0,2 (115) | 0,14 (80) |
| 5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 25 | " | 200 | 100 | 200 | 100 | 22,4 | 10,4 | 0,3 (250) | 0,2 (180) |
| "75 | " | 250 | 150 | 250 | 150 | 28 | 15 | 0,3 (280) | 0,2 (190) |
| " 100 | " | 300 | 180 | 300 | 180 | 30 | 16 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 6. Больницы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 75 | 115 | 75 | 8,4 | 5,4 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | то же | 200 | 90 | 200 | 90 | 12 | 7,7 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| инфекционные | " | 240 | 110 | 240 | 110 | 14 | 9,5 | 0,2 (200) | 0,14 (120) |
| 7. Санатории и дома отдыха: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с ваннами при всех жилых комнатах | " | 200 | 120 | 200 | 120 | 10 | 4,9 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| с душами при всех жилых комнатах | " | 150 | 75 | 150 | 75 | 12,5 | 8,2 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| 8. Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 5,2 | 15 | 6 | 2,6 | 1,2 | 0,2 (80) | 0,14 (60) |
| 9. Детские ясли-сады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 11,5 | 30 | 16 | 9,5 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | то же | 75 | 25 | 105 | 35 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | " | 39 | 21,4 | 55 | 30 | 10 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | " | 93 | 28,5 | 130 | 40 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| 10. Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 130 | 40 | 130 | 40 | 18 | 8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных | то же | 55 | 30 | 55 | 30 | 10 | 4,5 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| 11. Прачечные: |  |  |  |  |  |  |  | По технологическим данным |  |
| механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 |  |  |
| немеханизированные | то же | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 12. Административные здания | 1 работающий | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
| 13. Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 6 | 20 | 8 | 2,7 | 1,2 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| 14. Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 | 260 | 130 | 43,2 | 21,6 | 0,2 (200) | 0,2 (200) |
| 15. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | 3 | 11,5 | 3,5 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| То же, с продленным днем | то же | 12 | 3,4 | 14 | 4 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| 16. Профессионально- технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | " | 20 | 8 | 23 | 9 | 3,5 | 1,4 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| 17. Школы-интернаты с помещениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебными (с душевыми при гимнастических залах) | " | 9 | 2,7 | 10,5 | 3,2 | 3,1 | 1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| спальными | 1 место | 70 | 30 | 70 | 30 | 9 | 6 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| 18. Научно-исследовательские институты и лаборатории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| химического профиля | 1 работающий | 460 | 60 | 570 | 80 | 55,6 | 8 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
| биологического профиля | то же | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8,2 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
| физического профиля | " | 125 | 15 | 155 | 20 | 12,9 | 1,7 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
| естественных наук | " | 12 | 5 | 16 | 7 | 3,5 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
| 19. Аптеки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | " | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| лаборатория приготовления лекарств | " | 310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8,2 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
| 20. Предприятия общественного питания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для приготовления пищи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 16 | 12,7 | 16 | 12,7 | 16 | 12,7 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| продаваемой на дом | то же | 14 | 11,2 | 14 | 11,2 | 14 | 11,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| выпускающие полуфабрикаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мясные | 1 т | - | - | 6700 | 3100 | - | - | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| рыбные | то же | - | - | 6400 | 700 | - | - | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| овощные | " | - | - | 4400 | 800 | - | - | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| кулинарные | " | - | - | 7700 | 1200 | - | - | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 21. Магазины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продовольственные | 1 работающий в смену (20 кв.м торгового зала) | 250 | 65 | 250 | 65 | 37 | 9,6 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
| 22. Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 | 60 | 35 | 9 | 4,7 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| 23. Кинотеатры | 1 место | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
| 24. Клубы | то же | 8,6 | 2,6 | 10 | 3 | 0,9 | 0,4 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
| 25. Театры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для зрителей | " | 10 | 5 | 10 | 5 | 0,9 | 0,3 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| " артистов | 1 артист | 40 | 25 | 40 | 25 | 3,4 | 2,2 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
| 26. Стадионы и спортзалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| " физкультурников (с учетом приема душа) | 1 физкультурник | 50 | 30 | 50 | 30 | 4,5 | 2,5 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
| для спортсменов | 1 спортсмен | 100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
| 27. Плавательные бассейны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| " спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен (1 физкультурник) | 100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
| 28. Бани: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | - | - | 180 | 120 | 180 | 120 | 0,4 (180) | 0,4 (120) |
| то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | то же | - | - | 290 | 190 | 290 | 190 | 0,4 (290) | 0,4 (190) |
| душевая кабина | " | - | - | 360 | 240 | 360 | 240 | 0,2 (360) | 0,14 (240) |
| ванная кабина | " | - | - | 540 | 360 | 540 | 360 | 0,3 (540) | 0,2 (360) |
| 29. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | - | - | 500 | 230 | 500 | 230 | 0,2 (500) | 0,14 (270) |
| 30. Цехи с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 куб.м/ч | 1 чел. в смену | - | - | 45 | 24 | 14,1 | 8,4 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| 31. Остальные цехи | то же | - | - | 25 | 11 | 9,4 | 4,4 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| 32. Расход воды на поливку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| травяного покрова | 1 кв.м | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| футбольного поля | то же | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| остальных спортивных сооружений | " | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | " | 0,4-0,5 | - | 0,4-0,5 | - | - | - | - | - |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | " | 3-6 | - | 3-6 | - | - | - | - | - |
| 33. Заливка поверхности катка | " | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Примечания: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно. Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением 3установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды. 2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов. 3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 4. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 5. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30%. 6. Для предприятий общественного питания и других потребителей горячей воды, где по условиям технологии требуется дополнительный подогрев воды, нормы расхода горячей воды следует принимать согласно настоящему приложению без учета коэффициента, указанного в п. 3.10. 7. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий. 8. При оборудовании холодного водопровода зданий или сооружений смывными кранами вместо смывных бачков следует принимать расход воды санитарно-техническим прибором и сооружениями следует определять согласно п. 3.2 = 1,4 л/с; общий расход воды зданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Постановлением администрации Солецкого муниципального района от 29.10.2014 № 1880 «Об определении гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального района»  с 01 января 2015 года гарантирующей организацией является муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Солецкого района» (далее – МУП «ЖКХ Солецкого района).

«РАЗДЕЛ  1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы  водоснабжения

С целью улучшения качества водоснабжения населения, объектов социально-культурного назначения, промышленных и прочих объектов в 2021-2031 годы необходимо осуществить следующие мероприятия:

На период 2021-2025 годы:

1. Строительство модульного блока доочистки воды на водоочистной станции г. Сольцы в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Стоимость проекта – 163,261 млн.руб. Проектно-сметная документация была разработана в 2019 году, имеются положительные заключения, полученные в государственном автономном учреждении «Госэкспертиза Новгородской области»: № 53-1-1-3-023050-2019 от 30 августа 2019 года  проектной документации и результатов инженерных изысканий, № 53-1-0044-19 от 13 сентября 2019 года достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводной линии (дюкера) под р. Шелонь протяженностью 150 м в две нитки.

3. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода (закольцовка) от Базового переулка (промышленная зона) до улицы Мелиораторов г. Сольцы протяженностью – 3500 м.

4. Закольцевать водопровод Заречного района (соединить водопроводы В6 и В24), для чего проложить 450 м водопровода диаметром 160 мм.

5. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных сетей к многоквартирным домам по ул. Псковская и ул. Садовая. Осуществление данного мероприятия позволит в дальнейшем подключить к сетям водоснабжения 14 многоквартирных домов (164 квартиры) и строящиеся частные дома по ул. Шкнятинская.

6. Замена   участка водопровода В29 (гарнизон) – 1500 м, диаметром 160 мм.

На период с 2026 года и далее:

1. Замена участка водопровода от станции перекачки «Гарнизон» до улицы Матросова - участок №1 от станции перекачки «Гарнизон» до улицы Пролетарская протяженностью 1100 м.

2. Замена участка водопровода от станции перекачки «Гарнизон» до улицы Матросова - участки №2 и №3  (от ул. Пролетарская до улицы Чернышевского и от улицы Чернышевского до улицы Матросова общей протяженностью 2550 м) - строительно-монтажные работы (выполнение работ по замене трубопровода протяженностью 1550 м)

3. Разработка проектно-сметной документации и замена участка водопровода по улице Мелиораторов протяженностью 2127 м.

4. Замена водопровода В3 к жилому дому №27а по ул. Псковская – 186 м, труба полиэтилен диаметром 110 мм.

5. Замена водопровода В5 (по улицам Псковская, 1 Мая, Садовая, Крупская, Тельмана, Социалистическая, Октября, Мира, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый Советский пер, Парковая, Суворова) – 2165 м, на полиэтилен диаметром 110м.

6. Замена водопровода В7 – 2399 м, при этом восстановить ранее существующую закольцовку с водопроводом В5 (у водоразборной колонки на 1-ом Советском пер.), для чего дополнительно проложить 200 м водопровода диаметром 100 мм из полиэтиленовых труб.

7. Замена  участка водопровода В25 (от станции перекачки «Гарнизон» до улицы Матросова) – 2265 м, проложив полиэтиленовую трубу диаметром 160 мм.

8. Замена участка водопровода В9 (по лугу) – 300 м на трубу полиэтиленовую диаметром 225 мм.

9. Заменить участок водопровода В22 с улицы Луговая на улицу Молодежная  на трубу диаметром 110 мм - 100м.

10. Замена участка водопровода В20 по ул. Луговая (3-х этажные дома) на полиэтиленовую трубу диаметром 110 мм – 377м, диаметром 50 мм – 108 м, в настоящее время заменено – 200 м.

11. Замена участка водопровода В6 (по ул. Ленина и Советскому проспекту от дома №10 до ул. Новгородская д. №4) – 523 м на полиэтиленовую трубу диаметром 315 мм.

12. Закольцевать водопровод В6-а по улице Ленина, для чего проложить  200 м водопровода диаметром 7 5мм от дома №39 до дома №50

13. Замена водопровода В9 – 1551 м по ул. Новгородская на полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм.

14. Замена участка водопровода В11 (больница) на полиэтиленовую трубу диаметром 50 мм – 53 м.

15. Замена водопровода В14 (ул. Новгородская от дома №39 до дома №233 и по д. Егольник) на диаметр 110 мм – 4000 м.

16. Замена участка водопровода протяженностью 200 м к дому №20 по Набережной 7 Ноября с переключением домов №62 и №64 по ул. Новгородская и детского сада №8».

17. Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) артезианской скважины и сетей водоснабжения в д. Хвойная Выбитского сельского поселения.

18. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных сетей д. Выбити.

19. Разработка проектно-сметной документации и строительство скважины и водопроводных сетей д. Дуброво.

20. Разработка проектно-сметной документации и строительство скважины и водопроводных сетей д. Жильско.

21. Разработка проектно-сметной документации и строительство скважины и водопроводных сетей д. Ретно.

ПЛАН

мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения МУП «ЖКХ Солецкого района» на 2013-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Наличие проектно-сметной документации | Потребности на реализацию, тыс.руб | Источник финансирования | Ожидаемый эффект | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение – 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство модульного блока доочистки воды на водоочистной станции г. Сольцы в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». | да | - | средства федерального, областного и местного бюджетов | Улучшение качества питьевой воды. Увеличение мощности очистных сооружений. Возможность подключать новых потребителей |  |
| Водоснабжение – 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство модульного блока доочистки воды на водоочистной станции г. Сольцы в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». | да | 163261,00 | средства федерального, областного и местного бюджетов | Улучшение качества питьевой воды. Увеличение мощности очистных сооружений. Возможность подключать новых потребителей |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводной линии (дюкера) под р. Шелонь протяженностью 150 м в две нитки | нет | 15000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения микрорайона «Заречье» |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода (закольцовка) от Базового переулка (промышленная зона) до улицы Мелиораторов г. Сольцы протяженностью – 3500 м. | нет | 8000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения микрорайона железнодорожного вокзала |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации и строительство закольцовки водопровода Заречного района (соединить водопроводы В6 и В24), для чего проложить 450 м водопровода диаметром 160 мм | нет | 15000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения микрорайона «Заречье» |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных сетей к многоквартирным домам по ул. Псковская и ул. Садовая. Осуществление данного мероприятия позволит в дальнейшем подключить к сетям водоснабжения 14 многоквартирных домов (164 квартиры) и строящиеся частные дома по ул. Шкнятинская. | нет | 6000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения микрорайона ул. Псковская |  |
| 6 | Замена участка водопровода в гарнизоне протяженностью1500 м диаметром 160 мм: Разработка проектно-сметной документации | нет | 1000,00 | внешние инвестиции | Возможность проводить строительно-монтажные работы |  |
| 7 | Замена участка водопровода в гарнизоне протяженностью1500 м диаметром 160 мм: Строительно-монтажные работы | после разработки ПСД | 3000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения гарнизона. Снижение издержек на 279,86 тыс.руб. Снижение уровня потерь воды на сетях с 5,34 до 4,33 Снижение аварийности систем водоснабжения с 3,06 до 2,9 Увеличение количества часов предоставления услуг на 56 часов Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 1,5 км Снижение содержания железа в питьевой воде до 0,3 мг/л |  |
| Водоснабжение – 2026 и далее |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена участка водопровода от станции перекачки «Гарнизон» до улицы Матросова - участок №1 от станции перекачки «Гарнизон» до улицы Пролетарская протяженностью 1100 м | нет | 1194,642 | тарифы | Улучшение водоснабжения Привокзального района. Снижение издержек на 133,15 тыс. рублей. Снижение уровня потерь воды на сетях с 5,34 до 4,86. Снижение аварийности систем водоснабжения с 3,06 до 2,83. Увеличение количества часов предоставления услуг на 80 часов. Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 1,1км. |  |
| 2 | Замена участка водопровода от станции перекачки «Гарнизон» до улицы Матросова- участки №2 и №3 (от ул. Пролетарская до улицы Чернышевского и от улицы Чернышевского до улицы Матросова общей протяженностью 2550 м) -строительно-монтажные работы (выполнение работ по замене трубопровода протяженностью 1550 м) | Проект разработан в 2014 году | 1786,60 | тарифы | Улучшение водоснабжения Привокзального района. Снижение издержек на 257,77 тыс.руб Снижение уровня потерь воды на сетях с 5,34 до 4,44 Снижение аварийности систем водоснабжения с 3,06 до 2,78. Увеличение количества часов предоставления услуг на 48 часов Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 2,55 км. Снижение содержания железа в питьевой воде до 0,3 мг/л |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации и замена участка водопровода по улице Мелиораторов протяженностью 2127 м | нет | 2000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения жителей улицы Мелиораторов. Снижение издержек на 80,82 тыс. рублей Снижение уровня потерь воды на сетях с 5,34 до 5,05. Снижение аварийности систем водоснабжения с 3,06 до 2,94. Увеличение количества часов предоставления услуг на 20 часов Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 2,127 км Снижение содержания железа в питьевой воде до 0,3 мг/л |  |
| 4 | Замена водопровода к дому №27-а по улице Псковская протяженностью 186 м: проектно-сметные работы и строительно-монтажные работы | нет | 500,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения жителей улицы Псковская. Возможность подключения к водопроводу 2х-этажных домов по улице Псковская. Снижение издержек на 3,29 тыс. рублей Снижение уровня потерь воды на сетях с 5,34 до 5,33. Снижение аварийности систем водоснабжения с 3,06 до 3,01. Увеличение количества часов предоставления услуг на 7 часов. Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 0,186 км |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации и замена водопровода В5, диаметром 100 мм, протяженностью 2165 м: | нет | 4100,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения улиц Псковская, 1 Мая, Садовая, Крупская, Тельмана, Социалистическая, Октября, Мира, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый Советский пер, Парковая Снижение издержек на 184,78 тыс. рублей. Снижение уровня потерь воды на сетях с 5,34 до 4,68. Снижение аварийности систем водоснабжения с 3,06 до 2,92. Увеличение количества часов предоставления услуг на 48 часов. Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 2,265км. Снижение содержания железа в питьевой воде до 0,3 мг/л |  |
| 6 | Замена водопровода В7 – 2399 м, при этом восстановить ранее существующую закольцовку с водопроводом В5 (у водоразборной колонки на 1-ом Советском пер.), для чего дополнительно проложить 200 м водопровода диаметром 100 мм из полиэтиленовых труб. | нет | 5000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения микрорайона ул. Псковская |  |
| 7 | Замена участка водопровода В25 (от станции перекачки «Гарнизон» до улицы Матросова) – 2265 м, проложив полиэтиленовую трубу диаметром 160 мм. | нет | 5000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения микрорайона железнодорожного вокзала |  |
| 8 | Замена участка водопровода В9 (по лугу) – 300 м на трубу полиэтиленовую диаметром 225 мм. | нет | 692,678 | тарифы | Увеличение пропускной способности трубы. Улучшение водоснабжения гарнизона, Привокзального района и улицы Новгородская (Мусцы) |  |
| 9 | Заменить участок водопровода В22 с улицы Луговая на улицу Молодежная на трубу диаметром 110 мм - 100м. | нет | 1000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения микрорайона Заречье |  |
| 10 | Замена участка водопровода В20 по ул. Луговая (3-х этажные дома) на полиэтиленовую трубу диаметром 110 мм – 377м, диаметром 50 мм – 108 м, в настоящее время заменено – 200 м. | нет | 2000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения микрорайона Заречье |  |
| 11 | Замена участка водопровода В6 (по ул. Ленина и Советскому проспекту от дома №10 до ул. Новгородская д. №4) – 523 м на полиэтиленовую трубу диаметром 315 мм. | нет | 2000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения жилых домов ул. Новгородская |  |
| 12 | Закольцевать водопровод В6-а по улице Ленина, для чего проложить 200 м водопровода диаметром 75 мм от дома №39 до дома №50 | нет | 1000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения жилых домов ул. Ленина |  |
| 13 | Замена водопровода В9 – 1551 м по ул. Новгородская на полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм. | нет | 3000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения жилых домов ул. Новгородская |  |
| 14 | Замена участка водопровода В11 (больница) на полиэтиленовую трубу диаметром 50 мм – 53 м. | нет | 500,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения Солецкой ЦРБ и жилых домов ул. Новгородская |  |
| 15 | Замена водопровода В14 (ул. Новгородская от дома №39 до дома №233 и по д. Егольник) на диаметр 110 мм – 4000 м. | нет | 5000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения микрорайона ул. Новгородская и д. Егольник |  |
| 16 | Замена участка водопровода протяженностью 200 м к дому №20 по Набережной 7 Ноября с переключением домов №62 и №64 по ул. Новгородская и детского сада №8». | нет | 500,00 | внешние инвестиции | Снижение содержания железа в воде до 0,3 мг/л Улучшение водоснабжения жилых домов №62 и №64 по ул. Новгородская, детского сада №8. Выполнение требований строительных норм и правил. |  |
| 17 | Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) артезианской скважины и сетей водоснабжения в д. Хвойная | нет | 5000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения жилых домов д. Хвойная |  |
| 18 | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных сетей д. Выбити. | нет | 5000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения жилых домов д. Выбити |  |
| 19 | Разработка проектно-сметной документации и строительство скважины и водопроводных сетей д. Дуброво. | нет | 5000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения жилых домов д. Дуброво |  |
| 20 | Разработка проектно-сметной документации и строительство скважины и водопроводных сетей д. Жильско. | нет | 5000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения жилых домов д. Жильско |  |
| 21 | Разработка проектно-сметной документации и строительство скважины и водопроводных сетей д. Ретно. | нет | 5000,00 | внешние инвестиции | Улучшение водоснабжения жилых домов д. Ретно |  |
|  | Итого по планируемым мероприятиям |  |  |  | Подача в город с городских водоочистных сооружений воды, соответствующей санитарным требованиям. Улучшение водоснабжения жителей Солецкого муниципального округа. Снижение издержек на 1520,73 тыс. рублей в год. Снижение уровня потерь воды на сетях с 5,34 до 4,33. Снижение аварийности систем водоснабжения с 3,06 до 2,78. Увеличение количества часов предоставления услуг на 481 часов. Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 26,004 км. |  |
|  | ИТОГО по планируемым мероприятиям, в том числе |  | 271534,92 |  |  |  |
|  | бюджетные средства |  | 163261,000 |  |  |  |
|  | тарифы |  | 3673,920 |  |  |  |
|  | собственные средства |  | - |  |  |  |
|  | внешние инвестиции |  | 104600,000 |  |  |  |

Раздел 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качество жизни граждан. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м.

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.

В централизованной системе водоснабжения для обеззараживания отпускаемой в сеть воды используются только необходимые химические реагенты. В качестве таких реагентов используются: гипохлорит кальция и гипохлорит натрия. Данные химические реагенты не являются особо опасными и не требуют специально оборудованных помещений. Они поставляются в порошкообразном виде и хранятся в отдельных помещениях в непосредственной близости от источника водоснабжения или доставляются со склада и загружаются в растворные баки. Персонал, работающий в контакте с этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду, проинструктирован и соблюдать правила техники безопасности.

РАЗДЕЛ  1.6. Оценка объемов капитальных вложений  в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения

Для реализации предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения необходимо 271534,92 тыс. рублей.

С внедрением предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения необходимо достигается главная цель - улучшение качества водоснабжения населения, объектов социально-культурного назначения, предприятий  Солецкого муниципального округа питьевой водой, а именно бесперебойное водоснабжение питьевой водой, соответствующей санитарным требованиям.

Раздел 1.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

 показатели качества питьевой воды;

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

 показатели качества обслуживания абонентов;

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества воды;

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

 при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

 при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

 при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

 при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются исходя из:

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

2) результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2031 год |
| 1 | Протяженность водопроводных сетей, км | 47,10 | 21,1 |
| 2 | Потери воды, м3 | 227940 | 100000 |
| 3 | Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, в т. ч.: |  |  |
|  | количество проб по химическим анализам соответствующих действующим требованиям, % | 100 | 100 |
|  | количество проб по микробиологическим анализам соответствующих действующим требованиям, % | 100 | 100 |
| 4 | Износ сетей водоснабжения, % | 95 | 50 |

Раздел 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Солецкого муниципального округа имеется ряд водопроводных уличных сетей, статус которых не определен.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОДОПРОВОДОВ, СТАТУС КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛЕН

| № водо прово да | Наимено-вание | Адрес | Характеристика | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В2 | Уличный водопровод | г. Сольцы пер. Базовый | Водопровод проходит по пер. Базовый (на промышленную зону). Характеристика: диаметр 100мм - 400м, сталь. | Водопровод недействующий. Необходима полная его замена. |
| В3 | Уличный водопровод | г. Сольцы ул. Псковская | Водопровод проходит по ул. Псковская (к дому №27-а). Характеристика: полиэтилен диаметр 100мм - 186м. На водопроводе находится 2 колодца, 12 вентилей диаметром 15-20мм, одна водоразборная колонка, один пожарный гидрант. Пожарный гидрант установлен рядом с пожарным водоемом, колодец находится в постоянном подтоплении. Качество трубы неудовлетворительное, имеются на трубе раковины, в процессе проведения ремонтных работ установлено 3 хомута. | Необходима замена водопроводной трубы, а также установка колодца для переноса пожарного гидранта. После замены к этому водопроводу возможно подключение жилого поселка 2х-этажных домов по ул. Псковская. |
| В4 | Уличный водопровод | г. Сольцы ул. Псковская | Водопровод проходит по ул. Псковская к водоразборной колонке у дома №15. Протяженность 95м, в том числе чугун диаметром 100мм - 70м, полиэтилен диаметром 25мм - 25м. Водопровод пересекает федеральную трассу Великий Новгород - Псков. На водопроводе находится 1 колодец, водоразборная колонка, подключен 1 объект (магазин). | Состояние удовлетворительное. |
| В6-а | Уличный водопровод | г. Сольцы ул. Ленина | Протяженность 901м, в том числе полиэтилен диаметром 100мм - 10м, полиэтилен диаметром 75мм - 691м, полиэтилен диаметром 50мм - 200м. Подключены водопроводы В40, В41, В42, 28 объектов (административные здания, магазин, жилые дома). Установлено 19 колодцев, пожарный гидрант, 22 единицы запорной арматуры, в том числе 1 задвижка диаметром 100мм, 21 вентиль диаметром 15, 20, 25, 32мм. Водопровод проложен в 2008 году при реконструкции водопровода В6. | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. Для улучшения водоснабжения пожарного гидранта необходимо закольцевать водопровод, для чего проложить водопровод от дома №39 до дома №50 по ул. Ленина протяженностью 200м диаметром 50мм (полиэтилен). Это также позволит продолжить подключение частных домов по улице Ленина. |
| В10 | Уличный водопровод | г. Сольцы ул. Красных партизан, ул. курорт | проходит по улицам Красных партизан, Курорт. Протяженность 757м, в том числе сталь диаметром 273мм - 64м, полиэтилен диаметром 100мм - 268м, полиэтилен диаметром 50мм - 85м, полиэтилен диаметром 32мм - 40м, полиэтилен диаметром 25мм - 162м, полиэтилен 75мм - 138м. Установлено 5 колодцев, 1пожарный гидрант, 13 единиц запорной арматуры, в том числе 3 задвижки диаметром 80, 100мм и 10 вентилей диаметром 20, 32 мм. Подключено 15 объектов, в том числе 11 многоквартирных домов, котельная, 3 административных здания. | В 2012 году проведена реконструкция водопровода с заменой стальной трубы на полиэтилен. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. |
| В12 | Уличный водопровод | г. Сольцы ул. Новгородская, Набережная 7 Ноября | Проходит по улицам Новгородская, Набережная 7 Ноября. Протяженность 1718м, в том числе сталь диаметром 100мм - 656м, сталь диаметром 57мм - 100м, полиэтилен диаметром 50мм - 200м, полиэтилен диаметром 32мм - 106м, сталь диаметром 20мм - 170м, полиэтилен диаметром 20 - 40м, полиэтилен диаметром 75мм - 446м. На водопроводе установлено 8 колодцев, 9 вентилей диаметров 15, 20мм. Подключено 4 многоквартирных дома, частные дома, магазин, детский сад, 1 предприятие. | Водопровод для многоквартирных домов выполнен из стальных труб, между домами проходит совместно с теплотрассой, врезки в дома осуществлены в подвалах соседних домов, в подвале многоквартирного дома произведено подключение здания детского сада. Необходимо осуществить переключение всех домов и детского сада на городской водопровод, для чего нужно переложить 200м водопровода к дому №20 по Набережной 7 ноября, из них 110м диаметром 100мм и 90м диаметром 50мм с заглублением в землю в соответствии со строительными нормами и правилами. |
| В14 | Уличный водопровод | г. Сольцы ул. Новгородская | Проходит по улице Новгородская от дома №93 до дома №233. Протяженность 1493м, в том числе полиэтилен диаметром 50мм - 1460м, полиэтилен диаметром 25мм - 33м. На водопроводе установлено 18 колодцев, 2 водоразборные колонки, 28 вентилей диаметром 15, 20, 25, 32мм. Подключены водопровод В17, В30, 34 объекта, в основном частные жилые дома. | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии, однако обладает недостаточной пропускной способностью. Имеется большая потребность в подключении к водопроводу частных жилых домов по улице Новгородская и Пригородная. Необходима перекладка водопровода с заменой трубы на диаметр 100мм - 1493м. |
| В15 | Уличный водопровод | г. Сольцы ул. Новгородская | Проходит через улицу Новгородская к зданию бывшего Центрального теплового пункта на территории микрорайона «Гарнизон». Протяженность 451м, в том числе сталь диаметром 100мм - 161м, полиэтилен диаметром 100мм - 290м. Подключено 2 объекта: СТО, база ОАО «НордЭнерго» | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. |
| В16 | Уличный водопровод | г. Сольцы ул. Новгородская | Проходит по ул. Новгородская от дома №61 до дома №74-а. Протяженность водопровода 211м полиэтилен диаметром 50мм. На водопроводе установлено 4 колодца, 12 вентилей диаметром 15, 20, 32мм. Подключено водопровод В56, 10 частных жилых домов. | Водопровод переложен в 2000 году и находится в удовлетворительном состоянии. |
| В17 | Уличный водопровод | г. Сольцы ул. Новгородская | Проложен от улицы Новгородская на биологические очистные города (Солецкйи р-н 77-й км Коммунальный проезд, 1). Протяженность 380м, полиэтилен диаметром 25мм. На водопроводе установлен 1 колодец, один вентиль. Подключено 2 объекта БОС города и частный жилой дом. | В 2000 году произведен капитальный ремонт водопровода. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. |
| В24 | Уличный водопровод | Г. Сольцы ул. Заречная | Протяженность 381м - полиэтилен диаметром 32-25мм. На водопроводе установлено12 вентилей диаметром 15,20мм, кран для забора воды населением, подключено 11 объектов, в том числе котельная, 2 административных здания, гаражи и жилые дома. Проложен совместно с теплотрассой. Капитальный ремонт проведен в 2011- 2012 годах, заменена труба со стальной на полиэтиленовую. | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии, несмотря на это необходимо его перекладывать с заглублением в землю в соответствии со строительными нормами и правилами и с увеличением диаметра до 50мм – 581м |
| В28 | Уличный водопровод | Г. Сольцы ул. Мелиораторов, Ленинградская, Лермонтова, Ташкентская. | Протяженность 3302 м, в том числе полиэтилен диаметром 160мм - 72м (в земле), сталь диаметром 89мм - 279м, сталь диаметром 100мм - 217м, чугун диаметром 100мм - 204м, полиэтилен диаметром 100мм - 503м (в земле), сталь диаметром 57мм - 274м, полиэтилен диаметром 50мм - 710м, сталь диаметром 32мм - 228м, полиэтилен диаметром 32мм - 194м, сталь 25мм - 41м, сталь 20мм - 387м, полиэтилен диаметром 20мм - 108м, полиэтилен диаметром 20мм - 108м, полиэтилен 25мм - 108м. Количество колодцев - 4. Установлено 1 водоразборный кран, 1 пожарный гидрант, подключено 46 объектов, в том числе Дом ветеранов, котельная, жилые дома. | Водопровод был проложен совместно с теплотрассами. В 2015 и в 2016 году часть водопровода протяженностью 3100 заглублена в землю. |
| В30 | Уличный водопровод | Д. Егольник ул. Пригородная | Протяженность 1100м, полиэтилен диаметром 50мм. На водопроводе установлено 7 колодцев, 12 вентилей диаметром 15, 20, 32мм. Подключено 18 частных жилых домов (40% от имеющихся домов). | Пропускная возможность водопровода недостаточна для подключения новых потребителей. После реконструкции водопровода В14 по улице Новгородская с увеличением диаметра трубы до 100мм возможно будет подключение новых потребителей. |
| В35 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул. Новгородская | Водопровод проходит по лугу вдоль улицы Новгородская. Протяженность 1620м - сталь диаметром 150мм. В настоящее время 1200м водопровода выведено из эксплуатации, потребители переключены на водопровод В9, проходящий по улице Новгородская. Подключен водопровод В46 (на улицу Спортивная). | Для улучшения водоснабжения гарнизона, Привокзального района, улицы Новгородская, начиная с дома №61 (д.Мусцы) и д. Егольник необходимо переложить 300м водопровода от дороги до распределительного колодца перед станцией перекачки (колодец В35-1) на диаметр 200. |
| В36 | Уличный водопровод | Г.Сольцы 5-ый Советский пер. | Диаметр 25мм, полиэтилен, Глубина заложения 1м 30см. Подключено 2 квартиры 2х-квартирных домов. | Удовлетворительное, в зимний период перемерзает. Требуется перекладка водопровода с увеличением диаметра трубы до 50мм. |
| В37 | Уличный водопровод | Г.Сольцы, 3-ий Советский пер. | Диаметр 32 мм, полиэтилен, со стальными вставками в местах подключений жилых домов. Глубина заложения 1,3м. Подключено 7 2х-квартирных домов. | Удовлетворительное, в зимний период перемерзает. Требуется перекладка водопровода с заглублением на 1,7м |
| В38 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.Комсомола | Диаметр 50мм, полиэтилен, глубина заложения 1,5м, установлено 2 колодца, установлено 8 вентилей диаметром 15-20мм, подключено 6 частных жилых домов | Удовлетворительное. |
| В39 | Уличный водопровод на улицу Чапаева | Г.Сольцы ул.Социалистическая, Крупская, Чапаева | Диаметр 50мм, полиэтилен-180м, полиэтилен диаметром 25мм-20м. Установлено 6 колодцев, водоразборная колонка, 20 вентилей диаметром 15-20мм, подключено 14 частных жилых домов. | Состояние удовлетворительное |
| В40 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.Загородная | Диаметр 50мм, глубина заложения 1,6м, установлено 3 колодца, 4 вентиля, подключено 3 частных жилых дома | Состояние удовлетворительное |
| В41 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.Почтовая | Диаметр 50мм, глубина заложения 1,7м, установлен 1 колодец, вентиль диаметром 20мм, подключено 2 частных дома | Состояние удовлетворительное. |
| В42 | Уличный водопровод | Г.Сольцы, ул.Володарского (к зданию казначейства) | Диаметр 50мм, глубина заложения-1,7м, установлен колодец на территории казначейства, 3 вентиля диаметром 15,20мм, подключены административное здание, промышленное здание, жилой дом. | Удовлетворительное |
| В43 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.Луначарского (от пл.Победы к дому №34-а) | Диаметр 100мм, нержавеющая сталь, глубина заложения-1,8м, установлено 3 колодца, пожарный гидрант, 4 вентиля диаметром 20-32мм, подключены водопровод В44, 4 административ- ных здания, многоквартирный дом. | Состояние удовлетворительное |
| В44 | Уличный водопровод | Г.Сольцы Школьный переулок | Диаметр 50мм, глубина заложения 1,6м, установлен 1 колодец, вентиль диаметром 15мм, подключен 1 частный жилой дом. | Удовлетворительное |
| В45 | Уличный водопровод | Г.Сольцы Ул.Новгородская к дому №3-а | Диаметр 50мм, глубина заложения 1,7м, установлен 1 колодец, 2 вентиля, подключено 2 здания | Удовлетворительное |
| В46 | Уличный водопровод | Г.Сольцы, ул.Спортивная | Диаметр 50мм, полиэтилен,установлено 2 колодца, 5 вентилей диаметром 15,20мм, подключено 5 частных жилых домов. |  |
| В47 | Уличный водопровод | Г.Сольцы, 4-ый Советский пер. | Диаметр 32-20мм, глубина заложения-1м30см, установлен 1 колодец на частной территории, подключено 4 частных дома | Удовлетворительное. Для подключения других домов улицы требуется перекладка водопровода с заменой трубы на диаметр 50мм |
| В48 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.Суворова (по нечетная сторона) | Диаметр 25мм, полиэтилен, стальные вставки для врезок домов, врезки глухие, глубина заложения 1м30см, подключено 3 2х-квартирных дома | Удовлетворительное |
| В49 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.1Мая (состороны дома №11) | Диаметр 25мм, глубина заложения 1м70см, установлен колодец, 2 вентиля диаметром 15-20мм, подключено 2 2х-квартирных дома | Удовлетворительное. Необходимо установить люк на колодец. |
| В50 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.1Мая (со стороны д.№3) на ул.Парковая ( к дому №21) | Диаметр 50мм, полиэтилен, установлено 4 колодца, 11 вентилей диаметром 15-20мм, подключено 5 2хквартирных домов и 4 одноквартирных. | Удовлетворительное. |
| В51 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.Октября на ул.Крупская | Диаметр 25мм, глубина заложения 1м30см, установлен 1 колодец, 4 вентиля диаметром 15-20мм, подключено 3 жилых дома. |  |
| В52 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.Садовая-Шкнятинская | Диаметр 50мм, полиэтилен, глубина заложения 1,8м, установлено 11 колодцев, 16 вентилей диаметром 15,20,32мм, подключено 10 частных жилых домов | Удовлетворительное. Для подключения новых потребителей ул. Садовая, Шкнятинскаяи пер Ивана Демина необходимо закольцевать водопровод, проложив водопровод диаметром 100мм от центрального водовода по переулку Ивана Демина до ул.Шкнятинская |
| В53 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.Ленина к дому купцов Багровых | Диаметр 100мм, полиэтилен, глубина заложения 1,8м, установлен 1 колодец, 2 вентиля , подключено 2 здания |  |
| В54 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.Ленина (на сбербанк) | Диаметром 32мм-сталь,25мм,- полиэтилен, глубина заложения-1,7м, установлено 2 колодца, 5 вентилей, подключены 4 здания |  |
| В55 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.Покровская | Диаметр 50мм, полиэтилен, глубина заложения 1,3м, установлено 4 колодца, 15 вентилей диаметром 15мм, подключено 15 частных домов | Удовлетворительное, в суровые зимы возможно замерзание. |
| В56 | Уличный водопровод | Г.Сольцы на ул.Горького | Диаметр 50мм, полиэтилен, глубина заложения 1,3м, установлено 3 колодца, 10 вентилей диаметром 15,32мм, подключено 8 частных жилых домов | Состояние удовлетворительное |
| В57 | Уличный водопровод | Г.Сольцы от ул.Чернышевского на улицу Сухова | Диаметр 25мм, полиэтилен, глубина заложения 1,3 м, подключено 3 частных жилых дома | Удовлетворительное. Для подключения новых потребителей необходимо переложить с увеличением диаметра до 50 мм с заглублением на 1, 7м |
| В58 | Уличный водопровод | Г.Сольцы ул.Парковая к дому №31-а | Водопровод диаметром 32-25мм, глубина заложения 1,7м, установлен 1 колодец, 5 вентилей диаметром 15,20,25мм, подключено 4 дома | Состояние удовлетворительное |

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

 от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

 субъектов Российской Федерации;

 органов местного самоуправления;

 на основании заявлений юридических и физических лиц;

 выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации.

Глава 2. Схема водоотведения Солецкого муниципального округа

РАЗДЕЛ 2.1.  Существующее положение в сфере водоотведения.

На территории Солецкого муниципального округа расположено сто семьдесят три населенных пункта:

| № п/п | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | г. Сольцы |
| 2 | д. Ёгольник |
| 3 | д. Дубец |
| 4 | д. Белец |
| 5 | д. Бережок |
| 6 | д. Блошно |
| 7 | д. Большое Данилово |
| 8 | д. Велебицы |
| 9 | д. Вёска |
| 10 | д. Вольная Лячка |
| 11 | д. Вольное Загородище |
| 12 | д. Выбити |
| 13 | д. Городок (Выбитское поселение) |
| 14 | д. Гряда |
| 15 | д. Дедково |
| 16 | д. Доворец |
| 17 | д. Долга |
| 18 | д. Дуданово |
| 19 | д. Залесье |
| 20 | д. Заполье |
| 21 | д. Зеленая |
| 22 | д. Зехниха |
| 23 | д. Илемёнка |
| 24 | д. Иловенка |
| 25 | д. Крючково |
| 26 | д. Кук |
| 27 | д. Ланские Горки |
| 28 | д. Малиновка |
| 29 | д.Мирная |
| 30 | д. Михалкино |
| 31 | д. Морсино |
| 32 | д. Мяково |
| 33 | д.Невское |
| 34 | д.Никольское Загородище |
| 35 | д. Новая |
| 36 | д. Новые Горки |
| 37 | д. Оберётка |
| 38 | д. Осиновик |
| 39 | д. Остров (Выбитское поселение) |
| 40 | д. Песочки |
| 41 | д. Подберезье |
| 42 | д. Речки |
| 43 | д. Светлицы |
| 44 | д. Селище |
| 45 | д. Середня |
| 46 | д. Скирино |
| 47 | д. Смехново |
| 48 | д. Соловьево |
| 49 | д. Сомино |
| 50 | д. Старое Загородище |
| 51 | д. Строчицы |
| 52 | д. Сухлово |
| 53 | д. Уползы |
| 54 | д. Хвойная |
| 55 | д.Цивилёво |
| 56 | д. Цыпино |
| 57 | д. Чудинцевы Горки |
| 58 | д. Шавково |
| 59 | д. Шапково |
| 60 | д. Абрамково |
| 61 | д. Болото |
| 62 | д. Болтово |
| 63 | д.Большие Липицы |
| 64 | д. Боровня |
| 65 | д.Веретье (Горское поселение) |
| 66 | д. Владимировка |
| 67 | д. Вольные Дубравы |
| 68 | д. Вязище |
| 69 | д. Вяхорево |
| 70 | д. Глубокое |
| 71 | д. Горки |
| 72 | д. Городище |
| 73 | д. Городок (Горское поселение) |
| 74 | д. Гребня |
| 75 | д. Гремок |
| 76 | д. Дорогостицы |
| 77 | д. Замостье |
| 78 | д.Заполье |
| 79 | д. Заречье |
| 80 | д. Илемно |
| 81 | д. Казачий Лютец |
| 82 | д. Каменка (Горское поселение) |
| 83 | д.Клин (Горское поселение) |
| 84 | д.Крапивно |
| 85 | д. Кузнецово (Горское поселение) |
| 86 | д. Куклино |
| 87 | д.Леменка |
| 88 | д. Малые Дубравы |
| 89 | д. Малые Липицы |
| 90 | д. Мячково |
| 91 | д. Набережная |
| 92 | д. Нива |
| 93 | д. Никольское |
| 94 | д. Петрово |
| 95 | д. Петровщина |
| 96 | д. Поляны |
| 97 | д. Ретно |
| 98 | д. Софиевка |
| 99 | д. Строкино |
| 100 | д. Шелонско |
| 101 | д. Бараново |
| 102 | д. Болотско |
| 103 | д. Большое Заборовье |
| 104 | д. Большое Загорье |
| 105 | д. Борки |
| 106 | д. Борок |
| 107 | д. Быстерско |
| 108 | д. Веретье (Дубровское поселение) |
| 109 | д. Видони |
| 110 | д. Витебско |
| 111 | д. Вшели |
| 112 | д. Гривы |
| 113 | д. Грядско |
| 114 | д. Донец |
| 115 | д. Дубёнка |
| 116 | д.Дуброво |
| 117 | д. Жильско |
| 118 | д. Залесная |
| 119 | д. Изори |
| 120 | д. Каменка (Вшельское поселение) |
| 121 | д. Каменка (Сосновское поселение) |
| 122 | д. Киевец |
| 123 | д. Клин (Дубровское поселение) |
| 124 | д. Королёва Грузомедь |
| 125 | д. Крюково |
| 126 | д. Кузнецово (Дубровское поселение) |
| 127 | д.Лавров Клин |
| 128 | д. Лишки |
| 129 | д. Лубино |
| 130 | д. Луги |
| 131 | д.Любитово |
| 132 | д. Малахово |
| 133 | д. Малое Заборовье |
| 134 | д. Малое Загорье |
| 135 | д. Маслёха |
| 136 | д. Молочково |
| 137 | д. Невлино |
| 138 | д. Немены |
| 139 | д. Низы |
| 140 | д.Никандрова Грузомедь |
| 141 | д. Никольско |
| 142 | д. Новоселье |
| 143 | д. Новые Дачи |
| 144 | д. Остров |
| 145 | д. Острова |
| 146 | д. Пирогово |
| 147 | д. Плосково |
| 148 | д. Подоклинье |
| 149 | д. Поляны (Дубровское поселение) |
| 150 | д. Поречье |
| 151 | д. Порожки |
| 152 | д. Посохово |
| 153 | д. Прибрежная |
| 154 | д. Райцы |
| 155 | д. Рачково |
| 156 | д. Рельбицы |
| 157 | д. Садовая |
| 158 | д. Селищи |
| 159 | д. Сельцо |
| 160 | д. Ситня |
| 161 | д. Сойкино |
| 162 | д. Сосновка |
| 163 | д. Степаново |
| 164 | д. Стобольско |
| 165 | д. Сторонье |
| 166 | д. Стрепилово |
| 167 | д. Тепяницы |
| 168 | д. Теребуни |
| 169 | д. Толчино |
| 170 | д. Узки |
| 171 | д. Череменец |
| 172 | д. Язвище |
| 173 | д. Язвищи |

Централизованная система водоотведения охватывает несколько населенных пунктов:

1. город Сольцы;

2. д. Выбити;

3. д. Дуброво

4. д. Жильско

5. д. Ретно

Основные эксплуатационные зоны:

1. г. Сольцы

- микрорайон ул. Псковской (канализационные сети проходит по ул. Псковская, ул. Садовая, ул. Парковая);

- центр г. Сольцы (канализация проходит по ул. Комсомола);

- район ул. Новгородская (канализация проходит по ул. Красных партизан, ул. Новгородская, ул. Покровская);

- микрорайон Сольцы-2 (территории гарнизона);

- микрорайон «Заречье» (канализация проходит по ул. Юбилейная, Луговая, Заречная).

2. д. Выбити ул. Центральная.

3. д. Выбити ул. Жилпоселок

4. д. Дуброво

5. д. Жильско

6. д. Ретно

Из всего населения, проживающего на территории муниципального округа, только 27% пользуются центральным водоотведением.

Большая часть жилых домов – это частные неблагоустроенные деревянные дома, построенные в послевоенное время. В 60-70 годы прошлого века на территории округа строились в основном двухэтажные многоквартирные дома, также не подключенные к централизованной системе водоотведения. В качестве системы водоотведения в таких домах используются выгребные ямы, люфт-клозеты, септики. Для очистки данных сооружений необходима регулярная откачка стоков и вывоз их на очистные сооружения.

Система водоотведения Солецкого муниципального округа включает 3 биологических очистных сооружения, 7 канализационно-насосных станций, канализационные сети.

Объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории Солецкого муниципального округа

Постановлением администрации Солецкого муниципального района от 11.05.2016 № 683 «О принятии имущества в муниципальную собственность Солецкого муниципального района»  на основании решения Арбитражного суда Новгородской области от 10.06.2010 г. по делу №А44-355/2007 объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения были включены в Единый реестр муниципального имущества Солецкого муниципального района.

Перечень

имущества, принятого в муниципальную собственность Солецкого  муниципального  округа

| № п/п | Наименование объекта | Фактическое местонахождение | Инв. № | Технические характеристики | Рыночная стоимость, руб. (с НДС) | Остаточная стоимость на 01.03.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Здания |  |  |  |  |
| 1 | Здание биологических очистных сооружений | Солецкий р-н 77 км, Коммунальный проезд, 1 | 00009623 | Стены-кирпич и панельные; полы-бетонные, дощатые; кровля- мягкая рулонная рубероидная; перекрытия –ж/б плиты; фундамент – ж/б блоки; внутренняя отделка- оштукатурено, окрашено; литер Б; площадь: 1 эт.-725,5 кв.м., 2 эт. -73,3 кв.м. | 11044178,00 | 58016,04 |
| 2 | Иловая насосная станция | Солецкий р-н, 77 км, Коммунальный проезд, 1 | 00009624 | Стены-кирпич; полы – бетон. плиты; кровля- мягкая рулонная рубероидная; перекрытия – ж/б плиты; фундамент –ж/б блоки, литер В | 100599,00 | 0,00 |
| 3 | Здание недостроенное | Солецкий р-н, 77 км, Коммунальный проезд, 1 | 00009625 | Стены-кирпич; полы – бетон. плиты; кровля- мягкая рулонная рубероидная; перекрытия – ж/б плиты; фундамент –ж/б блоки, литер Г | 72929,00 | 0,00 |
| 4 | Здание водоочистных сооружений, в т.ч: | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 61а | 00009630 | Стены-кирпич; полы – бетон. дощат. плитка; кровля- шифер, рулонная; перекрытия – ж/б плиты; фундамент –бутовый ленточный; внутренняя отделка – оштук. побелка, литер А, А1, площадь : лит А:1 эт – 124,2 кв.м, 2 эт-192,4 кв.м., 3 эт-37 кв.м, лит А1-136,2 кв.м. | 17938352,0 | 0,00 |
| 5 | хлораторная | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д.61а | 00009631 | Стены-кирпич; полы- бетон; кровля-рулонная; перекрытия –ж/б плиты, фундамент-бутовый ленточный; вн. отделка – оштук., побелка, окрашено, оклеено, литер А2 | 577946,00 | 0,00 |
| 6 | сарай | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 61а | 00009632 | Стены-тесовые, полы- дощатые; кровля –шифер; фундамент – дер. стулья; литер 1 | 54141,00 | 0,00 |
| 7 | распределительная камера | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д.61а | 00009636 | Стены –кирпич; полы-цемент; кровля- рулонная, мягкая; перекрытия –ж/б плиты; фундамент - кирпичный; вн. отделка –оштук., побелено; литер В, подвал – объем 47 кв.м., площадь -7,2 кв.м. | 12699,00 | 0,00 |
| 8 | Здание хлораторной | Солецкий р-н, 81 км., пр-д Льнозаводской, д. 2 | 00009639 | Стены –кирпич; полы-бетонные, деревянные; кровля- мягкая рулонная; перекрытия –ж/б плиты; фундамент - бутобетон; вн. отделка –оштук., побелено, окрашено; литер Б; площадь: 1 эт. – 42,6 кв.м., 2 эт. – 13,5 кв.м., подзем-1,2 кв.м. | 1021117,00 | 8418,19 |
| 9 | Станция очистки воды | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009601 | Стены –кирпич; полы-бетон, кафель плитка; кровля- мягкая рулонная; перекрытия –ж/б; фундамент – ж/б блоки; вн. отделка –окрашены, оштук.; литер Б, площадь:1 эт -0 629,4 кв.м., 2 эт – 534,4 кв.м., 3 эт. – 115,2 кв.м., подв. – 234,1 кв.м., лест. Кл. -39,3 кв.м. | 23285290,00 | 218584,08 |
| 10 | Трансформаторная подстанция | Солецкий р-н, 83 км., пер Базовый, д.8 | 00009602 | Стены –кирпич; полы-бетон по гравийно-песч. подсыпке; кровля- мягкая рулонная; перекрытия –ж/б; фундамент – бутовый, ленточный; вн. отделка – оштук., побелка; литер Б1 | 457027,00 | 0,00 |
| 11 | Хлораторная | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009605 | Стены –кирпич; полы-бетон по гравийно-песчаной подсыпке; кровля- мягкая рулонная; перекрытия –ж/б плиты; фундамент-ж/б блоки; вн. отделка –оштук., п; литер В | 1191197,00 | 0,00 |
| 12 | Вспомогательное здание | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009606 | Стены-кирпич; полы – бетон; кровля – мягк. рулонн.; перекрытия – ж/б плиты; фундамент – ж/б блоки; вн.отделка – оштук, побелка; литер Г | 111981,00 | 0,00 |
| 13 | Насосная станция II подъема | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д. 8 | 00009607 | Стены- кирпич; полы-бетон; кровля- мягк. рулонн.; перекрытия – ж/б плиты; фундамент –ж/б блоки; вн. отделка – оштук. побелка; литер Д. | 1462213 | 0,00 |
| 14 | Гаражи | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009609 | Стены – кирпич; полы – бетон по гравийно-песч. подсыпке; кровля - шифер по дер. стропилам; перекрытия – дер. утепленное; фундамент- ж/б блоки; вн. отделка -оштук., побелка, литер Ж | 194248,00 | 0,00 |
| 15 | Проходная | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009610 | Стены- кирпич; полы- бетон по гравийно-песч. подсыпке; кровля – шифер по дер. стропилам; перекрытия-дерев. утепленное; фундамент – ж/б блоки. вн. отделка – ошт., побелка; литер Ж1 | 192939,00 | 0,00 |
| 16 | Проходная | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009611 | Стены – кирпич; полы- бетон. дощатые; кровля- шифер по дер. стропилам, перекрытия-ж/б плиты; фундамент – ж/б блоки; вн. отделка –окрашено, оклеено; литер И | 56933,00 | 0,00 |
| 17 | Насосная станция | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 61а | 00009637 | Стены- кирпич; полы-дер., цем., плитка; кровля- мягкая рулонная; перекрытия- осн. строит. работы; фундамент – бетон; пол-цем.; вн. отделка – побелка, окрашено, литер Б | 1197145,00 | 0,00 |
| 18 | Насосная станция I подъема | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый. Д.8а | 00009638 | Стены- кирпич; полы-бетон; кровля-рулонная; перекрытия –ж/б; фундамент-ж/б; литер Б; площадь: 1 эт. – 83,6 кв.м., подзем.-84,7 кв.м. | 3332972,00 | 12436,84 |
| 19 | Сарай | Солецкий р-н, 101 км., Луговой пр-д, д.3 | 00009662 | Стены –кирпич; фундамент - бутовый; крыша – шифер; пол- бетон | 8520,00 | 0,00 |
| 20 | Насосная при аэротенке | Солецкий р-н, 81 км., пр-д Льнозаводской, д.2 | 00009677 | Стены- кирпич; полы- бетон; кровля- мягк. рулон; перекрытия – ж/б плиты; фундамент - монолитобетонный; вн. отделка – оштук., побелено; литер В | 526846,00 | 0,00 |
| 21 | КНС сточной воды | Солецкий р-н, 81 км, пр-д Льнозаводской, д.2 | 00009678 | Стены- кирпич; кровля- мягкая рулонная; фундамент - монолитнобетонный; перекрытия-металлоконструкция, полы- основания и полы бетонные; вн. отделка- оштук., побелено; литер Д | 726293,00 | 14549,61 |
| 22 | Иловая насосная станция | Солецкий р-н, 81 км., пр-д Льнозаводской, д.2 | 00009679 | Стены- кирпич; кровля- мягкая рулонная; фундамент –монолитобетонный, перекрытия- металлоконструкции; полы- основание и полы бетон, вн. Отделка –оштук., побелено; литер Г, площадь: 1 эт. -50,2 кв.м., подзем-50,2 кв.м. | 1724476,00 | 12541,39 |
| 23 | Здание биологических очистных сооружений | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 99а | 00009683 | Стены- кирпич; полы-бетон, дощат. по дер. лагам; кровля – мягкая. рубероид; перекрытия- ж/б плиты; фундаент – ж/б блоки; вн. отделка – оштук., окрашено, оклеено; Литер Б | 24006409,00 | 0,00 |
| 24 | Канализационная насосная станция | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 99 а | 00009685 | Стены-кирпич; полы- бетон; кровля- рубероид по мастике; перекрытия – ж/б плиты; фундамент – ж/блоки, литер В | 123472,00 | 0,00 |
| 25 | КНС №1 | Г. Сольцы, ул. Луговая, 31 | 00009690 | Стены-кирпич; фундамент – бетон; крыша- плоский шифер; полы- бетон; перекрытия – ж/б плиты, литер Б | 553320,00 | 0,00 |
| 26 | КНС мазутной кот №13 | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 68в | 00009691 | Стены- кирпич; фундамент-ж/б кольца, перекрытия –бетонное; крыша-мягкая, рулонная, полы- бетон; литер Е | 99483,00 | 0,00 |
|  |  | Сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Отстойник вторичный верт. | Солецкий р-н, 77 км., Коммунальный пр-д, д.1 | 00009626 | Днище, стены и лотки- монолитные ж/б; обм. | 294528,00 | 0,00 |
| 2 | Отстойник вторичный верт. | Солецкий р-н, 77 км., Коммунальный пр-д, д.1 | 00009627 | Днище, стены и лотки – монолитные ж/б, обм. | 294528,00 | 0,00 |
| 3 | Сооружения для первичной очистки сточной воды (горизонтальные песколовки лотки м/д сооружениями , приемная камера с лотками, отстойник первичный верт. Лотки м/д сооружениями колодец, колодец, колодец, колодец, колодец) | Солецкий р-н, 77 км., Коммунальный пр-д, д.1 | 00009628 | (днище, стены и лотки – ж/б; днище, стены –ж/б, стены –ж/б, Н- 2,0; днище, стены и лотки- монолитн. ж/б, 08м; днище, стены и лотки-монолитн. ж/б08м; днище и стены –ж/б; ж/б кольца01м; ж/б кольца 01м; ж/б кольца 01,5 м; ж/б кольца 01,5 м; ж/б кольца 01 | 1368126,00 | 0,00 |
| 4 | резервуар | Солецкий р-н 77 км, Коммунальный пр-д, д.1 | 00009629 | Днище, стены – ж/б плиты, обвалов. грунт | 116294,00 | 0,00 |
| 5 | Резервуар | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 61а | 00009633 | Стены-ж/б кольца; полы-ж/б плиты; перекрытия –ж/б плиты; фундамент – ж/б; V -200 м. куб., литер 2 | 27539,00 | 0,00 |
| 6 | Резервуар | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 61а | 00009634 | Стены- ж/б; перекрытия- ж/б плиты; фундамент –ж/б ; V – 200 куб.м.; литер 3 | 27539,00 | 0,00 |
| 7 | Резервуар | Г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 61а | 00009635 | Стены – металич. Фундамент-ж/б; V-100 куб.м.; литер 4 | 13425,00 | 0,00 |
| 8 | Резервуар чистой воды | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009603 | Фундамент – ж/б; перекрытия – ж/б; глубина – 6м | 1879517,00 | 0,00 |
| 9 | Резервуар чистой воды | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009604 | Фундамент – ж/б; перекрытия –ж/б; глубина -6м | 1879517,00 | 0,00 |
| 10 | Сооружение для повторного использования промывных вод | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009608 | Стены- кирпич.; полы-бетон; кровля – мягк. рулонн; перекрытия – ж/б плиты; фундамент-ж/б блоки, литер Е | 42152,00 | 0,00 |
| 11 | Скважина №2546 | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009612 | Глубина-150,3 м., дебет 30 л/сек, самоизлив Р=1,4 атм. при закрытых задвижках | 356944,00 | 0,00 |
| 12 | Водонапорная башня | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009613 | Сталь:0400; фундамент со смотровым колодцем –монолитнобетонные; ж/б кольца; кирпич. Опора и стальной цилиндр обшит жестью; объем бака -200 м. куб., литер 1 | 208967,00 | 0,00 |
| 13 | Приемный колодец | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8а | 00009655 | Стены-кирпич; полы-бетон; кровля –мягк. Рулонная; перекрытия –ж/б; фундамент – ж/б; литер В | 29596,00 | 3911,40 |
| 14 | Водонапорная башня | Солецкий район, д. Иловенка, пер. Ветеранов, 350м южнее дома №13 | 00009656 | Фундамент- бетонный, металлич. опора стальная, бак стальной цилиндрич.; производительность 16 куб.м. ; ДУ140; | 23330,00 | 0,00 |
| 15 | Резервуар дренаж. воды | Солецкий р-н, 81 км., пр-д Льнозводской, 2 | 00009657 | Днище, стены –ж/б плиты, литер Х | 262912,00 | 0,00 |
| 16 | Контактный резервуар | Солецкий р-н, 81 км., пр-д Льнозаводской, 2 | 00009658 | Днище, стены – ж/б плиты | 180861,00 | 5729,15 |
| 17 | Резервуар очищенной воды | Солецкий р-н, 81 км., пр-д Льнозаводской, 2 | 00009659 | Днище, стены – ж/б плиты | 74421,00 | 1710,73 |
| 18 | Скважина № 2545 | Солецкий р-н, 100 м южнее д. Дуброво, на восточной стороне дороги Дуброво-Рельбицы | 00009660 | Глубина 32,0 м., стальн. трубы: нач. ДУ 325, кон. ДУ219, производительность -6,3 куб.м./час | 80415,00 | 4938,62 |
| 19 | Разведывательно-эксплуатационная скважина №2229 | Солецкий р-н 101 км., Луговой проезд, 3 | 00009661 | Глубина 32,0 м: стальн. трубы: нач. ДУ 325, кон. ДУ219, производительность -6,3 ку.м./час | 11459,00 | 0,00 |
| 20 | Разведывательно-эксплуатационная скважина №4873 | Солецкий р-н, д. Выбити, ул. Парковая, в 30 м от д. №4 | 00009663 | Глубина 42,0 м; стальн. трубы: нач. ДУ 273, кон. ДУ 168, производительность – 5 куб.м./час; литер 1 | 14927,00 | 0,00 |
| 21 | Водонапорная башня | Солецкий р-н, д. Выбити, ул. Парковая, в 30 м от д. №4 | 00009664 | Фундамент – монолитный бетонный, металич. опора и бак стальной цилиндрич. высота 18м | 12845,00 | 0,00 |
| 22 | Горизонтальная песколовка | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009665 | Железобетонные конструкции, литер II | 8772,00 | 0,00 |
| 23 | Двухъярусный отстойник | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009666 | Железобетонные стены, днище; литер IV; о 6м | 206008,00 | 0,00 |
| 24 | Двухъярусный отстойник | Солецкий р-н, 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009667 | Железобенные стены; литер V; 06м | 206008,00 | 0,00 |
| 25 | Двухъярусный отстойник | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009668 | Железобетонные стены; литер VI; о 6м | 206008,00 | 0,00 |
| 26 | Двухъярусный отстойник | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009669 | Железобетонные стены; литер VII; о 6м | 206008,00 | 0,00 |
| 27 | Вторичный отстойник | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009670 | Стены, днище- железобетон; литер XII; 0 6 м | 151690,00 | 0,00 |
| 28 | Вторичный отстойник | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009671 | Стены, днище- железобетон,; литер XII; 0 6 м | 151690,00 | 0,00 |
| 29 | Биологические пруды | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009672 | Прямоугольные стены; днище асфальтовые, литер XIII | 177841,00 | 0,00 |
| 30 | Биологические пруды | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009673 | Прямоугольные стены; днище асфальтовые, литер XIV | 177841.00 | 0,00 |
| 31 | Биологические пруды | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009674 | Прямоугольные стены; днище асфальтовые; литер XV | 78490,00 | 0,00 |
| 32 | Лотки между сооружениями | Солецкий р-н 81 км, пр-д Льнозаводской, 2 | 00009675 | Железобетонные лотки; литер III | 79064,00 | 0,00 |
| 33 | Аэротенк | Солецкий р-н, 81 км., проезд Льнозаводской, д.2 | 00009676 | Стены, днище – монолитно-бетонные с обваловкой землей; литер IX | 2943952,00 | 0,00 |
| 34 | Приемная камера | Солецкий р-н, 81 км., проезд Льнозаводской, д.2 | 00009680 | Железобетонные кольца | 6182,00 | 1045,64 |
| 35 | Приемная камера | Солецкий р-н, 81 км., проезд Льнозаводской, д.2 | 00009681 | Железобетонные кольца | 6182,00 | 723,11 |
| 36 | Биопруд | г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 99а | 00009684 | Прямоугольный обвалом; литер III | 47951.00 | 383166,56 |
| 37 | Водонапорная башня | Солецкий район, д. Жильско, ул. Центральная, д. 60а | 00009686 | Сталь, диаметр-125; высота – 14,5 м; объем бака – 25 куб.м.; фундамент –ж/б боки; мет. конструкц- мет. бак и опора стальн. цилиндр | 49392,00 | 0,00 |
| 38 | Водонапорная башня | Солецкий р-н, д. Дуброво, пер. Белодомовский, объект №11 | 00009687 | Сталь, диаметр- 125; высота -14,5 м; объем бака -25 куб. м.; фундамент-ж/б блоки; мет. конструкц- мет. бак и опора стальн. цилиндр | 33028,00 | 0,00 |
| 39 | Водозабор котельной №5 | Солецкий р-н, д. Выбити, ул. Березовая, 330 м западнее дома №2 | 00009688 | ж/б кольца; диаметр -1,9; глубина заложения 3,0; объем 8 куб.; высота -3,0; мощность – 6 куб.м. /час | 98372,00 | 0,00 |
| 40 | Скважина | Солецкий район, д. Иловенка, пер Ветеранов, 350м южнее Дома №13 | 00009689 | Стальеая труба нач Д273 мм,конД 168 мм, производительность 5т кубм/час | 9279,00 | 0,00 |
| 410 | Башня бр.-25 | Г. Сольцы, ул. Заречная, д.56, ул. Красных партизан, д.4 | 00009860 | Материал-сталь; высота 18 м., объем бака 24 куб.м. | 71284,00 | 0,00 |
|  | Передаточные устройства |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализация бани | Г. Сольцы, ул. Луначарского | 00009731 | ДУ150 мм – 176 а/ц | 30475,00 | 0,00 |
| 2 | Водопровод бани | Г. Сольцы, ул. Луначарского | 00009732 | ДУ100мм-247 м чугун, глубина заложения -1,8 м | 226783,00 | 0,00 |
| 3 | Водопровод | Солецкий р-н, д. Выбити | 00009733 | ДУ100мм-967м, п/э; ДУ57 мм-3м сталь; ДУ25мм-31 м сталь; глубина заложения -1,8м | 472006,00 | 0,00 |
| 4 | Водопровод Дуброво | Солецкий р-н, д. Дуброво, ул. Ветеранов, ул. Молодежная, ул. Парковая | 0009734 | ДУ100мм-1532м чугун; ДУ100мм-550 м п/э; ДУ 50 мм -135 м сталь; ДУ 50мм -130 п/э, глубина заложения -1,8 м | 2029187,00 | 0,00 |
| 5 | Водопровод РЭС | Г. Сольцы, ул. Юбилейная | 00009735 | ДУ100мм п/э; ДУ 50мм-85м п/э; ДУ25мм-10м сталь; ДУ32 мм- 110м сталь; ДУ32мм – 145м п/э; ДУ50мм-350 п/э; ДУ 57мм-330м сталь; ДУ40мм-13м сталь; ДУ20-38м сталь; ДУ100мм-511м чугун, глубина заложения – 1,8м | 1503212,00 | 9610,33 |
| 6 | Водопровод гор. | Г. Сольцы, пр. Советский | 00009736 | ДУ273 мм-2330 сталь; ДУ200мм-232м сталь; глубина заложения -1,8 м | 2828239,00 | 6100,80 |
| 7 | Водопроводные сети колхоза им. Ленина | Солецкий р-н, д. Жильско | 00009738 | ДУ100мм-1600 м. п/э; ДУ20мм-200м сталь; глубина заложения -1,8м | 1084198,00 | 20876,27 |
| 8 | Напорный водопровод | Г. Сольцы, ул. Луговая | 00009739 | ДУ100мм-283м сталь; ДУ76мм-94м сталь, ДУ57мм-79 м сталь; ДУ32мм-66м сталь; ДУ25мм-42м сталь; ДУ100мм-795м сталь; глубина заложения – 1,8м | 957748,00 | 8362,97 |
| 9 | Водопровод | Г. Сольцы, ул. Луговая | 00009740 | ДУ108мм-11м; ДУ102 мм -200 м сталь; ДУ100мм-289 м п/э, глубина заложения – 1,8 м | 217863,00 | 11937,04 |
| 10 | Водопровод ул. Луговая | Г. Сольцы, ул. Луговая | 00009741 | ДУ100мм-600м п/э. глубина заложения – 1,8 м | 342052,00 | 13581,92 |
| 11 | Водопровод ул. Новгородская | Г. Сольцы, ул. Новгородская | 00009742 | ДУ273-1560м сталь; глубина заложения -1,8м | 1632035,00 | 171485,54 |
| 12 | Водопровод строит. | Г. Сольцы, ул. А. Матросова | 00009743 | ДУ76мм-82 м сталь; ДУ50мм-810м п/э; ДУ32мм-142м п-э; ДУ25мм-64 м сталь; глубина заложения -1,8м | 161404,00 | 0,00 |
| 13 | Водопровод с-з «Победа» | Г. Сольцы, ул. Чернышевского | 00009744 | ДУ100мм-127 м чугун; ДУ50мм-283 м п/э; ДУ25мм -94м п/э; ДУ100мм- 626 м п/э; ДУ500мм -230м п/э; ДУ25мм-950м сталь; глубина заложения -1,8м | 251315,00 | 0 |
| 14 | Сеть водопровода ДЭП | Г. Сольцы, ул. Заречная | 00009745 | ДУ50мм-200м п/э; глубина заложения -1,8м | 15548,00 | 510,62 |
| 15 | Канализационные сети к-за Ленина | Д. Жильско, ул. Речная, ул. Центральная, пер. Белодомовский | 00009746 | ДУ100мм-1000м п/э | 99359,00 | 0,00 |
| 16 | Водопроводные сети Выбити | Солецкий р-н, д. Выбити, ул. Центральная, ул. Парковая | 00009747 | ДУ100мм-932 чугун; ДУ50мм-185м п/э; ДУ57мм-296 м сталь; ДУ32мм-154м сталь; ДУ25мм-50м сталь; глубина заложения-1,8 | 462118,00 | 0,00 |
| 17 | Канализация РЭС | Г. Сольцы, ул. Юбилейная | 00009748 | ДУ150мм-355м а/ц; ДУ100-19мп/э | 43863,00 | 0,00 |
| 18 | Сети напорной канализации | Г. Сольцы, ул. Комсомола, ул. Луговая | 00009749 | ДУ200мм-81м а/ц;ДУ150мм-618м а/ц; ДУ100мм-650м сталь; ДУ100мм-4300м сталь | 652176,00 | 317474,40 |
| 19 | Внутриплощадочные сети | Г. Сольцы, ул. Луговая | 00009750 | ДУ250мм-1056м а/ц; ДУ400мм-1957м ж/б; ДУ200мм-794мкерамика; ДУ 100мм-21м п/э; ДУ200мм-372м а/ц; ДУ150мм-1294м а/ц;ДУ100мм-403м сталь; ДУ200мм-1608м а/ц; ДУ200мм-96 м керамика; ДУ150мм-580м а/ц ДУ 100мм-54,5м чугун | 1833225,00 | 41852,75 |
| 20 | Канализационные сети школы №2 | Г. Сольцы, пр. Советский | 00009751 | ДУ150мм-324м чугун | 352061,00 | 69640,60 |
| 21 | Сеть холодного водоснабжения (больн.) | Г. Сольцы, ул. Новгородская | 00009752 | ДУ50мм-140м сталь; глубина заложения-1,8 м | 30833,00 | 0,00 |
| 22 | Канализационные сети д. Выбити | Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, ул. Парковая | 00009753 | ДУ150мм-1250м а/ц; ДУ100мм-91м | 232195,00 | 0,00 |
| 23 | Канализационные сети (больн.) | Г. Сольцы, ул. Новгородская | 00009754 | ДУ150мм-500м, а/ц | 27704,00 | 0,00 |
| 24 | Водопровод ул. Ленина | Г. Сольцы, ул. Ленина | 00009755 | ДУ273 мм-1732 сталь, глубина заложения -1,8м | 234242,00 | 128743,24 |
| 25 | Водопроводные сети | Г. Сольцы-2 | 00009756 | ДУ150мм-1900м сталь; ДУ100мм-3025м сталь; ДУ50мм-7087м сталь; ДУ25мм-30 сталь; ДУ100мм-103м сталь; ДУ50мм-49 п/э; ДУ25мм-30 сталь; ДУ100мм-1539 м чугун; ДУ100мм-30п/э; ДУ100мм-7м сталь; ДУ57мм-235м сталь; ДУ50мм-100м п/э;ДУ40мм-19м сталь; ДУ32мм-3543 | 3841420,00 | 0,00 |
| 26 | Напорная канализация | Г. Сольцы, ул. Луговая | 00009757 | ДУ273мм-950м сталь | 232429,00 | 28014,17 |
| 27 | Сети напорной канализации | Г. Сольцы, ул. Юбилейная | 00009758 | ДУ100мм-1595м сталь | 315629,00 | 70082,07 |
| 28 | Канализационные сети | Г. Сольцы-2 | 00009759 | ДУ150мм-3688м керамика; ДУ200мм-1312м а/ц | 2294462,00 | 0,00 |
| 29 | Водопровод | Г. Сольцы, ул. Луначарского | 00009760 | ДУ150мм-176м а/ц | 36186,00 | 0,00 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос СМ-80-50-200 | Насосная станция IIподъема Солецкий район, 83 км, пер. Базовый, 8 | 00009762 | Производительность 90м куб/час; высота подъема – 50м | 4173,00 | 0,00 |
| 2 | Насос СМ-80-50-200 | Станция очистки воды Солецкий район83км, пер. Базовый, 8 | 00009763 | Производительность 90м куб/час; высота подъема – 50м | 4536,00 | 0,00 |
| 3 | Насос 1Д-200-90 | Насосная станция 1подъема Солецкий район. 83 км., Базовый пер., 8а | 00009764 | Производительность 200м куб/час; высота подъема – 36 м | 14101,00 | 0,00 |
| 4 | Насос Д-200/36 | Насосная станция 1 подъема Солецкий район, 83км. Базовый пер., 8а | 00009765 | Производительность 200м куб/час; высота подъема – 36мм | 13262,00 | 0,00 |
| 5 | Насос К-100-80-160 | Насосная станция II подъема Солецкий район, 83 км, пер. Базовый, 8 | 00009766 | Производительность 900м куб./час, высота подъема -50м | 6537,00 | 0,00 |
| 6 | Насос К-100-80-160 | Насосная станция II подъема Солецкий р-н, 83 км, пер. Базовый, 8 | 00009767 | Производительность 90 м куб./час; высота подъема- 50м | 6892,00 | 0,00 |
| 7 | Компрессор шестер. (воздух) | Аэротенк Солецкий район, 81 км, Льнозавод проезд, 2 | 00009768 | Производительность 4,5 м куб/мин; мощность 4 квт; давление -0,5 атм | 2226,0 | 0,00 |
| 8 | Насос | Насосная станция II подъема Солецкий район, 83 км, пер. Базовый, 8 | 000009769 | Производительность16м. куб./час; высота подъема – 25м | 10086,00 | 0,00 |
| 9 | Электроводонагреватель | Здание БОС Солецкий район, 77 км, Коммульный проезд, 1 | 00009770 | 1500 об/мин., 30 квт | 2141,00 | 0,00 |
| 10 | Кислородомер | Здание БОС, Солецкий район, 77 км, ул. Коммунальный пр-д, 1 | 00009771 | 0-450об. % | 5215,00 | 0,00 |
| 11 | Трансформатор свар. ТД-303 | Станция очистки воды, Солецкий район, 83 км, пер. Базовый, 8 | 00009772 | Мощность 15 квт | 2824,00 | 0,00 |
| 12 | Машина для скл. пласт. труб «Санлайн» | Насосная станция г. Сольцы, ул. Новгородская, д.61а | 00009773 | 40-160мм размеры 715*430*735 | 91423,00 | 0,00 |
| 13 | Гидролизная установка | Станция очистки воды, Солецкий район, 83 км, Базовый пер., 8 | 00009774 | Производительность 2,08 кг активного хлора в час | 9705,00 | 0,00 |
| 14 | Станция дизагро | Станция очистки воды Солецкий район, 83 км., пер. Базовый, 8 | 00009776 | Мощность 100 квт | 212246,00 | 0,00 |
| 15 | Преобразователь частоты | Насосная станция I подъема Солецкий район. 83 км., пер. Базовый, 8а | 00009777 | Мощность 37 квт | 38374,00 | 0,00 |
| 16 | Дисциллятор ДЭ-100 | Станция очистки воды Солецкий район, 83 км, пер. базовый, 8 | 00009778 | Производительность 100 л/сутки | 63638,00 | 0,00 |
| 17 | Пожарный гидрант | Станция очистки воды Солецкий район, 83 км., пер. Базовый, 8 | 00009779 | Внутренний диаметр – 125 мм корпуса, рабочее давление 100 атм | 2742,00 | 0,00 |
| 18 | Преобразователь частоты АЧ-ТПП-80 | Насосная станция II подъема Солецкий район, 83 км., пер. Базовый,8 | 00009780 | Мощность 18,5 кв.т. | 8678,00 | 0,00 |
| 19 | Тепловентилятор «Фаворит» | Солецкий район 81 км Льнозаводской проезд, 2 | 00009781 | Мощность 15 квт | 2044,00 | 0,00 |
| 20 | Насос ВВН1-6(15кВт) | г. Сольцы, пер. Базовый | 00009782 | Производительность 90 м. куб./час; высота подъема – 50м | 22483,00 | 0,00 |
| 21 | Центрифуга ОПН-8 | Солецкий р-н, 83 км., пер. Базовый, д.8 | 00009784 | Мощность 350 Ватт, максимальная величина оборотов в мин 8000 | 12773,00 | 226,80 |
| 22 | Насосный агрегат К100-65-20 | Г. Сольцы, ул. Луговая, д.13а | 00009852 | Производительность 90м куб./час; высота подъема – 50м | 27798,00 | 0,00 |
| 23 | Прибор вакуумного фильтрования | Г. Сольцы, ул. Луговая, д. 13а | 00009854 | Скорость 15-20 л/мин рабочий объем 333мл, давление 0,22 Гкс/кв.см. | 22777,00 | 0,00 |
| 24 | Сварочный трансформатор | Г. Сольцы, ул. Красных партизан, 4 | 00009711 | - | 3092,00 | 0,00 |
| 25 | Насос ВС 20Е | Солецкий р-он, 83 км, пер. Базовый | 00009859 | Насос для перекачки агрессивной среды, мощность 2,2 кВт, произв. 2,5 куб.м., напор 6 кг/кв. см | 21529,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 125238871,00 | 1624270,88 |

Постановлением Администрации Солецкого муниципального района от 11.02.2015 № 345 «О принятии в муниципальную собственность Солецкого муниципального района  имущества, передаваемого из муниципальной собственности Горского сельского поселения» объекты централизованной системы водоснабжения Горского сельского поселения были включены в Единый реестр муниципального имущества Солецкого муниципального района.

| № п/п | Наименование имущества | Адрес места нахождения | Год постройки | Балансовая стоимость, (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водонапорная башня | Новгородская обл., Солецкий район, д. Ретно, ул. В. Козлова | 1991 | 49492,00 | 7424,00 |
| 2. | Водонапорная башня | Новгородская обл., Солецкий район, д. Ретно, ул. В. Козлова | 1985 | 22577,00 | 0 |
| 3 | Водопровод, протяженностью 1,5 км. | Новгородская обл., Солецкий район, д. Ретно, ул. В. Козлова | 1974 | 281264,00 | 0 |

Постановлением Администрации Солецкого муниципального района от 19.03.2015 № 579 «О принятии в муниципальную собственность Солецкого муниципального района имущества, передаваемого из муниципальной собственности Выбитского сельского поселения» объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения Выбитского сельского поселения были включены в Единый реестр муниципального имущества Солецкого муниципального района.

| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Характеристика объекта недвижимости, адрес | Общая площадь, кв.м | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные сети, всего, в том числе: - водопроводные сети протяженностью 3,5 км; - канализационные сети, протяженностью 3,0 км; - артезианская скважина в д. Выбити, 1 ед.; | Солецкий район, д. Выбити, 1983 год постройки |  | 521451,0 670437,0 280814,0 | 0 335219,0 0 |
| 2 | Линия электропередач и трансформаторная подстанция канализационных очистных сооружений | Нежилое здание, 2010 год постройки, Солецкий район, д. Выбити, Жилпоселок, д.76 | Протяженность 0,125 км | 390000,0 | 390000,0 |
| 3 | Земельный участок, кадастровый номер 53:16:0032209:196 | Солецкий район, д. Выбити, Жилпоселок, трансформаторная подстанция 7 б | 61 кв.м. | 6182,35 | 6182,35 |
| 5 | Нежилое здание (канализационная насосная станция) Кадастровый номер: 53-53-08/047/2010-176 | Солецкий район, д. Выбити, Жилпоселок, д. 1б | 10,7 | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Земельный участок, кадастровый номер: 53:16:0032209:189 | Солецкий район, д. Выбити, Жилпоселок, д.1б | 150,0 | 42412,50 | 42412,50 |
| 7 | Здание канализационных очистных сооружений, кадастровый номер: 53-53-08/026/2011-020 | Солецкий район, д. Выбити, Жилпоселок, д.7в | 165,3 | Нет данных | Нет данных |
| 8 | Земельный участок, кадастровый номер 53:16:0032209:195 | Солецкий район, д. Выбити | 10312,0 | 1045121,20 | 1045121,20 |
| 9 | Водонапорная башня, кадастровый номер: 53-53-08/022/2012-536 | 2012 год постройки, Солецкий район, д. Выбити, ул. Жилпоселок, 29-а | 1,5 | Нет данных | Нет данных |
| 10 | Земельный участок, кадастровый номер: 53:16:0032209:216 | Солецкий район, д. Выбити | 900 | 91215,00 | 91215,00 |
| 11 | Газопровод среднего и низкого давления д. Выбити, кадастровый номер: 53-53-08/022/2012-407 | 2012 год постройки, Солецкий район, д. Выбити, Жилпоселок | 2304,7 м.п. | 6953525,23 | 6953525,23 |
| 12 | Земельный участок, кадастровый номер: 53:16:0000000:2309 | Для строительства газопровода, Солецкий район, Выбитское сельское поселение, д. Выбити | 1585,0 | 558221,15 | 558221,15 |
| 13 | Земельный участок, кадастровый номер: 53:16:0032209:463 | Для размещения площадных объектов газопровода, Солецкий район, д. Выбити, ул. Жилпоселок | 31,0 | 3141,85 | 3141,85 |
| 14 | Земельный участок, кадастровый номер: 53:16:0032205:186 | Для размещения площадных объектов газопровода, Солецкий район, д. Выбити, ул. Речная | 49,0 | 4966,15 | 4966,15 |

Все объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности закреплены на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное  хозяйство Солецкого района».

2.1.1. г. Сольцы

Биологические очистные сооружения города расположены по адресу  г. Сольцы ул. Покровская соор. 20а. Ввод в эксплуатацию – 1979 год. Производительность - 700м3/сут.

Общая площадь БОС – 798,8 кв.м.

Основная площадь – 768,6 кв.м.

Вспомогательная площадь – 30,2 кв.м.

Стоки от канализованных объектов центральной части г. Сольцы (от населения и организаций) и ливневые стоки с территории ООО Завод «Эллипс» поступают на канализационную насосную станцию, затем поступают на городские биологические очистные сооружения. БОС города принимают также стоки неканализованных объектов г. Сольцы, которые доставляются автомашинами. Для приёма указанных стоков оборудован специальный колодец перед канализационной насосной станцией. В состав городских БОС входят:

- Песколовка горизонтальная – 1 шт.

- Первичные отстойники (2-х ярусные вертикальные непрерывного действия) – 2 шт.

- Биофильтры высоконагруженные – 2 шт.

- Хлораторная – 1 шт.

- Вторичный вертикальный отстойник – 1 шт.

- Иловые карты 1 шт.

Стоки на БОС города подаются насосами канализационно-насосной станции в приёмную камеру БОС, далее проходят горизонтальную песколовку, первичный 2-х ярусный отстойник непрерывного действия, где освобождаются от взвешенных веществ и поступают на высоконагруженные биофильтры, где проходят процесс разложения органики микроорганизмами. С биофильтров вода поступает во вторичный вертикальный отстойник, где отстаивается от ила. Сюда же подают раствор гипохлорита кальция для дезинфекции воды. После вода сбрасывается в р. Шелонь. Ил от вторичного отстойника насосом иловой вторичной станции перекачивается в первичный и после созревания – на иловые карты, где высушивается естественным образом и вывозится автомашинами на свалку. Проектное количество задерживаемого осадка 380 м3/год. Количество определятся с помощью шибера.

Сброс сточных вод после БОС города (выпуск 2) осуществляется в р. Шелонь.

Выпуск 2 -  представляет собой железобетонную трубу  диаметром 300 мм. Сброс сточных вод после городских БОС в р. Шелонь, 1 км ниже г. Сольцы (40 км от устья). Выпуск находится в черте города. Географические координаты выпуска 58˚07΄20˝ с.ш., 30˚21΄25˝ в.д. Уровень сброса сточных вод в меженный период – 0,3м.

Фактический объём сброса сточных вод за 2012 год (по данным сведений об использовании воды по форме гостатотчётности № 2-ТП (водхоз)) составил 227,18 тыс.м3/год; Фактическая степень очистки БОС рассчитана по протоколам  лаборатории сточных вод филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» за февраль, январь 2012 года и декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август, июль 2011 года и составила по БПК – 79,37 %, по взвешенным веществам – 88,46 %, по фосфатам – 54,17 %, по азоту аммонийному – 54,51 %, по железу – 49,18 %. Выпуск береговой, сосредоточенный, незатопленный.

Фактическое количество сточных вод, сбрасываемых в р.Шелонь по выпуску 2, определяется тарированной линейкой.

Биологические очистные сооружения (гарнизона) находятся по адресу г. Сольцы ул. Новгородская д.99-а. Ввод в эксплуатацию -1959 год. Принимает на очистку стоки от жилой и служебной зоны гарнизона. Производительность - 1,4тыс м3/сут. 3

Общая площадь БОС – 1439,1 кв.м.

Основная площадь – 1398,1 кв.м.

Вспомогательная площадь – 41,0 кв.м

Биологические очистные сооружения гарнизона принимают стоки от населения военного городка и от канализованных объектов в/ч 42195.Стоки на БОС подаются канализационно-насосной станцией.    В состав БОС входят:

1. Песколовка горизонтальная – 1 шт.

- Первичные отстойники (2-х ярусные вертикальные непрерывного действия) – 3 шт.

- Биофильтры высоконагруженные – 4 шт.

- Хлораторная – 1 шт.

- Иловые площадки –  1 шт.

Стоки на БОС гарнизона подаются насосами канализационно-насосной станции, проходят горизонтальную песколовку и первичные отстойники, где очищаются от взвешенных веществ. Далее поступают на высоконагруженные биофильтры, где происходит процесс разложения органики. После биофильтров стоки подвергаются обеззараживанию раствором гипохлорита кальция, который готовится в хлораторной. Сточные воды после БОС по сбросному коллектору отводятся в р. Шелонь. Осадки с песколовки и первичного отстойника перекачиваются на иловые карты, откуда после просушки вывозятся на свалку автомашинами. Стоки  после очистки направляются на выпуск 2.

Фактический объём сброса сточных вод за 2012 год (по данным сведений об использовании воды по форме гостатотчётности № 2-ТП (водхоз)) составил 319,06 тыс.м3/год; Эффективность очистки по БПК – 90,03%, по взвешенным веществам – 88,46 %, по фосфатам – 54,17 %, по азоту аммонийному – 54,51 %, по железу – 49,18 %.

Биологические очистные сооружения  льнозавода («БОС «Заречье») находятся по адресу Солецкий р-он, 83-й км, проезд Льнозаводской, 2. Ввод в эксплуатацию – 1982 год. Принимает на очистку сточные воды от Заречного микрорайона. Производительность - 400м3/сут.

Общая площадь БОС – 57,3 кв.м.

Основная площадь – 49,9 кв.м.

Вспомогательная площадь – 4,4 кв.м.

Стоки от канализованных объектов (от населения и организаций) Зареченского района г. Сольцы поступают на биологические очистные сооружения Заречье.  Стоки на  БОС подаются 2 канализационно-насосными станциями, расположенными на улице Луговая и Молодежная. Выпуск 3 – сброс сточных вод после БОС Зареченского района в ручей без названия, далее р. Иловёнка. Проектная мощность БОС - 400 м3/сут. В настоящее время в рабочем состоянии находятся отстойники первичные, биопруды. КНС  очищенной сточной воды находится в нерабочем состоянии.  В 2003 -2005 годах проводилась реконструкция  системы аэрации. В связи с уменьшением количества стоков, поступающих на очистку вследствие закрытия  льнозавода, предполагалось уменьшить производительность очистных сооружений, установив систему  мелкопузырчатой аэрации на 100м3/сутки. При этом совместить аэротенк  со вторичным отстойником. Однако из-за ошибки в проектировании она не увенчалась успехом и биологическая очистка проходит недостаточно. Технология очистки – мелкопузырчатая  аэрация.

Состав биологических очистных сооружений «Заречье»:

- Приёмная камера – 1 шт.

- Накопительная ёмкость – 1 шт.

- Песколовка горизонтальная – 1 шт.

- Первичный отстойник (2-х ярусный вертикальный непрерывного действия) – 1 шт.

- Аэротенк, совмещённый со вторичным отстойником – 1 шт.

- Биологические пруды – 2 шт.

- Иловая площадка – 1шт.

- Насосная станция очищенной воды.

Стоки насосами канализационно-насосных станций подаются в приёмную камеру и далее в накопительную ёмкость. С накопительной ёмкости равномерно поступают на горизонтальную песколовку, где освобождаются от песка, в первичный двухъярусный отстойник непрерывного действия и далее в аэротенк, совмещённый со вторичным отстойником. В аэротенке установлены аэроторы мелкопузырчатой аэрации. После вторичного отстойника осветлённые сточные воды поступают на биологические пруды, активный ил возвращается в аэротенк, а избыточный на иловую площадку. Очищенные стоки из прудов собираются в приёмной камере канализационно-насосной станции и далее по напорному коллектору сбрасываются  в ручей без названия, затем по нему в р. Иловёнка.

Выпуск 3 - представляет собой асбестоцементную трубу диаметром 200 мм. Сброс сточных вод после БОС Зареченского района в ручей без названия, далее в р. Иловёнка в 1 км от устья. Выпуск находится вне черты города. Географические координаты выпуска 58˚06΄15˝ с.ш., 30˚19΄55˝ в.д. Уровень сброса сточных вод в меженный период – 0,3м.

Фактический объём сброса сточных вод за 2012 год (по данным сведений об использовании воды по форме гостатотчётности № 2-ТП (водхоз)) составил 28 тыс.м3 в год. Выпуск береговой, сосредоточенный, в меженный период года незатопленный.

Сбрасываемые  сточные воды имеют превышения по всем основным показателям, степень очистки  по БПК - 59%, взвешенным веществам - 57%, азоту аммонийному - 25%, фосфатам - 20%.  В настоящее время стоки вывозятся на БОС города.

Канализационно-насосная станция  находится по адресу г. Сольцы ул. Новгородская д.68-а. Подает стоки на БОС города. Ввод в эксплуатацию - 1973год. Находится в удовлетворительном состоянии. Работа станции регулируется вручную. Необходима автоматизация процесса

Канализационно-насосная станция находится по адресу  г.Сольцы ул. Новгородская д.99-а. Ввод в эксплуатацию - 1959год. Подает стоки на БОС гарнизона. В 2004 году произведен капитальный ремонт насосной стации, произведена замена приемной камеры КНС, в 2010 году установлен новый насос. Необходим резервный насос. Работа станции регулируется вручную. Необходима автоматизация процесса.

Канализационно-насосная станция находится по адресу г. Сольцы, ул. Луговая д.31. Ввод в эксплуатацию – 1982 год. Находится в удовлетворительном состоянии. В 2002 году проводился капитальный ремонт здания, в 2009 году установлен новый насос. Необходима установка резервного насоса. Работа станции регулируется вручную. Необходима автоматизация процесса.

Действующие очистные сооружения физически и морально устарели, технология не обеспечивает требуемой степени очистки стоков в соответствии с нормативно-допустимыми нормами, метод очистки – биологическая очистка с использованием биофильтров, на действующих очистных сооружениях отсутствует принудительная аэрация, нет установки дехлорирования, отсутствует контактный резервуар для хлорирования, происходит разрушение фракций загрузки тела биофильтров. Кроме того очистные сооружения БОС гарнизона - 1958 года постройки, БОС города - 1979 года постройки, требуется капитальный ремонт зданий. БОС города расположены в водоохраной зоне р. Шелонь, что по действующим нормативным документам недопустимо.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ  г. Сольцы

Канализационные сети имеют протяженность 22,4 км, из них требуют замены – 6,4 км (28,6%). Результаты технического обследования сетей приведены ниже.

Канализация бани (К4) г. Сольцы ул. Луначарского. Протяженность 65 м, трубы диаметром 150мм, асбестоцементные. На канализации имеются заломы, часто засоряется.

Канализация РЭС (К13) г. Сольцы ул. Юбилейная.  Асбестоцементная труба диаметром 150 мм – 98 м, полиэтиленовая труба диаметром 100мм - 19м. Состояние удовлетворительное. Необходим  ремонт колодцев с установкой люков с крышками.

Сети  напорной канализации  г. Сольцы ул. Луговая. Напорный коллектор (К14): от КНС «Луговая» до БОС «Заречье» - сталь диаметром 100 мм протяженностью 1614 м. Безнапорная канализация (К12): асбестоцементная труба диаметром 200-250 протяженностью 1552 м. Состояние удовлетворительное.

Внутриплощадочные сети г. Сольцы ул. Садовая, ул. Парковая, ул. Комсомола, ул. Новгородская. Общая протяженность 7458 м. (К1, К2, К3, К7, К8, К9, К17). Асбестоцементная труба диаметром 300 мм – 1513 м, железобетонная труба диаметром 400м – 1500 м, керамическая труба диаметром 200 мм – 794 м, полиэтиленовая труба диаметром 100 мм – 21 м, асбестоцементная труба диаметром 200мм – 372 м, асбестоцементная труба диаметром 150 мм – 1294 м, стальная труба диаметром 100 мм – 403 м, асбестоцементная труба диаметром 200 мм – 15161 м. Из-за слома  трубы в 2-х местах не работает канализация по улице Псковская от дома №27-а. Стоки вывозятся автомашинами. Проблемным участком является канализация  диаметром 400 мм. Канализация проходит по подтапливаемой территории (по лугу), негерметична, как колодцы, так и трубопровод. Коллектор сильно замыт, в период половодья и больших осадков заполняется природной водой и практически водоотведение с центральной части города прекращается. Стоки изливаются в ручей Крутец в районе городского парка. Необходима перекладка коллектора или его герметизация. Колодцы не имеют люков с крышками.

Канализационные сети  школы №2 (К5) г.Сольцы Советский пр. Чугунная труба диаметром  150 мм – 275 м. Состояние удовлетворительное.

Канализационные сети (больница) (К6) г. Сольцы ул. Новгородская. Асбестоцементная труба диаметром 200мм – 500 м. Состояние удовлетворительное.

Напорная канализация (К10) г. Сольцы ул. Новгородская. Стальная труба – 910 м. Канализация находится в крайне аварийном состоянии (5 аварий на 1 км).

Сети напорной канализации (К14) г. Сольцы ул. Юбилейная (от КНС РЭС до БОС «Заречье». Стальная труба диаметром 100 мм – 1614 м. Трубопровод аварийный, требует замены.

Канализационные сети (К11) Сольцы-2. Керамическая труба диаметром 150 мм – 3688 м, асбестоцементная труба диаметром 200 мм -761 м. Пропускная способность канализации недостаточна, так как строительство жилья осуществлялось без реконструкции сетей,  имеются на сетях контруклоны.  Вследствие чего канализация часто засоряется. Канализация негерметична,  поэтому  в сети поступают ливневые  воды, увеличивая объемы сточной воды, поступающей на БОСы.

Система водоотведения (канализация) (К26) г. Сольцы к дому №15 по ул. Молодежная. Стальная труба диаметром 100 мм – 72 м. Состояние удовлетворительное.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ,

на объектах водоотведения

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРОДА

| Название технического процесса | Наименование электрооборудования | Назначение (рабочий, резервный) |
| --- | --- | --- |
| Перекачка сточной жидкости (КНС) Перекачка ила Подача воды в систему отопления Получение дистиллированной воды Водонагреватель | Насос СМ-150-125-315/4а, Эл/дв.30кВт Насос СМ-150-125-315/4а, Эл/дв.30кВт ФГ 115/38б, Эл.дв.13кВт IPL 50/115-0,75/2 , Эл.дв.0,75кВт Дистиллятор, мощность 3,кВт | рабочий резервный рабочий рабочий Рабочий Рабочий |

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГАРНИЗОНА

| Название технического процесса | Наименование электрооборудования | Назначение (рабочий, резервный) |
| --- | --- | --- |
| Перекачка сточной жидкости (КНС) | Насос СМ-150-125-315/4а, Эл/дв.30кВт Насос СМ-150-125-315/4а, Эл/дв.30кВт | рабочий резервный |

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ «Заречье»

| Название технического процесса | Наименование электрооборудования | Назначение (рабочий, резервный) |
| --- | --- | --- |
| Перекачка сточной жидкости (КНС 2Луговая) Подача воздуха в аэротенк | Насос СМ-125-80-315/4, Эл/дв.24кВт Насос ФГ 115/38 б, Эл/дв.13кВт ФГ 216/24а, мощность 22кВт | рабочий резервный рабочий |

Технические и технологические проблемы водоотведения:

1. Неэффективная работа биологических очистных сооружений.

2. Попадание ливневых вод в коллектора из-за их негерметичности.

3. Аварийное состояние напорного коллектора  от КНС на БОС города.

4. Перегрузка канализационных сетей  в жилой зоне Сольцы-2.

5. Отсутствие автоматики на канализационно-насосных станциях.

6. Низких процент обеспечения жилых домов г. Сольцы центральным водоотведением.

2.1.2. д. Выбити

Централизованная система канализации имеется в д. Выбити по ул. Центральная и по ул. Жилпоселок

В северной части ул. Жилпосёлок расположены канализационные очистные сооружения, все жилые и социально значимые здания оборудованы централизованной канализацией. Бытовые стоки с жилого массива поступают на очистные сооружения.

В связи с тем, что сетям водоотведения по жилой зоне ул. Жилпосёлок исполнилось уже более 30 лет, степень их износа составляет более 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. В 2008-2010 годах на канализационных очистных сооружениях проводился ремонт и пусконаладочные работы.

Канализационные сети в д. Выбити по ул. Центральная и Парковая имеют износ более 90%. Сети были переданы из государственной собственности в муниципальную собственность в 2016 году.

Все объекты системы водоотведения находятся в хозяйственном ведении МУП «ЖКХ Солецкого района»

Данные об объектах водоотведения

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объекты водоотведения: - характеристика объекта | Д. Выбити ул. Жилпосёлок - канализационные очистные сооружения мощностью 2800 куб.м/сутки |
| Основные сети: - общая протяженность, км - износ, % | Д. Выбити ул. Жилпосёлок -протяженность водопроводной сети 3,0 км, - износ более 70%. Д. Выбити ул. Центральная, ул. Парковая -протяженность водопроводной сети 1,34 км, - износ более 90%. |

Технические и технологические проблемы водоотведения:

1. Неэффективная работа биологических очистных сооружений.

2. Низких процент обеспечения жилых домов д. Выбити центральным водоотведением.

2.1.3. д. Дуброво

Централизованная система канализации имеется в д. Дуброво

Канализационные сети имеют износ более 90%. Сети включены в Перечень объектов, имеющих признаки бесхозяйного, бесхозяйно содержимого. Необходимо оформление права муниципальной собственности.

Данные об объектах водоотведения

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объекты водоотведения: - характеристика объекта | - |
| Основные сети: - общая протяженность, км - износ, % | Д. Дуброво -протяженность водопроводной сети 1,0 км, - износ более 90%. |

Технические и технологические проблемы водоотведения:

1. Отсутствие биологических очистных сооружений.

2. Низких процент обеспечения жилых домов д. Дуброво центральной канализацией

2.1.4. д. Жильско

Централизованная система канализации имеется в д. Жильско.

Канализационные сети имеют износ более 90%. Сети были переданы из государственной собственности в муниципальную собственность в 2016 году.

Все объекты системы водоотведения находятся в хозяйственном ведении МУП «ЖКХ Солецкого района»

Данные об объектах водоотведения

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объекты водоотведения: - характеристика объекта | - |
| Основные сети: - общая протяженность, км - износ, % | Д. Жильско -протяженность водопроводной сети 1,0 км, - износ более 90%. |

Технические и технологические проблемы водоотведения:

1. Отсутствие биологических очистных сооружений.

2. Низких процент обеспечения жилых домов д. Дуброво центральной канализацией

2.1.5. д. Ретно

Централизованная система канализации имеется в д. Ретно

Канализационные сети имеют износ более 90%. Сети включены в Перечень объектов, имеющих признаки бесхозяйного, бесхозяйно содержимого. Необходимо оформление права муниципальной собственности.

Данные об объектах водоотведения

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объекты водоотведения: - характеристика объекта | - |
| Основные сети: - общая протяженность, км - износ, % | Д. Ретно -протяженность водопроводной сети 1,0 км, - износ более 90%. |

Технические и технологические проблемы водоотведения:

1. Отсутствие биологических очистных сооружений.

2. Низких процент обеспечения жилых домов д. Дуброво центральной канализацией

РАЗДЕЛ 2.2.  Баланс сточных вод в системе водоотведения

Натуральные показатели по пропуску стоков

Солецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пропуск стоков | Пропуск стоков | Пропуск стоков |
| 1 | Пропущено (очищено) сточных вод, всего | тыс.м. куб. | 247,391 | 227,942 | 239,043 |
| 2 | Реализация: | тыс.м. куб | 247,391 | 227,942 | 239,043 |
| 2.1 | в т.ч. населению | тыс.м. куб | 129,297 | 130,356 | 164,711 |
| 2.2 | Бюджетным организациям: | тыс.м. куб | 104,797 | 86,443 | 62,172 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс.м. куб | 13,248 | 11,143 | 12,160 |
| 2.4 | Внутрихозяйственный оборот | тыс.м. куб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Натуральные показатели по очистке стоков

Солецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очистка стоков | Очистка стоков | Очистка стоков |
| 1 | Пропущено (очищено) сточных вод, всего | тыс.м. куб | 226,573 | 208,716 | 214,652 |
| 2 | Реализация: | тыс.м. куб | 226,573 | 208,716 | 214,652 |
| 2.1 | в т.ч. населению | тыс.м. куб | 107,303 | 109,207 | 139,846 |
| 2.2 | Бюджетным организациям: | тыс.м. куб | 103,382 | 84,786 | 60,681 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс.м. куб | 15,888 | 14,723 | 14,125 |
| 2.4 | Внутрихозяйственный оборот | тыс.м. куб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Данные по потребителям услуг центрального водоотведения приведены в таблице.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Факт за 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пропуск стоков | Очистка стоков |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Среднегодовая численность | чел | 4579 | 4813 |
| 2 | Количество абонентов, всего | абонент | 1987 | 1671 |
|  | ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  |  |
| 1 | Количество абонентов, всего | абонент | 85 | 79 |

РАЗДЕЛ 2.3  Прогноз объема сточных вод

Учитывая, что развитие жилищного строительства на территории Солецкого муниципального округа происходит за счет жителей путем строительства индивидуальных жилых домов, перспективные балансы в зоне действия систем водоотведения на сельских территориях можно считать равными существующим. В год строится порядка 20 домов. Поэтому увеличение мощности систем водоотведения на селе нецелесообразно. Кроме этого часть жилых домов строится в населенных пунктах, где нет централизованных систем водоотведения.

| № п/п | Наименование потребителя | Кол-во, чел | Норма, м3/чел-дн | дн/год | Объем т.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2020 года |  |  |  |  |
| 1 | население | 4579 | 0,25 | 365 | 417,834 |
| 2 | организации и предприятия |  |  |  | 130,600 |
|  | Перспектива |  |  |  |  |
| 1 | население | 8350 | 0,25 | 365 | 761,940 |
| 2 | организации и предприятия |  |  |  | 169,790 |
|  | Всего в перспективе: т.м3/год |  |  |  | 1480,164 |
|  | т.м3/сут |  |  |  | 4,06 |

«РАЗДЕЛ 2.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Для развития системы водоотведения в Солецком городском поселении необходимо в 2021-2031 годы осуществить следующие мероприятия:

На период 2021-2025 годы:

1. Строительство канализационных сетей к 11 многоквартирным домам по ул. Псковская. Проектно-сметная документация была разработана в 2018 году. Имеется положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области».

2. Строительство канализационных сетей к многоквартирным жилым домам по Советскому пр. №21, 25, 27, 29.

3. Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей к 3 многоквартирным домам по ул. Псковская и 3 многоквартирным домам по ул. Садовая. Данные дома не вошли в первый проект из-за рельефа местности. Необходимо разрабатывать отдельный проект с подключением в другой точке.

- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых очистных сооружений производительностью 4500 м3/сутки в г. Сольцы с закрытием биологических очистных сооружений города и гарнизона.

На период 2026-2031 годы:

- Строительство новых очистных сооружений производительностью 4500 м3/сутки в г. Сольцы с закрытием биологических очистных сооружений города и гарнизона.

- Замена напорного коллектора от КНС «РЭС» до БОС «Заречье» протяженностью 1614 м.

- Замена участка канализации от дома №15 по улице Молодежная до КНС «РЭС» протяженностью 72 м.

- Перекладка участка канализации к дому №27-а по улице  Псковская протяженностью 50 м.

- Замена участка канализационных сетей к жилым домам по территории микрорайона «Гарнизон» Сольцы-2 протяженностью 180 м.

- Замена напорного коллектора от КНС «Эллипс» до БОС города диаметром 273 мм полиэтилен протяженностью 910 м.

- Замена самотечного коллектора диаметром 400 мм протяженностью 1500 м по ул. Новгородская (по лугу).

- Установка автоматики на канализационно-насосных станциях.

- Реконструкция биологических очистных сооружений «Заречье».

- Строительство очистных сооружений на выпусках от канализационных сетей микрорайона железнодорожного вокзала.

- Реконструкция канализационных сетей, расположенных на территории микрорайона железнодорожного вокзала (улицы Мелиораторов, Ташкентская, Лермонтова, Ленинградская)».

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Выбити ул. Жилпоселок д.7в.

- Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационных сетей в д. Выбити ул. Жилпоселок.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей от жилых домов д. Выбити ул. Центральная до канализационных очистных сооружений в д. Выбити ул. Жилпоселок д.7в

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в д. Дуброво.

- Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационных сетей в д. Дуброво.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в д. Жильско.

- Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационных сетей в д. Жильско.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в д. Ретно.

- Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационных сетей в д. Ретно.

ПЛАН

мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения МУП «ЖКХ «Солецкого района»

на 2021-2031 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Наличие проектно-сметной документации | Потребности на реализацию, тыс.руб | Источник финансирования | Ожидаемый эффект | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение - 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационных сетей к 11 многоквартирным домам по ул. Псковская. | Проектно-сметная документация разработана в 2018 год. Сметная стоимость строительства – 4866,07 тыс.руб. | 1300,07 | Бюджетные средства | Увеличение числа потребителей | Строительство запланировано на период с 2019 по 2022 годы |
| Водоотведение - 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационных сетей к 11 многоквартирным домам по ул. Псковская. | Проектно-сметная документация разработана в 2018 год. Сметная стоимость строительства – 4866,07 тыс.руб. | 1367,0 | Бюджетные средства | Увеличение числа потребителей | Строительство запланировано на период с 2019 по 2022 годы |
| Водоотведение – 2023-2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей к многоквартирным жилым домам по Советскому пр. №21, 25, 27, 29. | нет | 2000,00 | Внешние инвестиции | Увеличение числа потребителей |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей к 3 многоквартирным домам по ул. Псковская и 3 многоквартирным домам по ул. Садовая. | нет | 6000,00 | Внешние инвестиции | Увеличение числа потребителей |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых очистных сооружений в г. Сольцы с закрытием биологических очистных сооружений города и гарнизона производительностью 4500 м3/сутки. | нет | 10000,00 | Внешние инвестиции | Здания БОС города и БОС гарнизона находятся в неудовлетворительном состоянии. Снижение негативного воздействия на окружающую среду – 1162,817 тыс.рублей/год |  |
| Водоотведение – 2026-2031 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений в г. Сольцы с закрытием биологических очистных сооружений города и гарнизона производительностью 4500 м3/сутки. | Наличие ПСД | 200000,000 | Внешние инвестиции | Здания БОС города и БОС гарнизона находятся в неудовлетворительном состоянии. Снижение негативного воздействия на окружающую среду – 1162,817 тыс.рублей/год |  |
| 2 | Замена напорного коллектора от КНС «РЭС» до БОС «Заречье» протяженностью 1614 м. | нет | 3083,723 | Средства предприятия | Снижение аварийности с 5,19 до 5,06. Уменьшение протяженности сетей, подлежащих замене на 1,614 км. |  |
| 3 | Замена участка канализации от дома №15 по улице Молодежная до КНС «РЭС» протяженностью 72 м. | нет | 959,163 | Средства предприятия | Снижение издержек на 11,038 тыс. рублей/год. Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 0,072 км. |  |
| 4 | Перекладка участка канализации к дому №27-а по улице Псковская протяженностью 50 м. | нет | 226,220 | Средства предприятия | Снижение издержек на 316,231 тыс.руб/год Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 0,05 км |  |
| 5 | Замена участка канализационных сетей к жилым домам по территории микрорайона «Гарнизон» Сольцы-2 протяженностью 180 м. | нет | 870,00 | Средства предприятия | Снижение аварийности с 5,19 до 3,87. Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 0,09 км |  |
| 6 | Замена напорного коллектора от КНС «Эллипс» до БОС города диаметром 273 мм полиэтилен протяженностью 910 м. | нет | 3957,310 | Средства предприятия | Снижение аварийности с 5,19 до 5,03. Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 0,91 км |  |
| 7 | Замена самотечного коллектора диаметром 400 мм протяженностью 1500 м по ул. Новгородская (по лугу). | нет | 11200,320 | Внешние инвестиции | Снижение издержек на 50,775 тыс.руб/год Снижение негативного воздействия на окружающую среду – 11,594 тыс.рублей/год. Снижение аварийности с 5,19 до 4,25. Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 1,5 км |  |
| 8 | Установка автоматики на канализационно-насосных станциях. | нет | 1000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду |  |
| 9 | Реконструкция БОС «Заречье» ПСД и строительно-монтажные работы | нет | 50000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду – 56,05 тыс. рублей/год |  |
| 10 | Строительство очистных сооружений на выпусках от канализационных сетей микрорайона железнодорожного вокзала. | нет | 10000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду |  |
| 11 | Реконструкция канализационных сетей, расположенных на территории микрорайона железнодорожного вокзала (улицы Мелиораторов, Ташкентская, Лермонтова, Ленинградская). | нет | 10000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду |  |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Выбити ул. Жилпоселок д.7в | нет | 5000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду |  |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационных сетей в д. Выбити ул. Жилпоселок | нет | 4000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду Увеличение числа потребителей |  |
| 14 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей от жилых домов д. Выбити ул. Центральная до канализационных очистных сооружений в д. Выбити ул. Жилпоселок д.7в | нет | 10000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду Увеличение числа потребителей |  |
| 15 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в д. Дуброво | нет | 5000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду Увеличение числа потребителей |  |
| 16 | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационных сетей в д. Дуброво | нет | 4000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду Увеличение числа потребителей |  |
| 17 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в д. Жильско | нет | 5000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду Увеличение числа потребителей |  |
| 18 | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационных сетей в д. Жильско | нет | 4000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду Увеличение числа потребителей |  |
| 19 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в д. Ретно | нет | 5000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду Увеличение числа потребителей |  |
| 20 | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационных сетей в д. Ретно | нет | 4000,00 | Внешние инвестиции | Снижение негативного влияния на окружающую среду Увеличение числа потребителей |  |
| 21 | Итого по планируемым мероприятиям |  |  |  | Снижение издержек на 378,044 тыс.руб./год. Снижение негативного воздействия на окружающую среду – 1230,461 тыс.рублей/год. Уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 17326 м. Снижение аварийности с 5,19 до 3,87. |  |
|  | Итого по планируемым мероприятиям, в том числе |  | 357963,806 |  |  |  |
|  | тарифы на пропуск и очистку стоков |  | 9096,416 |  |  |  |
|  | бюджетные средства |  | 2667,07 |  |  |  |
|  | внешние инвестиции |  | 346200,32 |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Все мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения направлены на улучшение системы водоотведения и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения

Строительство и реконструкция объектов централизованной системы водоотведения не окажут существенного влияния на окружающую среду и экологическую обстановку в целом.

При подготовке проектов реконструкции или строительства линейных объектов и сооружений на них в разделе "Производство работ" закладываются все необходимые мероприятия по охране окружающей среды.

Прокладку строящихся сетей и реконструкцию существующих необходимо производить с учетом соблюдения природоохранных требований:

- обеспечения максимальной сохранности поверхностного слоя на территории, прилегающей к строительной площадке;

- исключения попадания горюче-смазочных материалов в почву (заправку топливом транспортных средств и строительных машин производить только на автозаправочных станциях, ремонт техники - в ремонтных мастерских);

- недопущения установки временных сооружений (сараев, складов, стоянок техники и т. д.), не относящихся к строительству линейного объекта;

- обеспечения исправности машин и механизмов, занятых в строительстве линейных объектов, с целью минимизации выбросов выхлопных газов в атмосферу;

- обеспечения ежедневной уборки мусора после завершения работ;

- восстановления асфальтовых покрытий проезжей части и тротуаров, а также почвенного слоя с посевом трав по окончании работ.

Перечисленные мероприятия позволяют обеспечить наименьший экологический вред окружающей среде.

РАЗДЕЛ 2.6 Оценка в потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Для реализации предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения  необходимо 357963,806 тыс. рублей. Экономический эффект, включая снижение негативного воздействия на окружающую среду, от реализации мероприятий составит 1552,455 тыс. рублей (без затрат на устранение аварий). По оценочным данным планово-экономического отдела МУП «ЖКХ Солецкого района» затраты на устранение одной аварии составляют около 65 тыс. рублей. Количество аварий на реконструированных сетях снизятся на 110 аварий. Таким образом с учетом затрат на устранение аварий -    65,0 тыс.руб.х110= 7150,00 тыс.руб., экономия составит 7052,455 тыс.руб, а срок окупаемости мероприятий составит 51 год.

С внедрением предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения  достигается главная цель - улучшение качества водоотведения от жилых домов, объектов социально-культурного назначения, предприятий Солецкого муниципального округа, снижения негативного воздействия на окружающую среду  вследствие снижения сброса загрязняющих веществ, созданием среды обитания, благоприятной для человека.

РАЗДЕЛ 2.6 Оценка в потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

С внедрением предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения  достигается главная цель - улучшение качества водоотведения от жилых домов, снижения негативного воздействия на окружающую среду  вследствие снижения сброса загрязняющих веществ, созданием среды обитания, благоприятной для человека.

РАЗДЕЛ 2.7 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

 показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций в сфере водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели деятельности рассчитываются исходя из:

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

2) результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2030 год |
| 1 | Протяженность канализационных сетей, км | 22,4 | 27,4 |
| 2 | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |
|  | - доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, % | 100 | 100 |
| 3 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |
|  | - удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, % | 30 | 15 |
| 4 | Износ сетей водоотведения, % | 90 | 50 |

РАЗДЕЛ 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

На территории Солецкого муниципального округа имеется ряд канализационных уличных сетей, статус которых не определен.

ПЕРЕЧЕНЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ,

СТАТУС КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛЕН

| № кана- лизации | Наименование | Адрес | Характеристика | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К18 | Канализационные сети дворовые | г. Сольцы, Советский пр. от домов №15,17,19 | Диаметр трубы 150мм, асбестоцемент протяженность 84м | Удовлетворительное. |
| К19 | Канализационные сети ПМК | Г.Сольцы ул. Матросова | Протяженность - 566м, в т.ч. диаметр 150 а/ц -518 м, диаметр 100 а/ц-48 м | В целом состояние удовлетворительное. Канализация к выпуску проходит через частную территорию жилого дома. На выпуске отсутствуют очистные сооружения. |
| К20 | Канализационные сети «Ташкент» | Г.Сольцы ул. Мелиораторов, Лермонтова, Ленинградская, Ташкентская | Протяженность 2392м, в т.ч. диаметр 150 а/ц-1182 м, диаметр 150 чугун – 208 м, диаметр 200 а/ц-766 м, диаметр 150 сталь – 134 м, диаметр 100 чугун -102 м | Стальные и чугунные трубы сильно засорены. На сетях имеются контруклоны, люки и крышки на колодцах отсутствуют. 30% сетей проходит по частным территориям жилых домов, подъезды к колодцам отсутствуют. На сетях имеется полуразрушенный септик, который подлежит демонтажу. На выпуске очистные сооружения отсутствуют. |
| К1 | Д. Дуброво | - | Протяженность 1000м, чугун диаметром 300 мм | Стальные и чугунные трубы сильно засорены. На сетях имеются контруклоны, люки и крышки на колодцах отсутствуют. На выпуске очистные сооружения отсутствуют. |
| К1 | Д. Ретно | - | Протяженность 1000м, чугун диаметром 300 мм | Стальные и чугунные трубы сильно засорены. На сетях имеются контруклоны, люки и крышки на колодцах отсутствуют. На выпуске очистные сооружения отсутствуют |

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

 от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

 субъектов Российской Федерации;

 органов местного самоуправления;

 на основании заявлений юридических и физических лиц;

 выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации.

# 3. Схема горячего водоснабжения Солецкого муниципального округа

3.1. Существующее положение в сфере горячего
водоснабжения поселения

Централизованная система горячего водоснабжения охватывает один населенный пункт: город Сольцы. Основные эксплуатационные зоны:

-1. Район ул. Новгородская (сети горячего водоснабжения проходит по ул. Красных партизан, ул. Курорт, ул. Новгородская).

Горячая вода подается от блок-модульной газовой котельной, расположенной по адресу: г. Сольцы, ул. Новгородская, 18б.

Ресурсоснабжающей организацией является АО «НордЭнерго».

2. Микрорайон Сольцы-2 (территории гарнизона).

Горячая вода подается от блок-модульной газовой котельной, расположенной по адресу: г.Сольцы-2, ул. Авиаторов, 9.

Ресурсоснабжающей организацией является АО «НордЭнерго».

3. Микрорайон «Заречье» (ул. Луговая).

Горячая вода подается от угольной котельной, расположенной по адресу: г. Сольцы, ул. Луговая, 13а

Ресурсоснабжающей организацией является ООО «Тепловая компания Новгородская»

Система теплоснабжения потребителей закрытая: приготовление горячей воды осуществляется в  котельных через теплообменники.

## Сети горячего водоснабжения

На балансе АО «НордЭнерго» находятся 4,94 км сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении.

На балансе ООО «Тепловая компания Новгородская» находятся 0,61 км сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении.

Износ сетей горячего водоснабжения составляет 55% процентов.

Бесхозяйных сетей горячего водоснабжения на территории Солецкого муниципального округа нет.

На территории сельских населенных пунктов централизованная система горячего водоснабжения не развита. В жилых домах с централизованной системой холодного водоснабжения горячая вода подается путем индивидуальных водонагревателей (на печном топливе или электрических).

- 3.2. Система приборного учета горячей воды
Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г.
№ 776.

Система коммерческого приборного учета создается для сокращения затрат на водопользование, а также соблюдения требований федеральных и региональных органов власти. Коммерческий узел учета горячей воды подразумевает под собой аттестованный узел учета на основе разрешенного к использованию оборудования, внесенного в Государственный реестр средств измерений.

Всего на территории города Сольцы горячая вода подается в 32 многоквартирных жилых дома. В данный момент приборами учета горячей воды оснащено 15 жилых многоквартирных домов. Планируется оснастить еще 17 многоквартирных домов.

- 3.3. Сведения о фактическом потреблении горячей воды

|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |
| Общий объем горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учёта, установленных у потребителей, куб. метров | 1534,0 | 1578,32 | 1508,24 |
| в многоквартирных домах по общедомовым приборам учёта | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в многоквартирных домах по индивидуальным приборам учёта | 1534,0 | 1578,32 | 1508,24 |
| в муниципальных учреждениях | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| у других потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий объем горячей воды, отпущенной потребителям, куб. метров | 2254,34 | 2379,64 | 2584,64 |
| в многоквартирных домах | 2254,34 | 2379,64 | 2584,64 |
| в муниципальных учреждениях | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| у других потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АО «НордЭнерго» |  |  |  |
| Общий объем горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учёта, установленных у потребителей, куб. метров | 26627,42 | 32265,05 | 32418,60 |
| в многоквартирных домах по общедомовым приборам учёта | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в многоквартирных домах по индивидуальным приборам учёта | 23348,94 | 31063,93 | 30942,88 |
| в индивидуальных домах | 8,0 | 24,0 | 38,0 |
| в муниципальных учреждениях | 3270,48 | 1167,12 | 1437,72 |
| у других потребителей | 0,0 | 10,0 |  |
| Общий объем горячей воды, отпущенной потребителям, куб. метров | 36141,08 | 36185,67 | 32810,51 |
| в многоквартирных домах | 31430,6 | 31063,93 | 30942,88 |
| в индивидуальных домах | 8,0 | 24,0 | 38,0 |
| в муниципальных учреждениях | 4702,48 | 5097,74 | 1829,63 |
| у других потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 3.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы горячего водоснабжения

Строительство и реконструкция объектов централизованного горячего водоснабжения не окажет существенного влияния на окружающую среду и экологическую обстановку в целом.

Предусматриваются все необходимые мероприятия для исключения возможного воздействия на окружающую среду.

Прокладку строящихся сетей и реконструкцию существующих необходимо производить с учетом соблюдения природоохранных требований:

- обеспечить максимальную сохранность поверхностного слоя на территории, прилегающей к строительной площадке;

- исключить попадание горюче-смазочных материалов в почву – заправку топливом транспортных средств и строительных машин производить только на автозаправочных станциях, а ремонт техники - в ремонтных мастерских;

- не устанавливать никаких временных сооружений, не относящихся к строительству линейного объекта: сараев, складов, стоянок техники и т. д.;

- все машины и механизмы, занятые в строительстве линейных объектов, в обязательном порядке должны быть исправными, чтобы минимизировать выбросы выхлопных газов в атмосферу;

- ежедневно, после завершения работ, убирать мусор;

- по окончании работ обеспечить восстановление асфальтовых покрытий проезжей части и тротуаров, а также почвенного слоя с посевом трав.

# 3.5. Основные мероприятия по улучшению качества
горячего водоснабжения

Основными техническими мероприятиями, направленными на улучшение качества горячего водоснабжения, являются модернизация оборудования, используемого для приготовления горячей воды (установка более энергосберегающего и энергоэффективного оборудования), и установка фильтров обезжелезователей. Это связано в первую очередь с качеством исходной воды, поступаемой на котельные. Качество воды  из системы холодного водоснабжения нестабильно, особенно в холодное время года. Наличие в исходной воде железа приводит во время нагрева к выпадению осадка, коррозии трубопроводов. Ежегодными планами по подготовке к отопительному сезону предусматриваются работы по замене сетей горячего водоснабжения.

# 4. Схема коммунального дождевого водоотведения Солецкого муниципального округа

# 4.1. Существующее положение в сфере коммунального дождевого водоотведения Солецкого муниципального округа

Из всех населенных пунктов Солецкого муниципального округа ливневая канализация имеется только в г. Сольцы. Строительство ливневой канализации осуществлялось в 60-х годах прошлого века. Протяженность сети на момент строительства составляла около 1500 м.

Материалы труб имеют следующий срок службы:

керамика – 25 – 30 лет;

асбоцемент – 30 – 35 лет;

железобетон – 40 – 45 лет;

пластмасса – до 50 лет.

За длительный период эксплуатации трубопроводы ливневой канализации частично разрушились, заилены.

В 2019 году Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства» (ФКУ УПРДОР «Россия») выполнило капитальный ремонт автомобильной дороги федерального значения Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков на участке км 75+400 – км 80+400. Проектом было предусмотрено строительство новой линии ливневой канализации на всем протяжении ремонтируемого участка федеральной дороги.

По состоянию на 01 января 2020 года протяженность ливневой канализации составляет 3,9 км. Проходит ливневая канализация по главным улицам города – ул. Новгородская, Советский проспект, ул. Псковская (в полосе отвода федеральной трассы Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков) – 3,8 км, и по ул. Ленина (автомобильная дорога местного значения) – 0,1 км.

# На территории сельских населенных пунктов централизованная система коммунального дождевого водоотведения не развита.

# 4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы дождевого водоотведения

На период с 2021 по 2031 годы строительство новых линий ливневой канализации не планируется