Российская Федерация

Новгородская область

Администрация СОЛЕЦКОГО муниципального ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.06.2024 № 1086

г. Сольцы

Об утверждении схемы теплоснабжения

Солецкого муниципального округа

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Солецкого муниципального округа Новгородской области и в целях осуществления полномочий по организации теплоснабжения населения на территории Солецкого муниципального округа Администрация Солецкого муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Солецкого муниципального округа.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Солецкого муниципального округа от 24.05.2022 № 914 «Об утверждении схемы теплоснабжения Солецкого муниципального округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Бюллетень Солецкого муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы администрации     П.Л. Нилов

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального округа

от 28.06.2024 № 1086

С Х Е М А

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Сольцы

2024 год

Введение

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения Солецкого муниципального округа разработана на  срок действия Генерального плана Солецкого муниципального округа  - с 2024 по 2043 годы

Схема теплоснабжения Солецкого муниципального округа разработана в целях:

обеспечения безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом её экономической обоснованности;

соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

минимизации воздействия на окружающую среду;

обеспечения недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно- технического обеспечения, а также программой газификации;

обеспечения экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Основные термины и определения

«Зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

«Установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

«Располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

«Мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

«Теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

«Элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

«Расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

«Местные виды топлива» - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

«Расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее - методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) к расчетной температуре наружного воздуха;

«Базовый период» - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

«Базовый период актуализации» - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

«Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

«Энергетические характеристики тепловых сетей» - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

«Топливный баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

«Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

«Материальная характеристика тепловой сети» - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

«Удельная материальная характеристика тепловой сети» - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

«Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки» - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Солецкого муниципального округа

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схем теплоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Таблица 1

| № п/п | Наименование, адрес котельной | Наименование теплоснабжающей организации | % загруженности котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 "База" г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 22,45 | 1,51 | 0,34 |
| 2 | Котельная №6 "Ташкент-2" г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 26,22 | 3,737 | 0,983 |
| 3 | Котельная №12 "Луговая", г. Сольцы ул. Луговая, 13а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 35,5 | 1,445 | 0,513 |
| 4 | Котельная №18 "Псковская", г. Сольцы, ул. Псковская 31а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 47,06 | 0,172 | 0,08 |
| 5 | Котельная №2 "Дуброво" д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 12,70 | 1,89 | 0,24 |
| 6 | Котельная №3 "Выбити" д. Выбити ул. Центральная, д.112 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 57,48 | 1,27 | 0,73 |
| 7 | Котельная №14 "Жильско" д. Жильско, пер. Горский, д.1 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 14,73 | 1,29 | 0,19 |
| 8 | Котельная №15 "Сосновка" д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 34,78 | 1,38 | 0,48 |
| 9 | Котельная №22 "Ретно" д. Ретно, ул. Новая, д.2а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 26,23 | 0,61 | 0,16 |
| 10 | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | АО «НордЭнерго» | 90,00 | 0,79 | 0,724 |
| 11 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | АО «НордЭнерго» | 92,14 | 6,8 | 5,85 |
| 12 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | АО «НордЭнерго» | 91,55 | 0,722 | 0,669 |
| 13 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | АО «НордЭнерго» | 68,8 | 1,032 | 0,56 |
| 14 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | АО «НордЭнерго» | 52,83 | 1,59 | 1,068 |
| 15 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | АО «НордЭнерго» | 68,02 | 4,299 | 2,857 |
| 16 | Котельная №19 "Горки" д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | ООО «Тепловая компания Северная» | 24,69 | 0,206 | 0,172 |

В  Таблице 1 содержатся данные по объектам, подключенным к централизованному теплоснабжению.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии на территории Солецкого муниципального округа.

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования поселения, городского округа, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на период 2024-2043 годы.

Потребность населения Солецкого муниципального округа в площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной обеспеченности на расчетный срок.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Солецкого муниципального округа.

Жилищный  фонд муниципального округа в последние годы изменялся незначительно и составлял 239,8  тысяч кв. м. (Таблица 2)

Таблица 2

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча квадратных метров | 485,4 | 488,3 | 493,5 | 494,7 | 497,4 |
| Количество жителей |  | 13299 | 13055 | 12752 | 11043 | 10836 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | 99 | 99 | 78 | 25 | 15 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год | человек | - | 0 | 21 | 53 | 10 |

Средняя жилищная обеспеченность по поселению на 2023 год составила 45,9 кв. м. на жителя.

На расчётный период Схемой территориального планирования Солецкого муниципального района (2011 г.) была принята жилищная обеспеченность в размере 35 кв.м/чел. За период, прошедший с момента разработки Схемы территориального планирования 2011 года в масштабах Новгородской области была увеличена расчётная жилищная обеспеченность до значения – 45 кв.м/чел.

Но важно отметить, что по ряду населённых пунктов округа этот норматив уже заметно превышен, как правило, за счёт низкокачественного (неблагоустроенного) жилья.

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации Решением Думы Солецкого муниципального округа от 18.12.2020 года «Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения в Солецком муниципальном округе» была установлена:

- норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в размере 18,0 кв.м.;

- учётная норма площади жилого помещения в размере 14,0 кв.м.

Объемы нового жилищного строительства весьма незначительны и за последние 5 лет  было построено 12000 кв. м. общей площади жилья (в среднем 2400 кв. м. в год). Все новое жилье построено на средства индивидуальных застройщиков.

Таблица 3

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 2128 | 2350 | 3440 | 3090 | 3900 |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 2128 | 2350 | 3440 | 3090 | 3900 |

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

При оценке потребности в строительстве нового жилищного строительства было учтено, что:

- численность населения в округе не превысит 9000 человек на расчётный срок;

- средняя жилищная обеспеченность составит 45 кв.м /чел.

- убыль существующего жилищного фонда будет обусловлена выводом из эксплуатации низкокачественного, неблагоустроенного жилья, которая принята на уровне 20% от существующего;

-  основные объемы нового жилья будут построены на средства жителей округа и будут представлены малоэтажной индивидуальной застройкой.

Расчёт объемов жилищного строительства Солецкого муниципального округа представлен в таблице 4

Таблица 4

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | 2043 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 8767 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 45 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс. м2 | 394,5 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 486,13 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс. м2 | 97,23 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 388,77 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 5,73 |

Рассматривая в перспективе норму жилищной обеспеченности равной 45 кв.м/чел., в 2043 году необходимо иметь жилищный фонд в округе: около 394,5 тыс. кв.м общей площади, что выше, нежели чем сохраняемый жилищный фонд.  При этом необходимо учитывать, что по состоянию на сегодняшний день значительный объем жилого фонда имеет износ от 66% до 70% и в ближайшей перспективе должен быть выведен из эксплуатации. Кроме того, в населённых пунктах Солецкого муниципального округа имеется большое количество неблагоустроенного жилья, не отвечающего современным требованиям (отсутствие водоснабжения и канализации, современных систем теплоснабжения, газоснабжения, систем связи), которое должно быть реконструировано или заменено новым. С учётом этого, на расчётный период необходимо построить (или реконструировать) нового жилья, в объемах не менее 5,73 тыс. кв.м общей площади. Такие объемы жилищного строительства потребуют увеличения темпов жилищного строительства по сравнению с уровнем 2017-2023 годов.

Следовательно, для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

Новое строительство возможно осуществлять за счёт уплотнения существующей жилой застройки с учётом вывода из эксплуатации низкокачественного, неблагоустроенного жилья, ветхого и аварийного жилого фонда.

Теплоснабжение новых проектируемых кварталов 9 и 10 с общественно-деловой застройкой возможно предусмотреть от блок-модульной котельной  Набережная 7 Ноября 24.

- Для теплоснабжения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки кварталов 11, 13 — 21 (г. Сольцы в районе ул. Вокзальная) возможно предусмотреть индивидуальные двухконтурные котлы на любом доступном виде топлива (дизельное, пеллеты или газ - при условии газификации) у каждого потребителя.

- Кроме этого планируется реконструкция существующего жилищного фонда путем подключения к существующим централизованным системам теплоснабжения или устройства индивидуального теплоснабжения.

На расчетный  срок  по заявлениям населения планируется подключить к централизованному теплоснабжению жилые дома, расположенные по адресу:

г. Сольцы, ул. Ташкентская;

г. Сольцы, ул. Мелиораторов;

г. Сольцы, ул. Лермонтова;

г. Сольцы, ул. Заречная;

г. Сольцы ул. Юбилейная;

г. Сольцы, Советский проспект;

г. Сольцы, Набережная 7 Ноября;

г. Сольцы, ул. Псковская.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 5

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собствен-ных нужд (Гкал/год) | подключенная нагрузка с учетом нормируемых потерь, Гкал/час |  |  | общая площадь отапливаемых помещений, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | всего | жилфонжд | объекты социальной сферы |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 1320 | 0,724 | 0,34 | 0,27 | 7499,7 | 6676,5 | 823,2 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 15328 | 5,85 | 5,6 | 0,7 | 68914,7 | 64820 | 4094,7 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 1720 | 0,669 | 0,661 | 0 | 5779,5 | 1343,7 | 4435,8 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1136 | 0,56 | 0,709 | 0 | 2382,0 | 1028,4 | 1353,6 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 2434,2 | 1,068 | 0,9 | 0,08 | 5453,0 | 984,5 | 4468,5 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 5304 | 2,857 | 2,698 | 0,27 | 30180,3 | 25408,28 | 4772 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | 1168,83 | 0,435 | 0,44 | 0 | 2349,8 | 2349,8 | 0 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | 2995,12 | 1,303 | 1,30 | 0 | 8481,43 | 7740,93 | 740,5 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | 1278,76 | 0,551 | 0,50 | 0,05 | 4474,24 | 4474,24 | 0 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | 157,77 | 0,079 | 0,079 | 0 | 668,2 | 668,2 | 0 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", Котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | 457,28 | 0,24 | 0,24 | 0 | 1124,4 | 1059,5 | 64,9 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | 1732,44 | 0,73 | 0,73 | 0 | 5227,2 | 3184,6 | 2042,6 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | 560,92 | 0,19 | 0,19 | 0 | 964,0 | 964,0 | 0 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | 1076,68 | 0,48 | 0,48 | 0 | 5386,9 | 0 | 5386,9 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | 368,05 | 0,16 | 0,16 | 0 | 1719,0 | 1719,0 | 0 |
| 16 | ООО «ТК Северная», котельная №19, «Горки» | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | 352,2 | 0,172 | 0,2 | 0 | 1453,45 | 0 | 1453,45 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, осуществляется за счет собственных теплоисточников. Изменение производственных зон и их перепрофилирование не планируется.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки рассчитывается на основе электронной модели теплоснабжения. При разработке и актуализации схем теплоснабжения с численностью населения до 100 тыс. человек разработка электронной модели теплоснабжения не требуется. Электронная модель теплоснабжения Солецкого муниципального округа не разрабатывалась.

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой  мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии:

Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны Солецкого муниципального округа:

многоквартирные жилые дома;

жилые дома;

бюджетные организации;

прочие организации.

В зону действия входят муниципальные учреждения образовательной сферы, а также культурно-досуговой и административной.

- Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные  источники тепловой энергии  (индивидуальные теплогенераторы)  служат для теплоснабжения индивидуального  жилищного фонда. На территории муниципального округа имеются жилые дома, подключенные  к централизованной  системе отопления, а также жилые дома  с печным и автономным отоплением. Топливом являются дрова, уголь, природный газ. Среднегодовая  выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения  отсутствует.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории городского поселения представлены в Таблице 6.

При увеличении суммарной нагрузки потребителей на источники централизованного теплоснабжения предполагается, что покрытие данных нагрузок произойдет за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности в зонах действия теплоисточников не возникает.

Таблица 6

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,01 | 0,172 | 0,57 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,724 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 5,85 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,669 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,56 | 0,262 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 1,068 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,857 | 1,095 |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап (2024 – 2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  | 8,98 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,01 | 0,172 | 0,57 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,724 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 5,85 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,669 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,56 | 0,262 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 1,068 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,857 | 1,095 |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап (2029-2043 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,01 | 0,172 | 0,57 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,724 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 5,85 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,669 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,56 | 0,262 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 1,068 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,857 | 1,095 |  |  |  |  |  |  |

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Значения перспективных потерь теплоносителя, а также затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в Таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наменование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Сведения по основному оборудованию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марки котлов | количество, шт | установленная мощность, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | Buderos Logano | 2 | 0,79 |
| 2 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | Buderos Logano | 2 | 6,8 |
| 3 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | Buderos Logano | 2 | 0,722 |
| 4 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | Buderos Logano | 2 | 1,032 |
| 5 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | Buderos Logano | 2 | 1,59 |
| 6 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | Buderos Logano | 2 | 4,299 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | КВС-1,1-95 | 3 | 1,72 |
|  |  |  | КВС-0,45 |  |  |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | КВС-1,1-95 | 6 | 5,16 |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  |
|  |  |  | НР |  |  |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | КВС-1,1-95 КВР-1,1-95 КВр-0,25-95 | 3 | 2,06 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | ЭПЗ - 100 | 2 | 0,172 |
|  |  |  | ЭПЗ - 100 |  |  |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | КВР-1,1-95 | 3 | 1,77 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | КВР-1,1-95 | 3 | 2,06 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | КВР-1,1-95 | 3 | 1,69 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | КВР-1,1-95 | 3 | 2,41 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | КВР-1,1-95 | 2 | 0,76 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | ГК-НОРД 120 | 2 | 0,206 |

Водоподготовка на теплоисточниках не производится. Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточников отсутствуют. Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточников на перспективу также не ожидаются.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии представлены в Таблице 8.

Таблица 8

| Наименование теплоисточника | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 0,002 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 0,004 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 0,004 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,000 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 0,026 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 0,021 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 0,020 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 0,014 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,010 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,030 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,250 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 0,050 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,000 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 0,040 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 0,080 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 0,008 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14, котельная №19 "Горки" | 0,030 |

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто приведены в Таблице 9.

Таблица 9

| Наименование теплоисточника | Мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,51 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 3,737 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 1,445 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,287 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 1,27 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 1,29 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 1,38 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,206 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 |

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, а также затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в Таблице 10.

Таблица 10

| Наименование теплоисточника | Потери мощности в сетях, Гкал/ч | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь, куб.м/ч |
| --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 0,11 | 0,10 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 0,32 | 0,24 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 0,07 | 0,01 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,001 | 0,001 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 0,04 | 0,006 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 0,18 | 0,027 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 0,07 | 0,008 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 0,01 | 0,002 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,01 | 0,002 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,01 | 0,002 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,05 | 0,045 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 0,42 | 0,378 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,05 | 0,045 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 0,06 | 0,054 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 0,10 | 0,09 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 0,27 | 0,243 |

Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей.

Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Солецкого муниципального округа  не используется.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в Таблице 11.

Таблица 11

| Наименование теплоисточника | Резерв мощности, Гкал/ч | В том числе аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,07 | 0,2 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 2,43 | 0,0 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 0,89 | 0,7 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,21 | 0,09 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,61 | 0,5 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 0,35 | 0,1 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 1,03 | 0,4 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 0,89 | 0,3 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,44 | 0,12 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,57 | 0,1 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,028 | 0,01 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 0,05 | 0,008 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,011 | 0,001 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 0,262 | 0,026 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 0,65 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 1,095 | 0,11 |

Заключение договоров на поддержание резервной тепловой мощности не производится и в перспективе не планируется.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Заключение договоров теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, на территории муниципального округа  не производится и в перспективе не планируется. Заключение долгосрочных договоров, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, также не производится и в перспективе не планируется.

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

На территории муниципального округ отсутствуют зоны действия источника тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения. Все источники тепловой энергии, расположенные на территории муниципального округа отапливают небольшую часть зданий, находящихся в населенном пункте.

## 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

В настоящее время реконструкция существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организация новых систем теплоснабжения не планируется.

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Указаны в таблице 7 раздела 2 настоящей Схемы теплоснабжения

2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии отсутствуют

3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии;

Указаны в таблице 8 раздела 2 настоящей Схемы теплоснабжения

4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

Указаны в таблице 9 раздела 2 настоящей Схемы теплоснабжения

5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Указаны в таблице 10 раздела 2 настоящей Схемы теплоснабжения

6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Солецкого муниципального округа  не используется.

7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

Указаны в таблице 11 раздела 2 настоящей Схемы теплоснабжения

8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Заключение договоров теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, на территории муниципального округа  не производится и в перспективе не планируется. Заключение долгосрочных договоров, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, также не производится и в перспективе не планируется.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа

- Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов.

- Основание выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа

Не требуется

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

- Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, не планируется.

- Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение новых проектируемых кварталов 9 и 10 с общественно-деловой застройкой возможно предусмотреть от блок-модульной котельной  Набережная 7 Ноября 24 г.Сольцы.

3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В связи с реализуемой на территории муниципального округа инвестиционной программой ООО «Тепловая компания Новгородская» планируется осуществить следующие мероприятия:

- строительство в 2023-2024 годы ТГУ вместо котельной №1 г. Сольцы, ул. Заречная (котельная ООО «ТК Новгородская»), работы завершены;

- строительство газовой блок-модульной котельной вместо угольной котельной №12 г. Сольцы, ул. Луговая (котельная ООО «ТК Новгородская», стоимость работ составит 22 666,21 тыс.руб..

Информация об утвержденных инвестиционных программах регулируемых организаций размещена на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области в сети интернет по адресу https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Деятельность - Инвестиционные и производственные программы»

- Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, избыточные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, на территории муниципального округа отсутствуют.

- Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесобразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесобразно, не предусмотрены, так как ресурсоснабжающими организациями на постоянной основе проводятся мероприятия по замене оборудования, выработавшего нормативный срок службы.

- Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены.

- Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы схемой не предусмотрены, так как на территории муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

- Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии составляет 95/70°С на всех источниках тепловой энергии городского поселения. Изменение данного графика схемой не предусмотрено.

Температурный график котельной 95-70 ºС

| Температура наружного воздуха tн | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе t1 | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе t2 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,1 | 34,6 |
| 7 | 42,0 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,1 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,5 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,8 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,3 | 46,2 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,3 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,4 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,4 | 53,4 |
| -10 | 70,0 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 73,0 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,0 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 82,0 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,4 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,3 |
| -26 | 93,6 | 69,1 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

- Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в Таблице 12

Таблица 12

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч | В том числе аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,07 | 0,2 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 2,43 | 0,0 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 0,89 | 0,7 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,21 | 0,09 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,61 | 0,5 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 0,35 | 0,1 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 1,69 | 1,03 | 0,4 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 0,89 | 0,3 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,44 | 0,12 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,206 | 0,57 | 0,1 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,028 | 0,01 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 0,05 | 0,008 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,011 | 0,001 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 0,262 | 0,026 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 0,65 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 1,095 | 0,11 |

- Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории городского поселения существующими источниками тепловой энергии в качестве основного топлива используется газ, уголь и электрическая энергия. Реконструкция данных источников тепловой энергии предусматривает сохранение используемых видов топлива.

Использование возобновляемых источников энергии при реконструкции существующих источников тепловой энергии схемой не предусмотрено.

Таблица 13

| Наименование теплоисточника | Всего за год, т.н.т./год |
| --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 605,4 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 1350,29 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 731,31 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 99,74 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 173,95 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 581,98 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 566,15 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 291,01 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 131,98 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 35 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 184,37 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 2140,55 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 240,20 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 139,91 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 339,93 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 740,74 |

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального округа отсутствуют и в период реализации схем не предвидятся.

2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали

3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как при переключении нагрузок мощности существующих источников тепловой энергии не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности теплоснабжения. Также зоны действия существующих источников тепловой энергии удалены друг от друга на расстояние большее, чем радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии.

4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения ежегодно в рамках подготовки к очередному отопительному сезону теплоснабжающими организациями осуществляется ремонт и замена сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

6. Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения, не планируется.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не планируется

2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не планируется

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

- Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Расчет перспективных годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования теплоисточников в части производства тепловой энергии для теплоснабжения, представлен в Таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | сведения о расходе топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип топлива | фактический расход топлива за последний год, т.н.т./год | нормативный расход топлива, т.н.т./год | перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т./год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | природный газ | 184,37 | 182,148 | 218 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | природный газ | 2140,55 | 1956,438 | 2300 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | природный газ | 240,20 | 232,825 | 280 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | природный газ | 139,91 | 215,143 | 250 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | природный газ | 339,93 | 282,450 | 330 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | природный газ | 740,74 | 773,335 | 930 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | уголь | 455,53 | 488,43 | 488,43 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | уголь | 1171,92 | 1185,36 | 1185,36 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | уголь | 554,79 | 544.43 | 544.43 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | электроэнергия | - | - | - |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | уголь | 173,95 | 166,58 | 166,58 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | уголь | 581,98 | 565,06 | 565,06 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | уголь | 181,49 | 191,07 | 191,07 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | уголь | 291,01 | 308,50 | 308,50 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | уголь | 131,98 | 146,02 | 146,02 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | сжиженный газ | 35 | 330,0 | 330,0 |

- Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

ООО «ТК Новгородская» использует на котельных два вида топлива: уголь и электрическую энергию

АО «НордЭнерго» в качестве топлива использует природный газ.

ООО «ТК Северная» использует сжиженный газ.

Собственники жилых помещений, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения, используют в качестве основного топлива дрова, в редких случаях электрическую энергию и природный газ – не более 2% от общего числа всех жилых помещений.

- Виды топлива:

| Показатели | Основное топливо |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектное | фактическое |
| Вид топлива | уголь | уголь |
| Марка топлива | ДР, ДПК | ДР, ДПК |
| Калорийность топлива | 5390 | 5579 |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |
| Способ доставки на котельную | Ж/д транспорт | Ж/д транспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Хакасия | Хакасия |
| Периодичность поставки | В течение отопительного периода | В течение отопительного периода |

- Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

Преобладающим топливом являются дрова и уголь.

- Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа.

В связи с реализацией с 2022 года на территории Солецкого муниципального округа программы догазификации в перспективе планируется перевод всех источников теплоснабжения на природный газ.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Информация об утвержденных инвестиционных программах регулируемых организаций размещена на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области в сети интернет по адресу https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Деятельность - Инвестиционные и производственные программы»

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в Таблице 17.

Таблица 17

| Перечень мероприятий | Теплоснабжающая организация | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2024 - 2043 гг. | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2043 |
| Замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения | ООО «ТК Новгородская» | источник | 9 | 5027,311 | 1201,663 | 1237,713 | 1274,845 | 1313,090 | - |
| Покупка дизель-генераторных установок | ООО «ТК Новгородская» | шт | 5 | 2250,0 | - | - | - | - | 2250,0 |
| Организация резервного водоснабжения | ООО «ТК Новгородская» | источник | 9 | 4500,0 | - | - | - | - | 4500,0 |
| Строительство ТГУ вместо котельной №1 г. Сольцы, ул. Заречная | ООО «ТК Новгородская» | источник | 1 | 13252,19 | 13252,19 | - | - | - | - |
| Строительство газовой блок-модульной котельной вместо угольной котельной №12 г. Сольцы, ул. Луговая | ООО «ТК Новгородская» | источник | 1 | 22666,21 | - | - | - | - | 22666,21 |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства («Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник №13. Наружные тепловые сети.», утвержденные Приказом Минстрой России от 06.03.2023 №158/пр и «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.03.2023 №183/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в Таблице 18.

Таблица 18

| Перечень мероприятий | Теплоснабжающая организация | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2024 - 2043 гг. | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2043 |
| Замена тепловых сетей 1% от общей протяженности | ООО «ТК Новгородская» | км | 1,12 | 7540,967 | 1802,495 | 1856,57 | 1912,267 | 1969,635 | - |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства («Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник №13. Наружные тепловые сети.», утвержденные Приказом Минстрой России от 06.03.2023 №158/пр и «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.03.2023 №183/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

- Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

- Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

- Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей.

- Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

| Перечень мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Замена основного и вспомогательного оборудования на источниках теплоснабжения | источник | 5 | - | 1468,0 | 1569,0 | 1166,663 | 780,2 |
| Перекладка участков тепловых сетей, исчерпавших ресурс | км | 8,78 | - | 653, | 758,0 | 1749,995 | 802,2 |

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Постановление Администрации Солецкого муниципального округа от 27.01.2021 № 113 «Об утверждении перечня единых теплоснабжающих организаций»

2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № п/п | № и адрес котельной, потребители тепловой энергии | Ресурсоснабжающая организация, вид потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1, г. Сольцы ул. Заречная, 56а, стр.1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Заречная, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул.Заречная, д.62 | частный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.8а | многоквартирный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.22 | многоквартирный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.24 | частный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.20 | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  | ул.Молодежная, д.15 | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"(адм.зд.) |
|  |  | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (столяр.маст) |
| 2 | котельная №2, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, 6 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | Белодомовский пер., д.3 | многоквартирный дом |
|  | Белодомовский пер., д.4 | многоквартирный дом |
|  | Белодомовский пер., д.5 | частный дом |
|  | ул.Ветеранов, д.8 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
|  | ул.Ветеранов, д.10 | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  |  | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая центральная районная больница" |
| 3 | котельная №3, Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, 112 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Центральная, д.114 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.116 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.118 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.129 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.131 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.141 | многоквартирный дом |
|  | ул.Парковая, д.4 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.10 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.11 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.7 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
|  | ул.Парковая, д.9 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 г. Сольцы |
|  | ул.Центральная, д.145 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Сольцы |
| 4 | котельная №6, г. Сольцы, ул. Лермонтова, 6а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Ленинградская, д.5 | многоквартирный дом |
|  | ул.Ленинградская, д.7 | многоквартирный дом |
|  | ул.Ленинградская, д.19 | частный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.2а | 2-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Лермонтова, д.6 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.8 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.9 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.15 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.50а | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.52 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.54 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.56 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.1 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.2 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.3 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.4 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.5 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.6 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.7 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.8 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.9 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.10 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.10а | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.12 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.15 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.16 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.17 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.18 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.20 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.23 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.24 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.25 | частный дом |
|  | ул.Ташкентская, д.3а | частный дом |
|  | ул.Ташкентская, д.1 | областное автономное учреждение социального обслуживания "Солецкий Дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
|  | ул.Мелиораторов, д.13 | ПАО «Ростелеком» |
| 5 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Новгородская, 18б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Красных партизан, д.2а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.3а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4б | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.5 | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.6а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.6б | многоквартирный дом |
|  | ул. Курорт, д.2 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.4 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.6 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.10 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.11 | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4 | муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Солецкого района" |
|  | ул. Новгородская, д.38 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая центральная районная больница" |
| 6 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Ленина, 10а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Ленина, д.6б | многоквартирный дом |
|  | Школьный пер, д.6 | многоквартирный дом |
|  | Советский пр., 11 | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" |
|  | Советский пр. д.д.15-17-19 | административное здание с двумя квартирами |
|  | ул. Ленина, 6а | ОАО "Сбербанк России" |
|  | ул. Ленина, 21 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство |
|  | пл. Победы, 3 | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  | пл. Победы, 3а | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  | пл. Победы, 5 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая центральная районная больница" |
|  | ул. Луначарского, д.20 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
| 7 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 107а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | пер. Садовый, д.2а | многоквартирный дом |
|  | Советский пр., 64а | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» г. Сольцы |
|  | Советский пр., 78 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Сольцы |
|  | ул. Комсомола, 107 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр обслуживания молодежи "Дом молодежи" |
|  | ул. Почтовая, 14 | Солецкий районный суд |
| 8 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 7б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | Советский пр., д.10 | многоквартирный дом |
|  | ул. Луначарского, д.8 | многоквартирный дом |
|  | ул. Комсомола, 13 | частный дом |
|  | ул. Комсомола, 15 | частный дом |
|  | Советский пр., 7 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Сольцы |
|  | Советский пр., 9 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкая детская школа искусств" |
|  | Советский пр., 14 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" |
|  | ул. Ленина, 1 | Администрация Солецкого муниципального округа, ОАО "Россельхозбанк" |
|  | ул. Ленина, 1а | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25» г. Сольцы |
|  | ул. Ленина, 3 | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  | ул. Ленина, 5 | отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Солецкому району |
|  | ул. Комсомола, 7а | Солецкий почтамт УФПС Новгородской области - Филиал ФГУП "Почта России", ПАО «Ростелеком» |
|  | ул. Комсомола, 10 | Солецкое подразделение ОГАУ «АИК» |
|  | ул. Комсомола, 33а | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" |
|  | ул. Луначарского, 5 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство (баня) |
| 9 | котельная №12, г. Сольцы, ул.Луговая, 13а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Луговая, д.11 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11а | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11б | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11в | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.13 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.15 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.17 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.19 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.21 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.25 | частный дом |
| 10 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, Набережная 7-го Ноября, 24 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Новгородская, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.62 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.64 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.19 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.56 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» г. Сольцы |
| 11 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Авиаторов, 9 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ДОС 24 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 32 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 37 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 39 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 40 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 165 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 170 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 172 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 180 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 186 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 188 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 195 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 200 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 201 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 202 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 203 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.61 | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.72а | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.74 | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.74а | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.87а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.89а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.91а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, 61б | ЗАО «Тандер» |
|  | ул. Новгородская, 69а | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Сольцы |
|  | Сольцы-2 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» г. Сольцы (2 здания) |
|  | Сольцы-2 | ФКУ "ОСК ЗВО" |
|  | Сольцы-2 | ОАО "РЭУ" |
|  | Сольцы-2 | филиал "Псковский" ОАО "Славянка" |
| 12 | котельная №14, Солецкий район, д.Жильско, пер. Горский , 1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | пер.Горский, д.3 | частный дом |
|  | пер.Горский, д.5 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.1 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.3 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.5 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.13 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.54 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.56 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.52 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.60 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
| 13 | Котельная №15 Солецкий район, д.Сосновка, ул.Школьная, д.10 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | д.Сосновка ул.Школьная д.6 | Пункт временного размещения |
| 14 | котельная №18, г. Сольцы ул.Псковская, 31а (электричество) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Псковская, д.27а | многоквартирный дом |
| 15 | котельная №19, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, 14 (угольная) | Эксплуатирует ООО "ТК Северная" |
|  | д. Горки, ул. Молодежная, 12 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Смирнова Юрия Михайловича" д. Горки |
| 16 | котельная № 22, Солецкий район, д.Ретно, ул. Новая, 2а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Новая, д.1 | многоквартирный дом |
|  | ул.Новая, д.2 | многоквартирный дом |

3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее – Правила) критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

-

5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах.

В соответствии с п. 4 Правил в Схемах теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями, Порядком определения единой теплоснабжающей организации и постановлением Администрации Солецкого муниципального округа от 27.01.2021 № 113 «Об утверждении перечня единых теплоснабжающих организаций» определить:

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База"-  единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября, 24 - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов, 9 - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола, 107а - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина, 10а - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола, 7б - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская, 18б - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго».

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 "Горки" - единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены, так как источники тепловой энергии между собой гидравлически не связаны.

Подключение новых потребителей к существующим теплоисточникам представляется целесообразным при условии не превышения располагаемой тепловой мощности.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с п. 6  ст. 15  Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О  теплоснабжении» в течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее в настоящей статье - требования безопасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество (далее - орган регистрации прав), для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченного органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.

В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения, тепловая мощность которых распределена в отношении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

.

На  территории Солецкого муниципального округа бесхозяйные  сети отсутствуют

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа

В 2021 году принято решение о реализации на территории Российской Федерации программы догазификации. В данную программу вошли газифицированные населенные пункты – г. Сольцы, д. Выбити, д. Иловенка. В настоящее время ведется оформление документов и подача заявок на газификацию. Срок реализации программы – с 2022 по 2025 годы.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

- Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

Изменение индикаторов, характеризующих спрос на тепловую энергию и тепловую мощность, не планируется

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собствен-ных нужд (Гкал/год) | подключенная нагрузка с учетом нормируемых потерь, Гкал/час |  |  | общая площадь отапливаемых помещений, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | всего | жилфонжд | объекты социальной сферы |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 1320 | 0,724 | 0,34 | 0,27 | 7499,7 | 6676,5 | 823,2 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 15328 | 5,85 | 5,6 | 0,7 | 68914,7 | 64820 | 4094,7 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 1720 | 0,669 | 0,661 | 0 | 5779,5 | 1343,7 | 4435,8 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1136 | 0,56 | 0,709 | 0 | 2382,0 | 1028,4 | 1353,6 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 2434,2 | 1,068 | 0,9 | 0,08 | 5453,0 | 984,5 | 4468,5 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 5304 | 2,857 | 2,698 | 0,27 | 30180,3 | 25408,28 | 4772 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | 1315,93 | 0,435 | 0,44 | 0 | 2349,8 | 2349,8 | 0 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | 3464,79 | 1,303 | 1,30 | 0 | 8481,43 | 7740,93 | 740,5 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | 1530,74 | 0,551 | 0,50 | 0,05 | 4474,24 | 4474,24 | 0 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | 148,18 | 0,079 | 0,079 | 0 | 668,2 | 668,2 | 0 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", Котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | 496,40 | 0,24 | 0,24 | 0 | 1124,4 | 1059,5 | 64,9 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | 1789,90 | 0,73 | 0,73 | 0 | 5227,2 | 3184,6 | 2042,6 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | 566,15 | 0,19 | 0,19 | 0 | 964,0 | 964,0 | 0 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | 943,23 | 0,48 | 0,48 | 0 | 5386,9 | 0 | 5386,9 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | 397,51 | 0,16 | 0,16 | 0 | 1719,0 | 1719,0 | 0 |
| 16 | ООО «ТК Северная», котельная №19, «Горки» | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | 350,2 | 0,172 | 0,2 | 0 | 1453,45 | 0 | 1453,45 |

- Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,01 | 0,172 | 0,57 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,724 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 5,85 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,669 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,56 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 1,068 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,857 | 1,095 |

Изменение индикаторов, характеризующих динамику функционирования источников тепловой энергии, не планируется

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Информация об установленных тарифах, в том числе на истекший период, размещена на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Тарифы».

Информация о структуре тарифов в сфере теплоснабжения отражена в протоколах заседания Правления комитета по тарифной политике Новгородской области, которые размещены на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Документы – Протоколы заседаний Правления комитета.

Информация об установленной плате за подключение к системе теплоснабжения размещена на официальных сайтах в сети интернет регулируемых организаций ООО «ТК Новгородкая» по адресу  https://tk.nov.ru/joining/?power=0.02/ в разделе «Потребителю - Технологическое присоединение к тепловым сетям (порядок, этапы, сроки) и АО «Нордэнерго» по адресу http://nord-energy.ru/potrebitelyam/podklyuchenie-k-teplovyim-setyam/ в разделе «Потребителям - Подключение к тепловым сетям»

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса  Солецкого муниципального округа на 2024 год

| №п/п | Наименование района/организации | 2024 год |  |  |  | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |  |
|  |  | 01.01.2024 – 30.06.2024 | 01.07.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Солецкий округ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 3292,77 | 3745,31 | 3131,410 | 3287,98 | от 20.12.2023 №81/9 |
|  | ГВС | 316,60 | 356,19 | 292,06 | 299,36 | от 20.12.2023 №81/10 |
|  | тепловая энергия (концессионное соглашение) | 4212,08 | 4797,55 | 3131,41 | 3287,98 | от 17.11.2022 №62/39 |
|  | ГВС (концессионное соглашение) | 373,93 | 421,82 | 292,06 | 299,36 | от 17.11.2022 №62/41 |
| 1.2. | МУП "ЖКХ Солецкого района" |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 104,72 | 121,47 | 59,27 | 65,14 | от 13.12.2023 №76/2 |
|  | водоотведение (полный цикл) | 76,85 | 89,15 | 49,24 | 54,11 |  |
|  | пропуск стоков | 21,86 | 22,73 | 16,22 | 17,83 |  |
|  | очистка стоков | 54,99 | 66,42 | - | - |  |
| 1.3. | АО "НордЭнерго" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1827,66 | 2006,77 | 2193,19 | 2408,12 | от 12.10.2023№58/2 |
|  | ГВС | 208,38 | 226,08 | 250,06 | 271,30 |  |
| 1.4. | ООО "ТК Северная" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 8542,96 | 8891,81 | - |  | от 30.11.2023№72/2 |
| 1.5. | ООО "Экосервис" |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 3 зона | 654,73 | 824,72 | 378,62 | 446,77 | от 12.12.2018 №62/1 |

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Солецкого муниципального округа

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1.1.  Функциональная структура теплоснабжения.

## Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

На территории Солецкого муниципального округа в сфере теплоснабжения осуществляют свою деятельность три ресурсоснабжающие организации — акционерное общество «НордЭнерго» (далее – АО «НордЭнерго»), общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (далее – ООО «ТК Новгородская») и общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная» (далее – ООО «ТК Северная»). АО «НордЭнерго» и ООО «ТК Новгородская» обеспечивают нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения. ООО «ТК Северная» обеспечивает только нужды теплоснабжения.

Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением составляет 32 %, горячим водоснабжением – 18 %.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается большинство административных зданий и объектов социального назначения (школы, детские сады и др.), расположенных на территории муниципального округа. Большая часть жилой застройки имеет печное отопление.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 18,072 км.

Общая протяженность сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении – 3,7515 км.

Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможны без проведения неотложных работ, связанных с модернизацией системы теплоснабжения.

Эксплуатация системы теплоснабжения без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и довольно высокую степень износа тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение котельных, а также замена ветхих тепловых сетей. Износ тепловых сетей и сетей ГВС составляет в среднем 50 – 70%.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которым теплоснабжение находится в неудовлетворительном состоянии:

низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования котельных, работающих на твердом топливе;

высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;

высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

частое отключение от электроснабжения источников теплоснабжения в связи с погодными условиями, авариями на линиях электроснабжения;

утечки на централизованной системе водоснабжения.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № п/п | № и адрес котельной, потребители тепловой энергии | Ресурсоснабжающая организация, вид потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1, г. Сольцы ул. Заречная, 56а, стр.1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Заречная, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул.Заречная, д.62 | частный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.8а | многоквартирный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.22 | многоквартирный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.24 | частный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.20 | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  | ул.Молодежная, д.15 | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"(адм.зд.) |
|  |  | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (столяр.маст) |
| 2 | котельная №2, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, 6 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | Белодомовский пер., д.3 | многоквартирный дом |
|  | Белодомовский пер., д.4 | многоквартирный дом |
|  | Белодомовский пер., д.5 | частный дом |
|  | ул.Ветеранов, д.8 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
|  | ул.Ветеранов, д.10 | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  |  | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая центральная районная больница" |
| 3 | котельная №3, Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, 112 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Центральная, д.114 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.116 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.118 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.129 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.131 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.141 | многоквартирный дом |
|  | ул.Парковая, д.4 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.10 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.11 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.7 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
|  | ул.Парковая, д.9 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 г. Сольцы |
|  | ул.Центральная, д.145 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Сольцы |
| 4 | котельная №6, г. Сольцы, ул. Лермонтова, 6а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Ленинградская, д.5 | многоквартирный дом |
|  | ул.Ленинградская, д.7 | многоквартирный дом |
|  | ул.Ленинградская, д.19 | частный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.2а | 2-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Лермонтова, д.6 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.8 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.9 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.15 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.50а | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.52 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.54 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.56 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.1 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.2 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.3 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.4 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.5 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.6 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.7 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.8 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.9 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.10 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.10а | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.12 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.15 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.16 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.17 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.18 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.20 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.23 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.24 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.25 | частный дом |
|  | ул.Ташкентская, д.3а | частный дом |
|  | ул.Ташкентская, д.1 | областное автономное учреждение социального обслуживания "Солецкий Дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
|  | ул.Мелиораторов, д.13 | ПАО «Ростелеком» |
| 5 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Новгородская, 18б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Красных партизан, д.2а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.3а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4б | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.5 | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.6а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.6б | многоквартирный дом |
|  | ул. Курорт, д.2 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.4 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.6 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.10 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.11 | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4 | муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Солецкого района" |
|  | ул. Новгородская, д.38 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая центральная районная больница" |
| 6 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Ленина, 10а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Ленина, д.6б | многоквартирный дом |
|  | Школьный пер, д.6 | многоквартирный дом |
|  | Советский пр., 11 | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" |
|  | Советский пр. д.д.15-17-19 | административное здание с двумя квартирами |
|  | ул. Ленина, 6а | ОАО "Сбербанк России" |
|  | ул. Ленина, 21 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство |
|  | пл. Победы, 3 | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  | пл. Победы, 3а | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  | пл. Победы, 5 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая центральная районная больница" |
|  | ул. Луначарского, д.20 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
| 7 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 107а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | пер. Садовый, д.2а | многоквартирный дом |
|  | Советский пр., 64а | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 г. Сольцы |
|  | Советский пр., 78 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Сольцы |
|  | ул. Комсомола, 107 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр обслуживания молодежи "Дом молодежи" |
|  | ул. Почтовая, 14 | Солецкий районный суд |
| 8 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 7б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | Советский пр., д.10 | многоквартирный дом |
|  | ул. Луначарского, д.8 | многоквартирный дом |
|  | ул. Комсомола, 13 | частный дом |
|  | ул. Комсомола, 15 | частный дом |
|  | Советский пр., 7 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Сольцы |
|  | Советский пр., 9 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Солецкая детская школа искусств" |
|  | Советский пр., 14 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" |
|  | ул. Ленина, 1 | Администрация Солецкого муниципального округа, ОАО "Россельхозбанк" |
|  | ул. Ленина, 1а | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25» г. Сольцы |
|  | ул. Ленина, 3 | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  | ул. Ленина, 5 | отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Солецкому району |
|  | ул. Комсомола, 7а | Солецкий почтамт УФПС Новгородской области - Филиал ФГУП "Почта России", ПАО «Ростелеком» |
|  | ул. Комсомола, 10 | Солецкое подразделение ОГАУ «АИК» |
|  | ул. Комсомола, 33а | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" |
|  | ул. Луначарского, 5 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство (баня) |
| 9 | котельная №12, г. Сольцы, ул.Луговая, 13а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Луговая, д.11 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11а | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11б | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11в | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.13 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.15 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.17 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.19 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.21 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.25 | частный дом |
| 10 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, Набережная 7-го Ноября, 24 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Новгородская, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.62 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.64 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.19 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.56 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» г. Сольцы |
| 11 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Авиаторов, 9 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ДОС 24 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 32 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 37 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 39 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 40 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 165 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 170 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 172 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 180 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 186 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 188 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 195 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 200 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 201 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 202 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 203 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.61 | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.72а | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.74 | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.74а | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.87а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.89а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.91а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, 61б | ЗАО «Тандер» |
|  | ул. Новгородская, 69а | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Сольцы |
|  | Сольцы-2 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» г. Сольцы (2 здания) |
|  | Сольцы-2 | ФКУ "ОСК ЗВО" |
|  | Сольцы-2 | ОАО "РЭУ" |
|  | Сольцы-2 | филиал "Псковский" ОАО "Славянка" |
| 12 | котельная №14, Солецкий район, д.Жильско, пер. Горский , 1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | пер.Горский, д.3 | частный дом |
|  | пер.Горский, д.5 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.1 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.3 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.5 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.13 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.54 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.56 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.52 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.60 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
| 13 | Котельная №15 Солецкий район, д.Сосновка, ул.Школьная, д.10 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | д.Сосновка ул.Школьная д.6 | Пункт временного размещения |
| 14 | котельная №18, г. Сольцы ул.Псковская, 31а (электричество) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Псковская, д.27а | многоквартирный дом |
| 15 | котельная №19, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, 14 (угольная) | Эксплуатирует ООО "ТК Северная" |
|  | д. Горки, ул. Молодежная, 12 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Смирнова Юрия Михайловича" д. Горки |
| 16 | котельная № 22, Солецкий район, д.Ретно, ул. Новая, 2а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Новая, д.1 | многоквартирный дом |
|  | ул.Новая, д.2 | многоквартирный дом |

а) зоны действия производственных котельных;

На территории муниципального округа производственные котельные отсутствуют.

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения;

В настоящее время индивидуальное жилищное строительство обеспечивается теплом за счёт индивидуальных источников тепла (ИИТ).

в) описание функциональной структуры теплоснабжения поселения;

Графические схемы теплоснабжения прилагаются.

1.2. Источники тепловой энергии

а) структура и технические характеристики основного оборудования

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Сведения по основному оборудованию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марки котлов | количество, шт | установленная мощность, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | Buderos Logano | 2 | 0,79 |
| 2 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | Buderos Logano | 2 | 6,8 |
| 3 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | Buderos Logano | 2 | 0,722 |
| 4 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | Buderos Logano | 2 | 1,032 |
| 5 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | Buderos Logano | 2 | 1,59 |
| 6 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | Buderos Logano | 2 | 4,299 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | КВС-1,1-95 | 3 | 1,72 |
|  |  |  | КВС-0,45 |  |  |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | КВС-1,1-95 | 6 | 5,16 |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  |
|  |  |  | НР |  |  |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | КВС-1,1-95 КВР-1,1-95 КВр-0,25-95 | 3 | 2,06 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | ЭПЗ - 100 | 2 | 0,172 |
|  |  |  | ЭПЗ - 100 |  |  |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | КВР-1,1-95 | 3 | 1,77 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | КВР-1,1-95 | 3 | 2,06 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | КВР-1,1-95 | 3 | 1,69 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | КВР-1,1-95 | 3 | 2,41 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | КВР-1,1-95 | 2 | 0,76 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | ГК-НОРД 120 | 2 | 0,206 |

б) параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собствен-ных нужд (Гкал/год) | подключенная нагрузка с учетом нормируемых потерь, Гкал/час |  |  | общая площадь отапливаемых помещений, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | всего | жилфонжд | объекты социальной сферы |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 1320 | 0,724 | 0,34 | 0,27 | 7499,7 | 6676,5 | 823,2 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 15328 | 5,85 | 5,6 | 0,7 | 68914,7 | 64820 | 4094,7 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 1720 | 0,669 | 0,661 | 0 | 5779,5 | 1343,7 | 4435,8 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1136 | 0,56 | 0,709 | 0 | 2382,0 | 1028,4 | 1353,6 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 2434,2 | 1,068 | 0,9 | 0,08 | 5453,0 | 984,5 | 4468,5 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 5304 | 2,857 | 2,698 | 0,27 | 30180,3 | 25408,28 | 4772 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | 1168,83 | 0,435 | 0,44 | 0 | 2349,8 | 2349,8 | 0 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | 2995,12 | 1,303 | 1,30 | 0 | 8481,43 | 7740,93 | 740,5 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | 1278,76 | 0,551 | 0,50 | 0,05 | 4474,24 | 4474,24 | 0 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | 157,77 | 0,079 | 0,079 | 0 | 668,2 | 668,2 | 0 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", Котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | 457,28 | 0,24 | 0,24 | 0 | 1124,4 | 1059,5 | 64,9 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | 1732,44 | 0,73 | 0,73 | 0 | 5227,2 | 3184,6 | 2042,6 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | 560,92 | 0,19 | 0,19 | 0 | 964,0 | 964,0 | 0 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | 1076,68 | 0,48 | 0,48 | 0 | 5386,9 | 0 | 5386,9 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | 368,05 | 0,16 | 0,16 | 0 | 1719,0 | 1719,0 | 0 |
| 16 | ООО «ТК Северная», котельная №19, «Горки» | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | 350,2 | 0,172 | 0,2 | 0 | 1453,45 | 0 | 1453,45 |

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

В связи с наличием резервной мощности на источниках теплоснабжения ограничения по тепловой мощности не устанавливались.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

| Наименование теплоисточника | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 0,002 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 0,004 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 0,004 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,000 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 0,026 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 0,021 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 0,020 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 0,014 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,010 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,030 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,250 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 0,050 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,000 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 0,040 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 0,080 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 0,008 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14, котельная №19 "Горки" | 0,030 |

| Наименование теплоисточника | Мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,51 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 3,737 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 1,445 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,287 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 1,27 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 1,29 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 1,38 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,206 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Сведения по основному оборудованию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марки котлов | количество, шт | срок ввода | год последнего освидетельствования, год продления ресурса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | Buderos Logano | 2 | 2013 | 2021 |
| 2 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | Buderos Logano | 2 | 2013 | 2021 |
| 3 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | Buderos Logano | 2 | 2014 | 2021 |
| 4 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | Buderos Logano | 2 | 2014 | 2021 |
| 5 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | Buderos Logano | 2 | 2014 | 2021 |
| 6 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | Buderos Logano | 2 | 2014 | 2021 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | КВС-1,1-95 | 3 | 2011 | 2021 |
|  |  |  | КВС-0,45 |  |  | 2021 |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  | 2021 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | КВС-1,1-95 | 6 | 2014 | 2021 |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  | 2021 |
|  |  |  | НР |  |  | 2021 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | КВС-1,1-95 КВР-1,1-95 КВр-0,25-95 | 3 | 2016 | 2021 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | ЭПЗ - 100 | 2 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | ЭПЗ - 100 |  |  | 2021 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | КВР-1,1-95 | 3 | 2010 | 2021 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | КВР-1,1-95 | 3 | 2013 | 2021 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | КВР-1,1-95 | 3 | 2014 | 2021 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | КВР-1,1-95 | 3 | 2018 | 2021 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | КВР-1,1-95 | 2 | 2002 | 2021 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | ГК-НОРД 120 | 2 | 2020 | 2021 |

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Работа котлов осуществляется согласно оптимальному температурному графику отпуска тепловой энергии и утвержденным режимным картам работы котельной.

з) среднегодовая загрузка оборудования

| № п/п | Наименование, адрес котельной | Наименование теплоснабжающей организации | % загруженности котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 "База" г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 22,45 | 1,51 | 0,34 |
| 2 | Котельная №6 "Ташкент-2" г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 26,22 | 3,737 | 0,983 |
| 3 | Котельная №12 "Луговая", г. Сольцы ул. Луговая, 13а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 35,5 | 1,445 | 0,513 |
| 4 | Котельная №18 "Псковская", г. Сольцы, ул. Псковская 31а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 47,06 | 0,172 | 0,08 |
| 5 | Котельная №2 "Дуброво" д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 12,70 | 1,89 | 0,24 |
| 6 | Котельная №3 "Выбити" д. Выбити ул. Центральная, д.112 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 57,48 | 1,27 | 0,73 |
| 7 | Котельная №14 "Жильско" д. Жильско, пер. Горский, д.1 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 14,73 | 1,29 | 0,19 |
| 8 | Котельная №15 "Сосновка" д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 34,78 | 1,38 | 0,48 |
| 9 | Котельная №22 "Ретно" д. Ретно, ул. Новая, д.2а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 26,23 | 0,61 | 0,16 |
| 10 | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | АО «НордЭнерго» | 90,00 | 0,79 | 0,724 |
| 11 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | АО «НордЭнерго» | 92,14 | 6,8 | 5,85 |
| 12 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | АО «НордЭнерго» | 91,55 | 0,722 | 0,669 |
| 13 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | АО «НордЭнерго» | 68,8 | 1,032 | 0,56 |
| 14 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | АО «НордЭнерго» | 52,83 | 1,59 | 1,068 |
| 15 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | АО «НордЭнерго» | 68,02 | 4,299 | 2,857 |
| 16 | Котельная №19 "Горки" д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | ООО «Тепловая компания Северная» | 24,69 | 0,206 | 0,172 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

При отсутствии приборов учета, учет тепла ведется по нормативным показателям.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Статистические данные об отказе восстановления оборудования котельной отсутствуют.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;

Предписания надзорными органами, по запрещению дальнейшей эксплуатации  источников тепловой энергии в 2022-2023 годы  не  выдавались.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | т/с – 0,3025 г/в – 0,3025 |
| 2 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | т/с – 3,63 г/в – 1,305 |
| 3 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 1,79 |
| 4 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 0,606 |
| 5 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | т/с – 1,2125 г/в – 0,597 |
| 6 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | т/с - 1,291 г/в – 0,938 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | 1,43 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | 4,08 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | т/с – 0,62 г/в – 0,609 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | 0,012 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | 0,56 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | 1,21 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | 0,78 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | 0,06 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | 0,15 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | 0,338 |

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе;

Схемы тепловых сетей в бумажном и электронном виде прилагаются.

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам;

Информация о параметрах тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам, отсутствует.

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях отсутствует.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов;

Тепловые пункты, тепловые камеры и павильоны на тепловых сетях отсутствуют.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

Регулирование тепла в тепловых сетях осуществляется согласно температурному графику.

Температурный график котельной 95-70 ºС

| Температура наружного воздуха tн | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе t1 | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе t2 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,1 | 34,6 |
| 7 | 42,0 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,1 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,5 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,8 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,3 | 46,2 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,3 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,4 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,4 | 53,4 |
| -10 | 70,0 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 73,0 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,0 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 82,0 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,4 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,3 |
| -26 | 93,6 | 69,1 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

Температура подачи горячего водоснабжения должна быть не менее 60°С, согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется согласно температурному графику, утвержденному руководителями теплоснабжающих организаций.

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей;

Гидравлические режимы тепловых сетей, находящихся в ведении ООО «ТК Новгородская», разработаны.

Пьезометрические графики тепловых сетей не разрабатывались.

и) статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет;

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует.

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

Статистика восстановления тепловых сетей отсутствует.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

Производится визуальный осмотр теплосетей. При обнаружении неисправностей производится текущий ремонт и включается в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

По окончании отопительного сезона проводится визуальный осмотр тепловых сетей и колодцев, а после проводится гидравлическое испытание давлением, превышающее рабочее на 1,5 кг/кв.см.

При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Перед началом отопительного сезона опять проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в течение 10-15 минут.

н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

| Наименование теплоисточника | Потери мощности в сетях, Гкал/ч | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь, куб.м/ч |
| --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 0,11 | 0,10 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 0,32 | 0,24 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 0,07 | 0,01 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,001 | 0,001 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 0,04 | 0,006 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 0,18 | 0,027 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 0,07 | 0,008 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 0,01 | 0,002 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,01 | 0,002 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,01 | 0,002 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,05 | 0,045 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 0,42 | 0,378 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,05 | 0,045 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 0,06 | 0,054 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 0,10 | 0,09 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 0,27 | 0,243 |

о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года;

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года не проводилась

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения не выдавались

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется через запорную арматуру с наружной или внутренней стороны здания. У юридических лиц и в многоквартирных домах в точках подключения устанавливаются приборы учета тепловой энергии.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

Приборы учета тепловой энергии установлены

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

Диспетчерская служба работает постоянно в круглосуточном режиме. Данные по системе автоматизации отсутствуют.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Тепловые пункты и насосные станции отсутствуют

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Выявленные бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Порядок выявления, обслуживания бесхозяйного объекта, оформления права собственности и передача объекта на обслуживание осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | № и адрес котельной, потребители тепловой энергии | Ресурсоснабжающая организация, вид потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1, г. Сольцы ул. Заречная, 56а, стр.1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Заречная, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул.Заречная, д.62 | частный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.8а | многоквартирный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.22 | многоквартирный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.24 | частный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.20 | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  | ул.Молодежная, д.15 | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"(адм.зд.) |
|  |  | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (столяр.маст) |
| 2 | котельная №2, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, 6 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | Белодомовский пер., д.3 | многоквартирный дом |
|  | Белодомовский пер., д.4 | многоквартирный дом |
|  | Белодомовский пер., д.5 | частный дом |
|  | ул.Ветеранов, д.8 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
|  | ул.Ветеранов, д.10 | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  |  | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая центральная районная больница" |
| 3 | котельная №3, Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, 112 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Центральная, д.114 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.116 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.118 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.129 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.131 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.141 | многоквартирный дом |
|  | ул.Парковая, д.4 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.10 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.11 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.7 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
|  | ул.Парковая, д.9 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» г. Сольцы |
|  | ул.Центральная, д.145 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Сольцы |
| 4 | котельная №6, г. Сольцы, ул. Лермонтова, 6а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Ленинградская, д.5 | многоквартирный дом |
|  | ул.Ленинградская, д.7 | многоквартирный дом |
|  | ул.Ленинградская, д.19 | частный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.2а | 2-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Лермонтова, д.6 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.8 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.9 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.15 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.50а | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.52 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.54 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.56 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.1 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.2 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.3 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.4 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.5 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.6 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.7 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.8 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.9 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.10 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.10а | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.12 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.15 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.16 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.17 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.18 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.20 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.23 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.24 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.25 | частный дом |
|  | ул.Ташкентская, д.3а | частный дом |
|  | ул.Ташкентская, д.1 | областное автономное учреждение социального обслуживания "Солецкий Дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
|  | ул.Мелиораторов, д.13 | ПАО «Ростелеком» |
| 5 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Новгородская, 18б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Красных партизан, д.2а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.3а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4б | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.5 | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.6а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.6б | многоквартирный дом |
|  | ул. Курорт, д.2 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.4 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.6 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.10 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.11 | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4 | муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Солецкого района" |
|  | ул. Новгородская, д.38 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая центральная районная больница" |
| 6 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Ленина, 10а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Ленина, д.6б | многоквартирный дом |
|  | Школьный пер, д.6 | многоквартирный дом |
|  | Советский пр., 11 | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" |
|  | Советский пр. д.д.15-17-19 | административное здание с двумя квартирами |
|  | ул. Ленина, 6а | ОАО "Сбербанк России" |
|  | ул. Ленина, 21 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство |
|  | пл. Победы, 3 | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  | пл. Победы, 3а | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  | пл. Победы, 5 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая центральная районная больница" |
|  | ул. Луначарского, д.20 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
| 7 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 107а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | пер. Садовый, д.2а | многоквартирный дом |
|  | Советский пр., 64а | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» |
|  | Советский пр., 78 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Сольцы |
|  | ул. Комсомола, 107 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр обслуживания молодежи "Дом молодежи" |
|  | ул. Почтовая, 14 | Солецкий районный суд |
| 8 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 7б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | Советский пр., д.10 | многоквартирный дом |
|  | ул. Луначарского, д.8 | многоквартирный дом |
|  | ул. Комсомола, 13 | частный дом |
|  | ул. Комсомола, 15 | частный дом |
|  | Советский пр., 7 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Сольцы |
|  | Советский пр., 9 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкая детская школа искусств" |
|  | Советский пр., 14 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" |
|  | ул. Ленина, 1 | Администрация Солецкого муниципального округа, ОАО "Россельхозбанк" |
|  | ул. Ленина, 1а | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25» г. Сольцы |
|  | ул. Ленина, 3 | Администрация Солецкого муниципального округа |
|  | ул. Ленина, 5 | отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Солецкому району |
|  | ул. Комсомола, 7а | Солецкий почтамт УФПС Новгородской области - Филиал ФГУП "Почта России", ПАО «Ростелеком» |
|  | ул. Комсомола, 10 | Солецкое подразделение ОГАУ «АИК» |
|  | ул. Комсомола, 33а | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" |
|  | ул. Луначарского, 5 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство (баня) |
| 9 | котельная №12, г. Сольцы, ул.Луговая, 13а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Луговая, д.11 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11а | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11б | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11в | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.13 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.15 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.17 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.19 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.21 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.25 | частный дом |
| 10 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, Набережная 7-го Ноября, 24 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Новгородская, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.62 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.64 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.19 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.56 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» г. Сольцы |
| 11 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Авиаторов, 9 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ДОС 24 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 32 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 37 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 39 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 40 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 165 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 170 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 172 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 180 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 186 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 188 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 195 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 200 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 201 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 202 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 203 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.61 | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.72а | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.74 | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.74а | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.87а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.89а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.91а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, 61б | ЗАО «Тандер» |
|  | ул. Новгородская, 69а | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Сольцы |
|  | Сольцы-2 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» г. Сольцы (2 здания) |
|  | Сольцы-2 | ФКУ "ОСК ЗВО" |
|  | Сольцы-2 | ОАО "РЭУ" |
|  | Сольцы-2 | филиал "Псковский" ОАО "Славянка" |
| 12 | котельная №14, Солецкий район, д.Жильско, пер. Горский , 1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | пер.Горский, д.3 | частный дом |
|  | пер.Горский, д.5 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.1 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.3 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.5 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.13 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.54 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.56 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.52 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.60 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" |
| 13 | Котельная №15 Солецкий район, д.Сосновка, ул.Школьная, д.10 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | д.Сосновка ул.Школьная д.6 | Пункт временного размещения |
| 14 | котельная №18, г. Сольцы ул.Псковская, 31а (электричество) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Псковская, д.27а | многоквартирный дом |
| 15 | котельная №19, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, 14 (угольная) | Эксплуатирует ООО "ТК Северная" |
|  | д. Горки, ул. Молодежная, 12 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Смирнова Юрия Михайловича" д. Горки |
| 16 | котельная № 22, Солецкий район, д.Ретно, ул. Новая, 2а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Новая, д.1 | многоквартирный дом |
|  | ул.Новая, д.2 | многоквартирный дом |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;

| № п/п | Наименование, адрес котельной | Наименование теплоснабжающей организации | % загруженности котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 "База" г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 22,45 | 1,51 | 0,34 |
| 2 | Котельная №6 "Ташкент-2" г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 26,22 | 3,737 | 0,983 |
| 3 | Котельная №12 "Луговая", г. Сольцы ул. Луговая, 13а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 35,5 | 1,445 | 0,513 |
| 4 | Котельная №18 "Псковская", г. Сольцы, ул. Псковская 31а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 47,06 | 0,172 | 0,08 |
| 5 | Котельная №2 "Дуброво" д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 12,70 | 1,89 | 0,24 |
| 6 | Котельная №3 "Выбити" д. Выбити ул. Центральная, д.112 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 57,48 | 1,27 | 0,73 |
| 7 | Котельная №14 "Жильско" д. Жильско, пер. Горский, д.1 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 14,73 | 1,29 | 0,19 |
| 8 | Котельная №15 "Сосновка" д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 34,78 | 1,38 | 0,48 |
| 9 | Котельная №22 "Ретно" д. Ретно, ул. Новая, д.2а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 26,23 | 0,61 | 0,16 |
| 10 | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | АО «НордЭнерго» | 90,00 | 0,79 | 0,724 |
| 11 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | АО «НордЭнерго» | 92,14 | 6,8 | 5,85 |
| 12 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | АО «НордЭнерго» | 91,55 | 0,722 | 0,669 |
| 13 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | АО «НордЭнерго» | 68,8 | 1,032 | 0,56 |
| 14 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | АО «НордЭнерго» | 52,83 | 1,59 | 1,068 |
| 15 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | АО «НордЭнерго» | 68,02 | 4,299 | 2,857 |
| 16 | Котельная №19 "Горки" д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | ООО «Тепловая компания Северная» | 24,69 | 0,206 | 0,172 |

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;

Информация о расчетных тепловых нагрузках на коллекторах источников тепловой энергии отсутствует

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На расчетный срок не планируется строительство новых многоквартирных домов с индивидуальным отоплением.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

| № п/п | Населенный пункт, адрес (фактический) | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2019 | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2020 | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2021 | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2022 | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2023 | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ООО «ТК Новгородская» | 6707,56 | 6135,3 | 6439,35 | 6960,35 | 6921,65 | 6678,27 |
| 2 | АО «НордЭнерго» | 18797,94 | 18002,53 | 23194,16 | 22595 | 23193,7 | 23052 |
| 3 | ООО «ТК Северная» | 284,17 | 229,87 | 313,84 | 328,798 | 236,64 | 293,09 |

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы  потребления тепловой энергии для населения на отопление утверждены Постановлением Правительства Новгородской области от 27.12.2016 N 454 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению" и составляют:

одноэтажные дома - 0,042808 Гкал/кв.м в месяц;

двухэтажные дома - 0,043838 Гкал/кв.м в месяц;

трехэтажные дома - 0,021504 Гкал/кв.м в месяц;

пятиэтажные дома - 0,025197 Гкал/кв.м в месяц.

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение утверждены Постановлением Правительства Новгородской области от 23.04.2015 N 172 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, предоставляемых в жилых помещениях, нормативов потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, и нормативов отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме". Из-за большого объема не приводятся.

ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,01 | 0,172 | 0,57 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,724 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 5,85 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,669 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,56 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 1,068 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,857 | 1,095 |

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,01 | 0,172 | 0,57 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,724 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 5,85 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,669 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,56 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 1,068 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,857 | 1,095 |

1.7. Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя не разрабатывались

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

а) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котлы работают на природном и сжиженном газе, угле и электроэнергии.

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | сведения о расходе топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип топлива | фактический расход топлива за последний год, т.н.т./год | нормативный расход топлива, т.н.т./год | перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т./год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | природный газ | 184,37 | 182,148 | 218 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | природный газ | 2140,55 | 1956,438 | 2300 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | природный газ | 240,20 | 232,825 | 280 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | природный газ | 139,91 | 215,143 | 250 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | природный газ | 339,93 | 282,450 | 330 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | природный газ | 740,74 | 773,335 | 930 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | уголь | 455,53 | 488,43 | 488,43 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | уголь | 1171,92 | 1185,36 | 1185,36 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | уголь | 554,79 | 544.43 | 544.43 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | электроэнергия | - | - | - |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | уголь | 173,95 | 166,58 | 166,58 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | уголь | 581,98 | 565,06 | 565,06 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | уголь | 181,49 | 191,07 | 191,07 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | уголь | 291,01 | 308,50 | 308,50 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | уголь | 131,98 | 146,02 | 146,02 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | сжиженный газ | 35 | 330,0 | 330,0 |

Преобладающим видом топлива на территории муниципального округа является уголь

| Показатели | Основное топливо |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектное | фактическое |
| Вид топлива | уголь | уголь |
| Марка топлива | ДР, ДПК | ДР, ДПК |
| Калорийность топлива | 5390 | 5579 |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |
| Способ доставки на котельную | Ж/д транспорт | Ж/д транспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Хакасия | Хакасия |
| Периодичность поставки | В течение отопительного периода | В течение отопительного периода |

1.9. Надежность теплоснабжения

Частота отказов тепловых сетей составляет 1-2 раза за отопительный период. Основной причиной отключения потребителей является отключение электроснабжения в результате неблагоприятных погодных условий. Так как система отопления является закрытой, то при отключении электроснабжения система отопления может функционировать в течение нескольких часов. Частота отключений потребителей зависит от времени устранения аварийной ситуации на электрических сетях. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в период 2022-2023 года расследование аварийных ситуаций при теплоснабжении не проводил.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых  организаций

Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, Гкал/час – 34,235 Гкал/час

Протяженность тепловых сетей, км – 18,072 км

Протяженность сетей ГВС, км – 3,7515 км

Произведено тепловой энергии за год, Гкал/год – 30351,99

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

| №п/п | Наименование района/организации | 2024 год |  |  |  | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |  |
|  |  | 01.01.2024 – 30.06.2024 | 01.07.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Солецкий муниципальный округ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 3292,77 | 3745,31 | 3131,410 | 3287,98 | от 20.12.2023 №81/9 |
|  | ГВС | 316,60 | 356,19 | 292,06 | 299,36 | от 20.12.2023 №81/10 |
|  | тепловая энергия (концессионное соглашение) | 4212,08 | 4797,55 | 3131,41 | 3287,98 | от 17.11.2022 №62/39 |
|  | ГВС (концессионное соглашение) | 373,93 | 421,82 | 292,06 | 299,36 | от 17.11.2022 №62/41 |
| 1.2. | МУП "ЖКХ Солецкого района" |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 104,72 | 121,47 | 59,27 | 65,14 | от 13.12.2023 №76/2 |
|  | водоотведение (полный цикл) | 76,85 | 89,15 | 49,24 | 54,11 |  |
|  | пропуск стоков | 21,86 | 22,73 | 16,22 | 17,83 |  |
|  | очистка стоков | 54,99 | 66,42 | - | - |  |
| 1.3. | АО "НордЭнерго" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1827,66 | 2006,77 | 2193,19 | 2408,12 | от 12.10.2023№58/2 |
|  | ГВС | 208,38 | 226,08 | 250,06 | 271,30 |  |
| 1.4. | ООО "ТК Северная" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 8542,96 | 8891,81 | - |  | от 30.11.2023№72/2 |
| 1.5. | ООО "Экосервис" |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 3 зона | 654,73 | 824,72 | 378,62 | 446,77 | от 12.12.2018 №62/1 |

Информация об установленных тарифах, в том числе на истекший период, размещена на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Тарифы».

Информация о структуре тарифов в сфере теплоснабжения отражена в протоколах заседания Правления комитета по тарифной политике Новгородской области, которые размещены на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Документы – Протоколы заседаний Правления комитета.

Информация об установленной плате за подключение к системе теплоснабжения размещена на официальных сайтах в сети интернет регулируемых организаций ООО «ТК Новгородкая» по адресу  https://tk.nov.ru/joining/?power=0.02/ в разделе «Потребителю - Технологическое присоединение к тепловым сетям (порядок, этапы, сроки) и АО «Нордэнерго» по адресу http://nord-energy.ru/potrebitelyam/podklyuchenie-k-teplovyim-setyam/ в разделе «Потребителям - Подключение к тепловым сетям»

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа

Эксплуатация системы теплоснабжения без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и довольно высокую степень износа тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение котельных, а также замена ветхих тепловых сетей. Износ тепловых сетей и сетей ГВС составляет в среднем 50 – 70%.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которым теплоснабжение находится в неудовлетворительном состоянии:

низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования котельных, работающих на твердом топливе;

высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;

высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

частое отключение от электроснабжения источников теплоснабжения в связи с погодными условиями, авариями на линиях электроснабжения;

утечки на централизованной системе водоснабжения.

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт, адрес (фактический) | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2019 | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2020 | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2021 | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2022 | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2023 | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ООО «ТК Новгородская» | 6707,56 | 6135,3 | 6439,35 | 6960,35 | 6921,65 | 6678,27 |
| 2 | АО «НордЭнерго» | 18797,94 | 18002,53 | 23194,16 | 22595 | 23193,7 | 23052 |
| 3 | ООО «ТК Северная» | 284,17 | 229,87 | 313,84 | 328,798 | 236,64 | 293,09 |

3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения изготавливается на муниципальные образования с населением свыше 100 тыс. человек.

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,11 | 0,325 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,32 | 0,983 | 2,43 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,06 | 1,445 | 1,44 | 0,07 | 0,481 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,49 | 0,287 | 0,29 | 0,001 | 0,078 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,724 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 5,85 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,669 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,56 | 0,262 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 1,068 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,857 | 1,095 |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап (2024 – 2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  | 8,98 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,11 | 0,325 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,32 | 0,983 | 2,43 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,06 | 1,445 | 1,44 | 0,07 | 0,481 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,49 | 0,287 | 0,29 | 0,001 | 0,078 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,724 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 5,85 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,669 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,56 | 0,262 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 1,068 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,857 | 1,095 |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап (2029-2043 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,11 | 0,325 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,32 | 0,983 | 2,43 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,06 | 1,445 | 1,44 | 0,07 | 0,481 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,49 | 0,287 | 0,29 | 0,001 | 0,078 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,724 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 5,85 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,669 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,56 | 0,262 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 1,068 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,27 | 2,857 | 1,095 |  |  |  |  |  |  |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии не проводился

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

На момент утверждения Схемы теплоснабжения в котельных наблюдается резерв мощности.

На расчетный  срок  по заявлениям населения планируется подключить к централизованному теплоснабжению жилые дома, расположенные по адресу:

г. Сольцы, ул. Ташкентская;

г. Сольцы, ул. Мелиораторов;

г. Сольцы, ул. Лермонтова;

г. Сольцы, ул. Заречная;

г. сольцы ул. Юбилейная;

г. Сольцы, Советский проспект;

г. Сольцы, Набережная 7 Ноября;

г. Сольцы, ул. Псковская.

Теплоснабжение новых проектируемых кварталов 9 и 10 с общественно-деловой застройкой возможно предусмотреть от блок-модульной котельной  Набережная 7 Ноября, 24.

- Для теплоснабжения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки кварталов 11, 13 — 21 (г. Сольцы в районе ул. Вокзальная) возможно предусмотреть индивидуальные двухконтурные котлы на любом доступном виде топлива (дизельное, пеллеты или газ - при условии газификации) у каждого потребителя.

- Кроме этого планируется реконструкция существующего жилищного фонда путем подключения к существующим централизованным системам теплоснабжения или устройства индивидуального теплоснабжения.

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа

1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов.

2. Основание выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа

Не требуется

6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Водоподготовительные установки у потребителей на территории муниципального округа отсутствуют. Теплоноситель теплопотребляющими установками потребителей не потребляется.

Водоподготовка на теплоисточниках на территории муниципального округа не производится. Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

1. Централизованное теплоснабжение: ежегодные мероприятия по чистке и промывке грязевиков в котельной, промывка и опрессовка систем отопления.

2. Индивидуальное теплоснабжение: ремонт внутренних тепловых сетей осуществляется за счет собственных средств.

3. Поквартирное отопление: стояки внутри квартир обслуживаются управляющей компанией. Остальной ремонт производится за счет собственников.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, отнесенные к генерирующим объектам в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на территории муниципального округа отсутствуют

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Генерирующие объекты, отнесенные к генерирующим объектам в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на территории муниципального округа отсутствуют

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

Реконструкции и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальные  источники тепловой энергии  (индивидуальные теплогенераторы)  служат для теплоснабжения индивидуального  жилищного фонда. На территории муниципального округа имеются жилые дома, подключенные  к централизованной  системе отопления, а также жилые дома  с печным и автономным отоплением. Топливом являются дрова, уголь, природный газ. Среднегодовая  выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения  отсутствует.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены по горячей воде. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по пару на территории муниципального округа отсутствуют.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В связи с реализуемой на территории муниципального округа инвестиционной программой ООО «Тепловая компания Новгородская» планируется осуществить следующие мероприятия:

- строительство в 2023-2024 годы ТГУ вместо котельной №1 г. Сольцы, ул. Заречная (котельная ООО «ТК Новгородская»), работы завершены;

- строительство газовой блок-модульной котельной вместо угольной котельной №12 г. Сольцы, ул. Луговая (котельная ООО «ТК Новгородская», стоимость работ составит 22 666,21 тыс.руб..

Информация об утвержденных инвестиционных программах регулируемых организаций размещена на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области в сети интернет по адресу https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Деятельность - Инвестиционные и производственные программы»

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Производственные зоны на территории муниципального округа отсутствуют

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

В настоящее время реконструкция существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организация новых систем теплоснабжения не планируется.

8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В связи с реализуемой на территории муниципального округа инвестиционной программой ООО «Тепловая компания Новгородская» планируется осуществить следующие мероприятия:

- строительство в 2023-2024 годы ТГУ вместо котельной №1 г. Сольцы, ул. Заречная (котельная ООО «ТК Новгородская»), работы завершены;

- строительство газовой блок-модульной котельной вместо угольной котельной №12 г. Сольцы, ул. Луговая (котельная ООО «ТК Новгородская», стоимость работ составит 22 666,21 тыс.руб.

Данные мероприятия позволят перевести обе котельные с угля на природный газ. Сократят затраты предприятия на приобретение топлива и заработную плату, так как новые котельные будут полностью автоматизированными.

9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

а) Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального округа отсутствуют и в период реализации схем не предвидятся.

б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как при переключении нагрузок мощности существующих источников тепловой энергии не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности теплоснабжения. Также зоны действия существующих источников тепловой энергии удалены друг от друга на расстояние большее, чем радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии.

г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусмотрено.

д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения ежегодно в рамках подготовки к очередному отопительному сезону теплоснабжающими организациями осуществляется ремонт и замена сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

е) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На расчетный срок, перспективный прирост тепловой нагрузки останется неизменным, в связи с этим реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не планируется. Необходимо провести реконструкцию существующего оборудования.

ж) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках подготовки к очередному отопительному сезону теплоснабжающими организациями осуществляется ремонт и замена сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с целью предотвращения исчерпания эксплуатационного ресурса.

з) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Насосные станции на территории муниципального округа отсутствуют

10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

- Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не планируется

- Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не планируется

11. Перспективные топливные балансы

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | сведения о расходе топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип топлива | фактический расход топлива за последний год, т.н.т./год | нормативный расход топлива, т.н.т./год | перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т./год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | природный газ | 184,37 | 182,148 | 218 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | природный газ | 2140,55 | 1956,438 | 2300 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | природный газ | 240,20 | 232,825 | 280 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | природный газ | 139,91 | 215,143 | 250 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | природный газ | 339,93 | 282,450 | 330 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | природный газ | 740,74 | 773,335 | 930 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | уголь | 455,53 | 488,43 | 488,43 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | уголь | 1171,92 | 1185,36 | 1185,36 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | уголь | 554,79 | 544.43 | 544.43 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | электроэнергия | - | - | - |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | уголь | 173,95 | 166,58 | 166,58 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | уголь | 581,98 | 565,06 | 565,06 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | уголь | 181,49 | 191,07 | 191,07 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | уголь | 291,01 | 308,50 | 308,50 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | уголь | 131,98 | 146,02 | 146,02 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | сжиженный газ | 35 | 330,0 | 330,0 |

12. Оценка надежности теплоснабжения

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат муниципального округа характеризуется как переходный от морского к континентальному и формируется под влиянием влажных западных морских и сухих восточных континентальных воздушных масс.  Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет +3,3°С.

Зима на рассматриваемой территории мягкая. Средняя температура января принимает значения от -7°С до -12°С, абсолютный минимум равен

-45°С.

Снег начинает выпадать в конце октября – начале ноября, устойчивый снежный покров формируется к середине ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 40-60 см. Период с устойчивом снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней.

Глубина промерзания грунтов на территории сельских поселений Солецкого муниципального округа составляет 140-160 см.

Средняя температура июля составляет +16°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года достигает +22,3°С. Абсолютный максимум равен +34°С.

Весна долгая и прохладная, лето умеренно теплое, осень теплая и продолжительная.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 140 дней.

Для округа характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает 500-600 мм в год, это значение может достигать 783 мм, при этом испаряется только 300-400 мм. Относительная влажность в январе равна 85%, в июле снижается до 73%.

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений. Средняя скорость ветра изменяется от 4 м/с летом до 4,6 м/с зимой. Максимальная скорость ветра достигает 25 м/с и более.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты муниципального округа

Административный центр муниципального округа – г. Сольцы.

Расстояние от г. Сольцы до г. Великий Новгород - 75 км.

  - Характеристика Солецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование показателей | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | Солецкий МО |
| 1 | Территория, тыс.га | 142,29 |
| 2 | Население (всего), тыс.чел. | 10,914 |
| 2.1 | в т.ч. сельское население | 2,644 |
| 3 | Плотность населения (всего), чел./кв.км | 7,67 |

  - Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальное образование | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  | Протяженность тепловых сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |  |
| Солецкий муниципальный округ | 157 | 16 | Газ | Уголь, дрова | 21,8235 |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет  поставки природного газа, угля и дров.

Основные поставщики топлива АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», ООО «ТК «Новгородская». Топливо доставляется по магистральным трубопроводам, железнодорожным и автомобильным транспортом.

ПЛАН действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального округа

1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Солецкого муниципального округа (далее – План) составляется в следующих целях:

- определение возможных сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и специальных подразделений по локализации аварий;

- создание благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций.

2. Возможная обстановка при стихийных бедствиях:

- ураганы, смерчи, бури, сильные ветры. При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев, здания могут получить среднюю степень разрушения, в том числе разрушению могут подвергнуться кровли, оконные и дверные заполнения;

- сильные морозы. При сильных морозах возможен выход из строя систем теплоснабжения и водоснабжения населения;

- сильные снегопады и метели. При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий и сооружений;

- при гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

3. Виды аварийных ситуаций:

- локальные – для работ по локализации и ликвидации данных ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-спасательных служб объектов жизнеобеспечения населения (далее – ОЖО населения) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;

- муниципальные – для работ по ликвидации данных аварийных ситуаций могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования служб Новгородской области.

4.  Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Таблица 1

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | прекращение подачи электроэнергии | прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | прекращение подачи топлива | прекращение подачи горячей воды в системы отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | предельный износ сетей, гидродинамические удары | прекращение подачи горячей воды в системы отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | локальный |  |

5.  Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- прекращения подачи топлива;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

6. Координацию работ по ликвидации аварии в  муниципальном округе осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Солецкого муниципального округа (далее – КЧС и ОПБ Администрации муниципального округа), на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

7. Органом повседневного управления муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Солецкого муниципального округа (далее – муниципальное звено ОТП РСЧС) являются:

- на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба Солецкого муниципального округа (далее - ЕДДС Солецкого округа);

- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  ОЖО населения (далее – ДДС ОЖО населения).

Для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей привлекаются силы и средства муниципального звена ОТП РСЧС.

Время готовности к работам по ликвидации аварии в рабочее время в течение 15-30 мин., в нерабочее время от 60 мин.

8. Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации Солецкого муниципального округа (далее - Администрация муниципального округа);

- резервы финансовых и материальных ресурсов ОЖО населения.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются постановлениями  Администрации муниципального округа, приказами ОЖО населения, и обеспечивают проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

9.  В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Порядок действий при аварийном отключении систем ОЖО населения приведен в таблице 2.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения о ликвидации аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Солецкого округа.

О сложившейся обстановке население информируется путем размещения информации на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через муниципальную автоматизированную систему центрального оповещения населения.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам  руководитель работ докладывает Главе муниципального округа, председателю КЧС и ОПБ Администрации муниципального округа и оперативному дежурному диспетчеру ЕДДС Солецкого округа.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении ОЖО населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует КЧС и ОПБ Администрации муниципального округа.

Таблица 2

П О Р Я Д О К

действий муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Солецкого муниципального округа (далее – муниципальное звено ОТП РСЧС) при аварийном отключении систем объектов жизнеобеспечения  населения (далее ОЖО

населения) в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения |  |  |  |
|  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) ОЖО населения об аварии на ОЖО населения муниципального округа: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией ОЖО населения; - организация электроснабжения ОЖО населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; - информирование о факте ЧС в ЕДДС Солецкого округа. | Немедленно | Руководители ОЖО населения |
| 2 | При поступлении сигнала в ЕДДС Солецкого округа об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения муниципального округа: - информирование Главы муниципального округа (председателя КЧС и ОПБ Администрации муниципального округа); - оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ, оперативных групп. | Немедленно Час (Ч) + 0ч.30мин | ЕДДС Солецкого округа |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников электроснабжения и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников электроснабжения для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток, обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно-спасательных служб объектов жизнеобеспечения населения |
| 4 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения | Ч + 2ч.00мин | - КЧС Администрации муниципального округа; - комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций в Солецком муниципальном округе (далее – комиссия ПУФ) |
| 5 | Выезд оперативной группы Администрации муниципального округа на происшествия аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению Главы муниципального округа). Определение количества потенциально опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин) | -Глава муниципального округа (председатель КЧС и ОПБ Администрации муниципального округа); -Оперативная группа Администрации муниципального округа |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ Администрации муниципального округа, принятие решения и подготовка распоряжения Главы муниципального округа «О переводе муниципального звена ОТП РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин) | - Глава муниципального округа (председатель КЧС и ОПБ Администрации муниципального округа) |
| 7 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых людей. | Ч + 2ч.30 мин | Эвакоприемная комиссия муниципального округа |
| 8 | Организация несения круглосуточного дежурства | Ч+3ч.00мин | Руководители ОЖО населения; Оперативная группа Администрации муниципального округа |
| 9 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на ОЖО населения муниципального округа. | Ч+3ч. 00 мин | - КЧС Администрации муниципального округа; - Руководители ОЖО населения; - муниципальное звено ОТП РСЧС |
| 10 | Оповещение населения об аварии на ОЖО населения муниципального округа (при необходимости). | Ч+3ч. 00 мин | -ЕДДС Солецкого округа; -Оперативная группа Администрации муниципального округа |
| 11 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения муниципального округа. | Ч+3ч.00мин | Комиссия ПУФ |
| 12 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности ОЖО населения муниципального округа; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа ( в последующие сутки) | -ЕДДС Солецкого округа; -Оперативная группа Администрации муниципального округа |
| 13 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и ОЖО населения муниципального округа. | В ходе ликвидации аварии | - оперативная группа Администрации муниципального округа; - Руководители ОЖО населения |
| 14 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин | ОМВД России по Солецкому району |
| 15 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на ОЖО населения муниципального округа. | По решению Главы муниципального округа | - Глава муниципального округа; - Руководители ОЖО населения |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на ОЖО населения муниципального округа (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 1 | Принятие решения и подготовка распоряжения Главы муниципального округа «О переводе муниципального звена ОТП РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ» | Ч+24час.00 мин | Глава муниципального округа |
| 2 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа | Оперативная группа Администрации муниципального округа |
| 3 | Принятие решения и подготовка распоряжения Главы муниципального округа «О переводе муниципального звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» | При обеспечении устойчивого функционирования ОЖО населения | Глава муниципального округа |
| 4 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель КЧС и ОПБ Администрации муниципального округа |

П О Р Я Д О К мониторинга состояния системы теплоснабжения

муниципального округа

1. Настоящий Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения Солецкого муниципального округа (далее – Порядок) определяет механизм взаимодействия Администрации муниципального округа, теплоснабжающих и теплосетевых организаций  муниципального округа.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения Солецкого муниципального округа – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей, оборудования котельных (далее система мониторинга).

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

-  ежедневный сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения (далее – ОТС), статистических данных об аварийности на системе теплоснабжения и проводимых на ней ремонтных работах;

- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы ОТС, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 2 настоящего Порядка:

3.1. Руководители объектов жизнеобеспечения населения (далее – ОЖО населения) назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в орган повседневного управления муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Солецкого муниципального округа (далее – муниципальное звено ОТП РСЧС) – единую дежурно-диспетчерскую службы Солецкого муниципального округа (далее – ЕДДС Солецкого округа) сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

3.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о состоянии ОЖО населения:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии ОТС и осуществляют передачу сведений в ЕДДС Солецкого округа в телефонном режиме, включая сведения:

- о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

- о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

б) не менее чем за сутки информируют ЕДДС Солецкого округа обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

в) при возникновении повреждений на ОТС незамедлительно сообщают в ЕДДС Солецкого округа;

г) ежедневно уточняют данные о текущем состоянии ОТС и осуществляют передачу сведений в ЕДДС Солецкого округа об оставшихся неустраненных повреждениях на ОЖО  населения на следующие сутки;

д) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в ЕДДС Солецкого округа о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

3.3. ЕДДС Солецкого округа обобщает и анализирует поступившую информацию о состоянии работы ОТС и представляют соответствующие доклады по подчиненности.

ИНСТРУКЦИЯ по обеспечению оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Солецкого муниципального округа

1.Общие положения

Инструкция по обеспечению оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Солецкого муниципального округа (далее – Инструкция) определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций (далее – организации) и потребителей тепловой энергии Солецкого  муниципального округа по вопросам теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) от теплоснабжающих организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального округа (далее – муниципальное звено ОТП РСЧС), оповещения руководящего состава и населения муниципального округа о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Органом повседневного управления муниципального звена ОТП РСЧС является  единая дежурно-диспетчерская служба Солецкого округа (далее – ЕДДС Солецкого округа).

Общее руководство оперативно-диспетчерским управлением в системе теплоснабжения муниципального округа и ЕДДС Солецкого округа осуществляют Глава муниципального округа – председатель  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального округа (далее – председатель КЧС и ОПБ Администрации муниципального округа) и первый заместитель Главы администрации муниципального округа, непосредственное – отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального округа (далее – отдел МП ГОЧС).

2. Основные задачи и функции службы оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Солецкого муниципального округа

Основными задачами службы оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального округа являются:

- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы теплоснабжения на территории муниципального округа;

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии) и ЧС (происшествия), произошедшие в системе теплоснабжения, между теплоснабжающими организациями, ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) района, ЕДДС Солецкого округа, муниципальным звеном ОТП РСЧС, Администрацией муниципального округа;

- оповещение и информирование руководства муниципального округа, органов управления муниципального звена ОТП РСЧС, ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и населения о технологических нарушениях (авариях) и ЧС (происшествиях), произошедших в системе теплоснабжения, предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в округе для ликвидации технологических нарушений (аварий) и ЧС (происшествий) через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения муниципального округа.

Основными функциями службы оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального округа являются:

- осуществление мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального округа;

- осуществление информационного взаимодействия между ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и ЕДДС Солецкого округа по вопросам состояния системы теплоснабжения Солецкого муниципального округа;

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации технологических нарушений (аварий) и ЧС (происшествий), произошедших в системе теплоснабжения муниципального округа.

3. Порядок работы службы оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального округа

Все теплоснабжающие и теплосетевые организации муниципального округа, обеспечивающие теплоснабжение потребителей тепловой энергии, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

Для проведения работ по локализации и ликвидации технологических нарушений (аварий) и ЧС (происшествий) в системе теплоснабжения каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом материалов и резервными источниками электроэнергии.

Между ЕДДС Солецкого округа и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) в целях обеспечения надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы теплоснабжения на территории Солецкого муниципального округа должны быть заключены Соглашения о взаимодействии и информационном обмене.

Свою деятельность ЕДДС Солецкого округа осуществляет в соответствии с Положением о Единой дежурно-диспетчерской службе Солецкого округа.

Критерии аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения

1. Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

2. Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1.	Прекращение теплоснабжения населения продолжительностью:

свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.

2.2.	Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии
потребителям (5 тыс. человек и более) продолжительностью:

свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.

Повреждение энергетического котла производительностью 
100 т/час и более (водогрейного котла производительностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, деформацией или смещением элементов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов.

График ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Потребители тепловой энергии по категориям:

| № п/п | № и адрес котельной, потребители тепловой энергии | Первая категория | Вторая категория | Третья категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1, г. Сольцы ул. Заречная, 56а, стр.1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Заречная, д.58а |  |
|  |  |  | частный дом ул.Заречная, д.62 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Юбилейная, д.8а |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Юбилейная, д.22 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Юбилейная, д.24 |  |
|  |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа ул. Юбилейная д.20 |  |
|  |  |  | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"(адм.зд.) ул.Молодежная, д.15 | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (столяр.маст) ул.Молодежная, д.15 |
| 2 | котельная №2, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, 6 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом Белодомовский пер., д.3 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом Белодомовский пер., д.4 |  |
|  |  |  | частный дом Белодомовский пер., д.5 |  |
|  |  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" ул.Ветеранов, д.8 |  |
|  |  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" ул.Молодежная, д.15 |  |
|  |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа ул.Молодежная, д.15 |  |
|  |  |  | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая центральная районная больница" ул.Молодежная, д.15 ул.Ветеранов, д.10 |  |
| 3 | котельная №3, Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, 112 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Центральная, д.116 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Центральная, д.118 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Центральная, д.129 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Центральная, д.131 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Центральная, д.141 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Парковая, д.4 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Парковая, д.10 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Парковая, д.11 |  |
|  |  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" ул.Парковая, д.7 |  |
|  |  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" ул.Парковая, д.7 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 ул.Парковая, д.9 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" ул.Центральная, д.145 |  |
| 4 | котельная №6, г. Сольцы, ул. Лермонтова, 6а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Ленинградская, д.5 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Ленинградская, д.7 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Ленинградская, д.19 |  |
|  |  |  | 2-х квартирный жилой дом ул.Лермонтова, д.2а |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Лермонтова, д.6 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Лермонтова, д.8 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Лермонтова, д.9 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Лермонтова, д.15 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.А.Матросова, д.50а |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.А.Матросова, д.52 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.А.Матросова, д.54 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.А.Матросова, д.56 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.А.Матросова, д.58а |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.1 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.2 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.3 |  |
|  |  |  | 4-х квартирный жилой дом ул.Мелиораторов, д.4 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.5 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.6 |  |
|  |  |  | 4-х квартирный жилой дом ул.Мелиораторов, д.7 |  |
|  |  |  | 4-х квартирный жилой дом ул.Мелиораторов, д.8 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.9 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.10 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.10а |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.12 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.15 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.16 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.17 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.18 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.20 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.23 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.24 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Мелиораторов, д.25 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Ташкентская, д.3а |  |
|  |  | областное автономное учреждение социального обслуживания "Солецкий Дом-интернат для престарелых и инвалидов" ул.Ташкентская, д.1 |  |  |
|  |  |  | ПАО «Ростелеком» ул.Мелиораторов, д.13 |  |
| 5 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Новгородская, 18б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Красных партизан, д.2а |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Красных партизан, д.3а |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Красных партизан, д.4а |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Красных партизан, д.4б |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Красных партизан, д.5 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Красных партизан, д.6а |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Красных партизан, д.6б |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Курорт, д.2 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Новгородская, д.4 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Новгородская, д.6 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом Набережная 7-го Ноября, д.10 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом Набережная 7-го Ноября, д.11 |  |
|  |  |  | муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Солецкого района" ул. Красных партизан, д.4 |  |
|  |  | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая центральная районная больница" ул. Новгородская, д.38 |  |  |
| 6 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Ленина, 10а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Ленина, д.6б |  |
|  |  |  | многоквартирный дом Школьный пер, д.6 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" Советский пр., 11 |  |
|  |  |  | административное здание с двумя квартирами Советский пр. д.д.15-17-19 |  |
|  |  |  | ОАО "Сбербанк России" ул. Ленина, 6а |  |
|  |  |  | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство ул. Ленина, 21 |  |
|  |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа пл. Победы, 3 |  |
|  |  |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа (гаражи) пл. Победы, 3а |
|  |  |  |  | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая центральная районная больница" (гаражи) пл. Победы, 5 |
|  |  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" ул. Луначарского, д.20 |  |
| 7 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 107а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом пер. Садовый, д.2а |  |
|  |  |  | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» Советский пр., 64а |  |
|  |  |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" Советский пр., 78 |  |
|  |  |  | муниципальное бюджетное учреждение "Центр обслуживания молодежи "Дом молодежи" ул. Комсомола, 107 |  |
|  |  |  | Солецкий районный суд ул. Почтовая, 14 |  |
| 8 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 7б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом Советский пр., д.10 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Луначарского, д.8 |  |
|  |  |  | частный дом ул. Комсомола, 13 |  |
|  |  |  | частный дом ул. Комсомола, 15 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" Советский пр., 7 |  |
|  |  |  | муниципальное бюджетное учреждение «Солецкая детская школа искусств" Советский пр., 9 |  |
|  |  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" Советский пр., 14 |  |
|  |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа, ОАО "Россельхозбанк" ул. Ленина, 1 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25» ул. Ленина, 1а |  |
|  |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа ул. Ленина, 3 |  |
|  |  |  | отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Солецкому району ул. Ленина, 5 |  |
|  |  |  | Солецкий почтамт УФПС Новгородской области - Филиал ФГУП "Почта России", ПАО «Ростелеком» ул. Комсомола, 7а |  |
|  |  |  | Солецкое подразделение ОГАУ «АИК» ул. Комсомола, 10 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" ул. Комсомола, 33а |  |
|  |  |  | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство (баня) ул. Луначарского, 5 |  |
| 9 | котельная №12, г. Сольцы, ул.Луговая, 13а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Луговая, д.11 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Луговая, д.11а |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Луговая, д.11б |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Луговая, д.11в |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Луговая, д.13 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Луговая, д.15 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Луговая, д.17 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Луговая, д.19 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Луговая, д.21 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Луговая, д.25 |  |
| 10 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, Набережная 7-го Ноября, 24 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Новгородская, д.58а |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Новгородская, д.62 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Новгородская, д.64 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом Набережная 7-го Ноября, д.19 |  |
|  |  |  | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» ул. Новгородская, д.56 |  |
| 11 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Авиаторов, 9 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 24 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 32 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 37 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 39 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 40 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 165 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 170 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 172 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 180 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 186 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 188 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 195 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 200 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 201 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 202 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ДОС 203 |  |
|  |  |  | частный дом ул. Новгородская, д.61 |  |
|  |  |  | частный дом ул. Новгородская, д.72а |  |
|  |  |  | частный дом ул. Новгородская, д.74 |  |
|  |  |  | частный дом ул. Новгородская, д.74а |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Новгородская, д.87а |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Новгородская, д.89а |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул. Новгородская, д.91а |  |
|  |  |  | ЗАО «Тандер» ул. Новгородская, 61б |  |
|  |  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" ул. Новгородская, 69а |  |
|  |  |  | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» (2 здания) Сольцы-2 |  |
|  |  |  | ФКУ "ОСК ЗВО" Сольцы-2 |  |
|  |  |  | ОАО "РЭУ" Сольцы-2 |  |
|  |  |  | филиал "Псковский" ОАО "Славянка" Сольцы-2 |  |
| 12 | котельная №14, Солецкий район, д.Жильско, пер. Горский , 1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |  |  |
|  |  |  | частный дом пер.Горский, д.3 |  |
|  |  |  | частный дом пер.Горский, д.5 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Речная, д.1 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Речная, д.3 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Речная, д.5 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Речная, д.13 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Центральная, д.54 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Центральная, д.56 |  |
|  |  |  | частный дом ул.Центральная, д.52 |  |
|  |  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" ул.Центральная, д.60 |  |
|  |  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" ул.Центральная, д.60 |  |
| 13 | Котельная №15 Солецкий район, д.Сосновка, ул.Школьная, д.10 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |  |  |
|  |  |  | Пункт временного размещения ул. Школьная, д.6 |  |
| 14 | котельная №18, г. Сольцы ул.Псковская, 31а (электричество) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Псковская, д.27а |  |
| 15 | котельная №19, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, 14 (угольная) | Эксплуатирует ООО "ТК Северная" |  |  |
|  |  |  | муниципальное автономное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Смирнова Юрия Михайловича" ул. Молодежная, 12 |  |
| 16 | котельная № 22, Солецкий район, д.Ретно, ул. Новая, 2а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |  |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Новая, д.1 |  |
|  |  |  | многоквартирный дом ул.Новая, д.2 |  |

13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Информация об утвержденных инвестиционных программах регулируемых организаций размещена на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области в сети интернет по адресу https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Деятельность - Инвестиционные и производственные программы»

13.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в Таблице.

| Перечень мероприятий | Теплоснабжающая организация | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2024 - 2043 гг. | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2043 |
| Замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения | ООО «ТК Новгородская» | источник | 9 | 5027,311 | 1201,663 | 1237,713 | 1274,845 | 1313,090 | - |
| Покупка дизель-генераторных установок | ООО «ТК Новгородская» | шт | 5 | 2250,0 | - | - | - | - | 2250,0 |
| Организация резервного водоснабжения | ООО «ТК Новгородская» | источник | 9 | 4500,0 | - | - | - | - | 4500,0 |
| Строительство ТГУ вместо котельной №1 г. Сольцы, ул. Заречная | ООО «ТК Новгородская» | источник | 1 | 13252,19 | 13252,19 | - | - | - | - |
| Строительство газовой блок-модульной котельной вместо угольной котельной №12 г. Сольцы, ул. Луговая | ООО «ТК Новгородская» | источник | 1 | 22666,21 | - | - | - | - | 22666,21 |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства («Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник №13. Наружные тепловые сети.», утвержденные Приказом Минстрой России от 06.03.2023 №158/пр и «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.03.2023 №183/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

13.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в Таблице.

| Перечень мероприятий | Теплоснабжающая организация | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2024 - 2043 гг. | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2043 |
| Замена тепловых сетей 1% от общей протяженности | ООО «ТК Новгородская» | км | 1,12 | 7540,967 | 1802,495 | 1856,57 | 1912,267 | 1969,635 | - |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства («Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник №13. Наружные тепловые сети.», утвержденные Приказом Минстрой России от 06.03.2023 №158/пр и «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.03.2023 №183/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

13.3. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей.

13.4. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

| Перечень мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Замена основного и вспомогательного оборудования на источниках теплоснабжения | источник | 5 | - | 1468,0 | 1569,0 | 1166,663 | 780,2 |
| Перекладка участков тепловых сетей, исчерпавших ресурс | км | 8,78 | - | 653, | 758,0 | 1749,995 | 802,2 |

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

14.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

Изменение индикаторов, характеризующих спрос на тепловую энергию и тепловую мощность, не планируется

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собствен-ных нужд (Гкал/год) | подключенная нагрузка с учетом нормируемых потерь, Гкал/час |  |  | общая площадь отапливаемых помещений, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | всего | жилфонжд | объекты социальной сферы |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 1320 | 0,724 | 0,34 | 0,27 | 7499,7 | 6676,5 | 823,2 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 15328 | 5,85 | 5,6 | 0,7 | 68914,7 | 64820 | 4094,7 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 1720 | 0,669 | 0,661 | 0 | 5779,5 | 1343,7 | 4435,8 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1136 | 0,56 | 0,709 | 0 | 2382,0 | 1028,4 | 1353,6 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 2434,2 | 1,068 | 0,9 | 0,08 | 5453,0 | 984,5 | 4468,5 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 5304 | 2,857 | 2,698 | 0,27 | 30180,3 | 25408,28 | 4772 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | 1315,93 | 0,435 | 0,44 | 0 | 2349,8 | 2349,8 | 0 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | 1168,83 | 1,303 | 1,30 | 0 | 8481,43 | 7740,93 | 740,5 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | 2995,12 | 0,551 | 0,50 | 0,05 | 4474,24 | 4474,24 | 0 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | 1278,76 | 0,079 | 0,079 | 0 | 668,2 | 668,2 | 0 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", Котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | 157,77 | 0,24 | 0,24 | 0 | 1124,4 | 1059,5 | 64,9 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | 457,28 | 0,73 | 0,73 | 0 | 5227,2 | 3184,6 | 2042,6 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | 1732,44 | 0,19 | 0,19 | 0 | 964,0 | 964,0 | 0 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | 560,92 | 0,48 | 0,48 | 0 | 5386,9 | 0 | 5386,9 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | 1076,68 | 0,16 | 0,16 | 0 | 1719,0 | 1719,0 | 0 |
| 16 | ООО «ТК Северная», котельная №19, «Горки» | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | 350,2 | 0,172 | 0,2 | 0 | 1453,45 | 0 | 1453,45 |

14.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,01 | 0,172 | 0,57 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,724 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 5,85 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,669 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,56 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 1,068 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,857 | 1,095 |

15. Ценовые (тарифные) последствия

Информация об установленных тарифах, в том числе на истекший период, размещена на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Тарифы».

Информация о структуре тарифов в сфере теплоснабжения отражена в протоколах заседания Правления комитета по тарифной политике Новгородской области, которые размещены на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Документы – Протоколы заседаний Правления комитета.

Информация об установленной плате за подключение к системе теплоснабжения и размере необходимой валовой выручки от осуществления указанной деятельности размещена на официальных сайтах в сети интернет регулируемых организаций ООО «ТК Новгородкая» по адресу https://tk.nov.ru/ и ООО «Нордэнерго» по адресу http://nord-energy.ru/ в разделах «Потребителю» и «Потребителям» соответственно.

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса  Солецкого муниципального округа на 2024 год

| №п/п | Наименование района/организации | 2024 год |  |  |  | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |  |
|  |  | 01.01.2024 – 30.06.2024 | 01.07.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Солецкий округ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 3292,77 | 3745,31 | 3131,410 | 3287,98 | от 20.12.2023 №81/9 |
|  | ГВС | 316,60 | 356,19 | 292,06 | 299,36 | от 20.12.2023 №81/10 |
|  | тепловая энергия (концессионное соглашение) | 4212,08 | 4797,55 | 3131,41 | 3287,98 | от 17.11.2022 №62/39 |
|  | ГВС (концессионное соглашение) | 373,93 | 421,82 | 292,06 | 299,36 | от 17.11.2022 №62/41 |
| 1.2. | МУП "ЖКХ Солецкого района" |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 104,72 | 121,47 | 59,27 | 65,14 | от 13.12.2023 №76/2 |
|  | водоотведение (полный цикл) | 76,85 | 89,15 | 49,24 | 54,11 |  |
|  | пропуск стоков | 21,86 | 22,73 | 16,22 | 17,83 |  |
|  | очистка стоков | 54,99 | 66,42 | - | - |  |
| 1.3. | АО "НордЭнерго" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1827,66 | 2006,77 | 2193,19 | 2408,12 | от 12.10.2023№58/2 |
|  | ГВС | 208,38 | 226,08 | 250,06 | 271,30 |  |
| 1.4. | ООО "ТК Северная" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 8542,96 | 8891,81 | - |  | от 30.11.2023№72/2 |
| 1.5. | ООО "Экосервис" |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 3 зона | 654,73 | 824,72 | 378,62 | 446,77 | от 12.12.2018 №62/1 |

16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее – Правила).

В соответствии с п. 4 Правил в Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями, Порядком определения единой теплоснабжающей организации и постановлением Администрации Солецкого муниципального округа от 27.01.2021 № 113 «Об утверждении перечня единых теплоснабжающих организаций» определить:

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База"-  единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября, 24 - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов, 9 - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола, 107а - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина, 10а - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола, 7б - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская, 18б - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго».

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 "Горки" - единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная».

17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

| Перечень мероприятий | Теплоснабжающая организация | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2024 - 2043 гг. | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2043 |
| Замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения | ООО «ТК Новгородская» | источник | 9 | 5550,658 | 2962,723 | 1274,845 | 1313,090 |  | - |
| Покупка дизель-генераторных установок | ООО «ТК Новгородская» | шт | 5 | 2250,0 | - | - | - | - | 2250,0 |
| Организация резервного водоснабжения | ООО «ТК Новгородская» | источник | 9 | 4500,0 | - | - | - | - | 4500,0 |
| Строительство ТГУ вместо котельной №1 г. Сольцы, ул. Заречная | ООО «ТК Новгородская» | источник | 1 | 13252,19 | 13252,19 | - | - | - | - |
| Строительство газовой блок-модульной котельной вместо угольной котельной №12 г. Сольцы, ул. Луговая | ООО «ТК Новгородская» | источник | 1 | 22666,21 | - | - | - | - | 22666,21 |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства («Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник №13. Наружные тепловые сети.», утвержденные Приказом Минстрой России от 06.03.2023 №158/пр и «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.03.2023 №183/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

| Перечень мероприятий | Теплоснабжающая организация | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2024 - 2043 гг. | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2043 |
| Замена тепловых сетей 1% от общей протяженности | ООО «ТК Новгородская» | км | 1,12 | 5738,472 | 1856,57 | 1912,267 | 1969,635 | - | - |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства («Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник №13. Наружные тепловые сети.», утвержденные Приказом Минстрой России от 06.03.2023 №158/пр и «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.03.2023 №183/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам

18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Поступили замечания и предложения от теплоснабжающих организаций

| № п/п | Номер пункта, раздела | Замечания и предложения, внесенные в проект схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Таблица 1 раздела 1 Проекта схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по располагаемой мощности источников теплоснабжения и подключенной нагрузке |
| 2 | Таблица 5 раздела 1 Проекта схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по годовой выработке теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собственных нужд источников теплоснабжения и подключенной нагрузке |
| 3 | Таблица 6 раздела 2 Проекта схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по установленной мощности, располагаемой мощности источников теплоснабжения и подключенной нагрузке |
| 4 | Таблица 7 раздела 2 Проекта схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по названию котлов, их количеству и установленной мощности источников теплоснабжения |
| 5 | Таблица 8 раздела 2 Проекта схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по затратам тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды |
| 6 | Таблица 9 раздела 2 Проекта схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по мощности нетто источника тепловой энергии |
| 7 | Таблица 12 раздела 5 Проекта схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по установленной мощности источника тепловой энергии |
| 8 | Таблица 13 раздела 5 Проекта схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по количеству потраченного топлива на источниках тепловой энергии |
| 9 | Таблица 14 раздела 8 Проекта схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные фактическому расходу топлива |
| 10 | Таблица 17 раздела 9 Проекта схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей |
| 11 | Пункт 1 раздела 14 Проекта схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по годовой выработке теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собственных нужд источников теплоснабжения и подключенной нагрузке |
| 12 | Подпункт а) пункта 1.2. раздела 1 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по названию котлов, их количеству и установленной мощности источников теплоснабжения |
| 13 | Подпункт б) пункта 1.2. раздела 1 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по годовой выработке теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собственных нужд источников теплоснабжения и подключенной нагрузке |
| 14 | Подпункт г) пункта 1.2. раздела 1 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по затратам тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды |
| 15 | Подпункт з) пункта 1.2. раздела 1 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по располагаемой мощности источников теплоснабжения и подключенной нагрузке |
| 16 | Подпункт а) пункта 1.5. раздела 1 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по располагаемой мощности источников теплоснабжения и подключенной нагрузке |
| 17 | Подпункт ж) пункта 1.5. раздела 1 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по установленной мощности, располагаемой мощности источников теплоснабжения и подключенной нагрузке |
| 18 | Пункт 1.6. раздела 1 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по установленной мощности, располагаемой мощности источников теплоснабжения и подключенной нагрузке |
| 19 | Подпункт а) пункта 1.8. раздела 1 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по фактическому расходу топлива |
| 20 | Пункт 4.1. раздела 4 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по подключенной нагрузке |
|  | Раздел 10 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по фактическому расходу топлива |
|  | Пункт 12.1. раздела 12 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей |
|  | Пункт 13.1. раздела 13 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по годовой выработке теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собственных нужд источников теплоснабжения и подключенной нагрузке |
|  | Пункт 13.1. раздела 13 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по установленной мощности, располагаемой мощности источников теплоснабжения и подключенной нагрузке |
|  | Раздел 16 Обосновывающих материалов к Проекту схемы | Теплоснабжающей организацией уточнены данные по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей |

19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения